Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования

Богородицкий район от 28.04.2026 № 300

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года

2026 г

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10

ГЛАВА 1. «СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАХМЕТЬЕВСКОЕ»

.	12

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа»	12

а.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Бахметьевское и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	12

б.	Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	12

в.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

г.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 13

д.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	20

е.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	21

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»	22

а.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	22

б.	Различные сценарии централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития	23

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	24

а.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	24

б.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	25

в. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	26

г.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	29

д.	Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по

установке приборов учета	29

е.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	30

ж.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании

расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а

также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	32

з.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы33

и.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	33

к.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	33

л.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами	33

м.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	33

н.	Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по

технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой,

технической воды по группам абонентов)	34

о.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	35

п.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	37

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	48

а.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам48

б.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные

характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения	48

в.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	48

г.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	48

д.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	48

е.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Бахметьевское и их обоснование	49

ж.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	49

з.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	49

и.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	49

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	49

а.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	49

б.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	50

Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	51

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»50

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	51

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАХМЕТЬЕВСКОЕ	52

Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа»	52

а.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования Бахметьевское и деление территории на эксплуатационные зоны	52

б.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 52

в.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	52

г.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	52

д. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	53

е.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	53

ж.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	53

з.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования Бахметьевское	53

и.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	54

Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения»	57

а.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	57

б. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	57

в. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	57

г. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	57

д.   Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО Бахметьевское	58

Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод»	58

а.	сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	58

б.   Описание структуры централизованной системы водоотведения	59

в.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	60

г.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	60

д.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	61

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»	62

а.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	62

б.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	62

в.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	65

г.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	65

д.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	65

е.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО

Бахметьевское, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	66

ж.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	66

з.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения68

Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»	68

и.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	68

к.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	68

Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»	69

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения»71

Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

(В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ»	72

Введение

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское (далее – МО Бахметьевское) Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) проводится в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское разрабатывается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных правовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Российской Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных на объектах систем водоснабжения и водоотведения.

Основанием для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения является:

- Федеральный закон от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 Одобрен Советом Федерации 24.09.2014;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-сти»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 01.05.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-ционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Свод правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*;

- Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*;

- Свод правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85;

- Свод правил СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 №640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- Генеральный план муниципального образования Бахметьевское;

- Утвержденная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское;

- Утвержденная схема теплоснабжения муниципального образования Бахметьевское; Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является:

  - улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного холодного водоснабжения и предоставления услуг водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (далее - ЦВСиВО);

  - обеспечение для населения доступности холодного водоснабжения и услуг водоотведения с использованием ЦВСиВО;

  - повышение доли населения, обеспеченного холодной водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации;

  - повышение энергетической эффективности систем ЦВСиВО путём оптимизации процессов производства и транспорта холодной воды, транспорта и переработки хозяйственно-бытовых стоков;

  - снижение негативного воздействия на окружающую среду;

  - обеспечение развития централизованных ЦВСиВО на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

  - бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

  - повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей абонентов (по объему и качеству услуг);

  - модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

  - обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоемы сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

  - подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

  - строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей;

  - реконструкция/ строительство канализационных сооружений, КОС;

  - снижение вредного воздействия на окружающую среду. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

  - повышение качества предоставления коммунальных услуг;

  - реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей;

  - увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

  - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Бахметьевское;

  - создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития муниципального образования Бахметьевское.

Общие сведения

Общая площадь территории района и ее составляющих

Муниципальное образование Богородицкий район входит в состав субъекта Российской федерации – Тульской области.

Административный центр муниципального образования Богородицкий район – город Богородицк.

Богородицкий район включает в себя 5 муниципальных образований:

- Городское поселение город Богородицк;

- Бахметьевское сельское поселение;

- Бегичевское сельское поселение;

- Иевлевское сельское поселение;

- Товарковское сельское поселение.

Границы муниципального образования Богородицкий район установлены Законом Тульской области от 14.03.05 г. № 555-ЗТО «О переименовании муниципального образования "Город Богородицк и Богородицкий район" Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Богородицкого района Тульской области».

Площадь территории района составляет 95732 га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 71611 га, в том числе земли сельхозугодий – 67334га. Земли населенных пунктов составляют 7538 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения –1682 га, земли лесного фонда - 4264 га.

Численность населения по состоянию на 2023 год – 49 571 человек. Динамика численности населения Богородицкого района приведена в таблице ниже.

Таблица 1 – Динамика численности населения Богородицкого района

| Населенный пункт | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Богородицкий район | 51544 | 51563 | 51533 | 51560 | 51231 | 51069 | 50425 | 49942 | 49848 | н/д | 49571 |

Характеристика географического положения

Богородицкий район расположен в юго – восточной части Тульской области, граничит с муниципальными образованиями Узловский район, Кимовский район, Куркинский район, Воловский район, Тепло-Огаревский район, Киреевский район.

Административный центр района – город Богородицк - находится на расстоянии 65 км от областного центра.

Район имеет развитую транспортную инфраструктуру. По его территории проходит автомобильная магистраль «Дон» и железнодорожная ветка Москва – Елец.

Климатические условия

Климат – умеренно-континентальный, формируется в основном за счет приходящего с запада влажного морского воздуха Атлантики. Вторжение арктических воздушных масс усиливает суровость зим, а весной и осенью вызывает резкие похолодания, заморозки. Средняя температура

января - 10°С, средняя температура июля +20°С. Количество осадков выпадает до 470 мм. Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные, восточные), скорость - 2-5 м/сек. К концу зимы мощность снежного покрова достигает 0,3-0,6 м, грунты промерзают на глубину 0,6-0,8 м.

Глава 1. «Схема водоснабжения муниципального образования

Бахметьевское»

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа»

а. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Бахметьевское и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Муниципальное образование Бахметьевское входит в состав Богородицкого района Тульской области.

На территории муниципального образования Бахметьевское источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Эксплуатирующая организация – МКП

«ВКХ».

Централизованная система водоснабжения содержит следующие эксплуатационные зоны: д. Кащеевка, п. Красный, с. Гагарино, с. Бахметьево, п. Кичевский, с. Красные Буйцы, с. Богдановка, д. Селезневка, с. Березовка, д. Владимировка, с. Папоротка, д. Муравлянка, с. Малевка.

На территории муниципального образования имеются зоны с децентрализованной системой водоснабжения с разбором воды напрямую из скважин, с использованием индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

Основным источником водоснабжения муниципального образования Бахметьевское являются подземные воды. Источники водоснабжения муниципального образования Бахметьевское приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Источники водоснабжения МО Бахметьевское

| № п/п | Наименование МО | Наименование источника | Адрес месторасположения источника водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Бахметьевское | д. Кащеевка | д. Кащеевка |
| 2 | МО Бахметьевское | п. Красный | п. Красный |
| 3 | МО Бахметьевское | с. Гагарино | с. Гагарино |
| 4 | МО Бахметьевское | с. Бахметьево | с. Бахметьево, ул. Полевая |
| 5 | МО Бахметьевское | с. Бахметьево | с. Бахметьево |
| 6 | МО Бахметьевское | п. Кичевский | п. Кичевский |
| 7 | МО Бахметьевское | с. Красные Буйцы | с. Красные Буйцы |
| 8 | МО Бахметьевское | с. Богдановка | с. Богдановка |
| 9 | МО Бахметьевское | д. Селезневка | д. Селезневка |
| 10 | МО Бахметьевское | с. Березовка | с. Березовка |
| 11 | МО Бахметьевское | д. Владимировка | д. Владимировка |
| 12 | МО Бахметьевское | с. Папоротка, ул. Центральная | с. Папоротка, ул. Центральная |
| 13 | МО Бахметьевское | с. Папоротка, сл.Прилипки | с. Папоротка, сл.Прилипки |
| 14 | МО Бахметьевское | д. Муравлянка | д. Муравлянка |
| 15 | МО Бахметьевское | с. Малёвка-каптаж | с. Малёвка, сл. Бригада 1 |
| 16 | МО Бахметьевское | с. Папоротка (ул. Транспортная) | с. Папоротка (ул. Транспортная) |
| 17 | МО Бахметьевское | с. Малевка | с. Малевка |

б. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территории	МО	Бахметьевское	обеспеченные	централизованным	водоснабжением приведены в таблице 1.1.1.

Территории не охваченные централизованным системами водоснабжения, как правило это усадебная застройка (для водоснабжения применяют индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы).

в. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013):

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения МО Бахметьевское, можно выделить следующие технологические зоны: д. Кащеевка, п. Красный, с. Гагарино, с. Бахметьево, п. Кичевский, с. Красные Буйцы, с. Богдановка, д. Селезневка, с. Березовка, д. Владимировка, с. Папоротка, д. Муравлянка, с. Малевка.

г. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

а. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в МО Бахметьевское являются артезианские скважины. Основные технические характеристики источников водоснабжения МО Бахметьевское приведены в таблице 1.1.2.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов МО Бахметьевское представляет собой тупиковую систему водоснабжения с забором воды из артезианских скважин погружными насосами с использованием башен Рожковского.

Таблица 1.1.3 – Характеристика источников водоснабжения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование скважины | Адрес месторасположения источника водоснабжения | Глубина, м | Среднесуточный объем поднятой воды со скважины, м3/сут | Год ввода в эксплуатацию | Насосное оборудование, марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Бахметьевское | д. Кащеевка | д. Кащеевка | 65 | 40 | 1973 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 2 | МО Бахметьевское | п. Красный | п. Красный | 70 | 3 | 1973 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 3 | МО Бахметь- евское | с. Гагарино | с. Гагарино | 40 | 62 | 1988 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 4 | МО Бахметьевское | с. Бахметьево | с. Бахметьево, ул. Полевая | 70 | 68 | 1971 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 5 | МО Бахметьевское | с. Бахметьево | с. Бахметьево | 65 | 113 | 1973 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 6 | МО Бахметьевское | п. Кичевский | п. Кичевский | 65 | 223 | 1966 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 7 | МО Бахметьевское | с. Красные Буйцы | с. Красные Буйцы | 70 | 52 | 1968 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 8 | МО Бахметьевское | с. Богдановка | с. Богдановка | 70 | 98 | 1977 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 9 | МО Бахметьевское | д. Селезневка | д. Селезневка | 65 | 11 | 1964 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 10 | МО Бахметьевское | с. Березовка | с. Березовка | 65 | 13 | 1989 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 11 | МО Бахметьевское | д. Владимировка | д. Владимировка | 65 | 71 | 1969 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 12 | МО Бахметьевское | с. Папоротка, ул. Центральная | с. Папоротка, ул. Центральная | 70 | 128 | 1963 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 13 | МО Бахметьевское | с. Папоротка, сл.При-липки | с. Папоротка, сл.При-липки | 70 | 145 | 1958 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 14 | МО Бахметьевское | д. Муравлянка | д. Муравлянка | 40 | 9 | 1963 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | МКП «ВКХ» |
| 15 | МО Бахметьевское | с. Малёвка-каптаж | с. Малёвка, сл. Бригада 1 | - | 4800 | - | ЦНС 300-86 | 300 | 86 | МКП «ВКХ» |

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование скважины | Адрес месторасположения источника водоснабжения | Глубина, м | Среднесуточный объем поднятой воды со скважины, м3/сут | Год ввода в эксплуатацию | Насосное оборудование, марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | МО Бахметьевское | с. Папоротка (ул. Транспортная) | с. Папоротка (ул. Транспортная) | - | - | 1971 | ЭЦВ-8-25-100 | 25 | 100 | МКП «ВКХ» |
| 17 | МО Бахметьевское | с. Малевка | с. Малевка | - | - | - | - | - | - | МКП «ВКХ» |

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района Тульской области на период до 2040 года

б. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории МО Бахметьевское сооружения очистки и подготовки воды перед подачей в водопроводную сеть отсутствуют.

Качество питьевой воды подаваемой населению МО Бахметьевское является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

в. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.

Основные характеристики и перечень насосных станций МО Бахметьевское приведены в таблице.

16

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района Тульской области на период до 2040 года

Таблица 1.1.6 – Характеристики насосных станций

| № п/п | Наименова ние муниципал ьного образовани я | Населенны й пункт | Адрес | Наименование насосной станции | Назначение | Характеристики оборудования |  |  |  | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Насос, тип, марка | Кол-во, шт | производи-тельсность, м.куб/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 1 | МО Бахметьевское | с. Малёвка | Богородицкий р-н, с. Малевка, д. 1а | Насосная станция | Повышающая насосная станция II подъема | ЦСНГ132-200 | 1 | 5200 | 1996 | МКП «ВКХ» |
| 2 | МО Бахметьевское | с. Малёвка | Богородицкий р-н, с. Малевка, ул. 4-й пост, д. 2 | Насосная станция №2 | Повышающая насосная станция II подъема | ЦСНГ85-100, ЭЦВ 10-65-110 | 2 | - | 1996 | МКП «ВКХ» |

17

Оценка энергоэффективности подачи воды, а именно удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) представлен в таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.7 – Оценка энергоэффективности подачи воды, а именно удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Годовой объем забора (подъема) воды, м.куб. | Годовой объем потребления электроэнергии для забора (подъема) и транспортировки воды, тыс.кВт ч | Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, кВт/м.куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Будыровка | питается от с. Красные Буйцы | - | - |
| 2 | д. Владимировка | 14171 | 27,4 | 1,93 |
| 3 | д. Галевка | питается от д. Богдановка | - | - |
| 4 | д. Доброе | питается от д. Богдановка | - | - |
| 5 | д. Кащеевка | 14786 | 11,8 | 0,80 |
| 6 | д. Малиновка | питается от д. Кащеевка | - | - |
| 7 | д. Муравлянка | 2573 | 1,5 | 0,58 |
| 8 | д. Селезневка | 1894 | 0,8 | 0,42 |
| 9 | п. Кичевский | 28449 | 0,5 | 0,02 |
| 10 | п. Красный | 686 | 0,28 | 0,41 |
| 11 | с. Бахметьево | 46663 | 0 | 0,00 |
| 12 | с. Березовка | 13465 | 9,9 | 0,74 |
| 13 | с. Богдановка | 18772 | 9,1 | 0,48 |
| 14 | с. Гагарино | 23810 | 15,9 | 0,67 |
| 15 | с. Красные Буйцы | 30397 | 30,9 | 1,02 |
| 16 | с. Папоротка | 92737 | 62,5 | 0,67 |
| 17 | с. Сафоновка | питается от д. Богдановка | - | - |

г. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводный комплекс МО Бахметьевское включает в себя 52,8 км водопроводных сетей.

Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице ниже

Таблица 1.1.7 –Характеристика водопроводных сетей

| № уч-ка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал трубопровода (стальные, чугунные, асбоцементные, ПНД, другие) | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 26850 | сталь | 1986 |
| 2 | 90 | 13650 | пнд | 2019 |

| № уч-ка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал трубопровода (стальные, чугунные, асбоцементные, ПНД, другие) | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 100 | 1200 | пнд | 2016 |
| 4 | 100 | 11100 | чугун | 1987 |
| Итого |  | 52800 |  |  |

Протяженность водопроводных сетей в зависимости от срока эксплуатации приведены в таблице ниже и на рисунке 1.1.1.

Таблица 1.1.8 – Протяженность водопроводных сетей в зависимости от срока эксплуатации

| № п/п | Срок эксплуатации | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | более 50 лет | 0 |
| 2 | от 41 до 50 лет | 0 |
| 3 | от 31 до 40 лет | 37950 |
| 4 | от 21 до 30 лет | 0 |
| 5 | от 11 до 20 лет | 0 |
| 6 | менее 10 лет | 14850 |

40000

Протяженность водопроводных сетей в зависимости от срока эксплуатации, м

37950

14850

35000

Протяженность, м

30000

25000

20000

| 0 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 0 |  |  |

15000

10000

5000

0

более 50 лет	от 41 до 50

лет

от 31 до 40 лет

от 21 до 30 лет

от 11 до 20 лет

менее 10 лет

Срок эксплуатации

Рисунок 1.1.1 – Протяженность водопроводных сетей в зависимости от срока

эксплуатации

Как видно из рисунка выше, большая часть водопроводных сетей в МО Бахметьевское эксплуатируются от 31 до 40 лет.

Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от материала водопровода представлена на рисунке.

1%

26850; 51%

11100; 2

14850; 28%

ПНД  Сталь Чугун

Рисунок 1.1.2 – Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от

материала, м.

д. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения МО Бахметьевское выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием ме-таллических трубопроводов(сталь);

- высокий износ сетей водоснабжения;

- отсутствие сооружение очистки и подготовки воды;

- износ оборудования скважин.

е. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

д. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85*, МО Бахметьевское находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, что проиллюстрировано на рисунке 1.1.4.

Рисунок 1.1.4 – Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

Обозначения на схеме: 1-1 северный район низкотемпературных вечно мерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов не требуется, ввиду отсутствия распространения вечномерзлых грунтов на территории МО Бахметьевское. Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории муниципального образования не выявлено.

е. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования находится в собственности МО Богородицкий район и эксплуатируется МКП «ВКХ».

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

а. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское на период до 2034 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Бахметьевское являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования Бахметьевское;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в доста-точном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- выявление бесхозяйных сетей

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Плановые показатели

| № п/п | Группа | Плановые индикаторы | Базовый пока- затель на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21 | 50% |
| 2 | Показатели надежности и беспе- ребойности водоснабжения | 1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протя- женности сетей) | 90% |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 70% |
| 4 |  | 2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в про- центах): | 70% |
| 8 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды | до 1,93 кВт/м.куб |

б. Различные сценарии централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское на период до 2040 года напрямую связан с мероприятиями Генерального плана, учитывающего развитие жилищной застройки.

Настоящей схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрен один сценарий развития систем водоснабжения, включающий:

- реконструкция изношенных водопроводных сетей со сверхнормативным сроком службы;

- строительство станций обезжелезивания;

- замена основного оборудования на объектах водоснабжения.

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической

воды»

а. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблице 1.3.1 и на рисунке 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды

| Наименование | Объем поднятой воды, м³/год | Отпуск воды в водопроводную сеть, м³/год | Объем потерь |  | Объем полезного отпуска потребителям, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/год | % |  |
| д. Владимировка | 14 171 | 14 171 | 13 762 | 97% | 409 |
| д. Кащеевка (в т. ч. д. Малиновка) | 14 786 | 14 786 | 14 440 | 98% | 346 |
| д. Муравлянка | 2 573 | 2 573 | 553 | 21% | 2 020 |
| д. Селезневка | 1 894 | 1 894 | 345 | 18% | 1 115 |
| п. Кичевский | 28 449 | 28 449 | 20 402 | 72% | 8 047 |
| п. Красный | 686 | 686 | 124 | 18% | 562 |
| с. Бахметьево | 46 663 | 46 663 | 33 778 | 72% | 12 885 |
| с. Березовка | 13 465 | 13 465 | 12 381 | 92% | 1 084 |
| с. Богдановка (в т.ч. д. Галевка, д. Доброе, с. Сафоновка) | 18 772 | 18 772 | 16 476 | 88% | 2 296 |
| с. Гагарино | 23 810 | 23 810 | 22 892 | 96% | 918 |
| с. Красные Буйцы и д. Будыровка | 30 397 | 30 397 | 27 505 | 90% | 2 892 |
| с. Папоротка | 92 737 | 92 737 | 83 706 | 90% | 9 031 |
| Всего | 288 403 | 288 403 | 246 362 | 85% | 41 607 |

41 607; 14%

246 362; 86%

Объем полезного отпуска потребителям, м³/год

Объем потерь

Рисунок 1.3.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды

Объем реализации холодной воды в 2023 году составил 41 607 м³. Объем потерь воды при реализации составил 246 362 м³. Объем забора воды из подземных источников, фактически

продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в МО Бахметьевское можно разделить на:

- Полезные расходы:

  - расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

  - чистка резервуаров;

  - промывка тупиковых сетей;

  - на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

  - расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

  - тушение пожаров;

  - испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

  - не зарегистрированные средствами измерения;

  - не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

  - не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- Потери из водопроводных сетей:

  - потери из водопроводных сетей в результате аварий;

  - скрытые утечки из водопроводных сетей;

  - утечки из уплотнения сетевой арматуры;

  - расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

  - утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

б. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды составило 41 607 м³/год, в средние сутки 1 036,0 м³/сут, в сутки максимального водопотребления 1 243,2 м³/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблицах 1.3.2-1.3.3.

Таблица 1.3.2 - Результаты анализа структурного территориального баланса (годовое)

| № п/п | Наименование технологической зоны | Фактическое водопотребление, м³/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Владимировка | 409 |
| 2 | д. Кащеевка (в т. ч. д. Малиновка) | 346 |
| 3 | д. Муравлянка | 2 020 |
| 4 | д. Селезневка | 1 115 |
| 5 | п. Кичевский | 8 047 |
| 6 | п. Красный | 562 |
| 7 | с. Бахметьево | 12 885 |
| 8 | с. Березовка | 1 084 |
| 9 | с. Богдановка (в т.ч. д. Галевка, д. Доброе, с. Сафо- новка) | 2 296 |
| 10 | с. Гагарино | 918 |
| 11 | с. Красные Буйцы и д. Будыровка | 2 892 |

| № п/п | Наименование технологической зоны | Фактическое водопотребление, м³/год |
| --- | --- | --- |
| 12 | с. Папоротка | 9 031 |
| Всего |  | 41 607 |

Таблица 1.3.3 - Результаты анализа структурного территориального баланса (суточное)

| № п/п | Наименование технологической зоны | Среднесуточный объем поднятой воды со скважины, м³/сут. | Максимальный суточный объем поднятой воды со скважины, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина д. Кащеевка | 40,0 | 48,0 |
| 2 | Артскважина п. Красный | 3,0 | 3,6 |
| 3 | Артскважина д. Гагарино | 62,0 | 74,4 |
| 4 | Артскважина с. Бахметьево, ул. По- левая-стан | 68,0 | 81,6 |
| 5 | Артскважина с. Бахметьево-школа | 113,0 | 135,6 |
| 6 | Артскважина п. Кичевский | 223,0 | 267,6 |
| 7 | Артскважина с. Красные Буйцы | 52,0 | 62,4 |
| 8 | Артскважина д. Богдановка | 98,0 | 117,6 |
| 9 | Артскважина д. Селезневка | 11,0 | 13,2 |
| 10 | Артскважина д. Березовка | 13,0 | 15,6 |
| 11 | Артскважина д. Владимировка | 71,0 | 85,2 |
| 12 | Артскважина с. Папоротка, ул. Центральная | 128,0 | 153,6 |
| 13 | Артскважина с. Папоротка, сл.При-липки | 145,0 | 174,0 |
| 14 | Артскважина д. Муравлянка | 9,0 | 10,8 |
| Всего |  | 1 036,0 | 1 243,2 |

в. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 - Структурный баланс реализации питьевой воды

| № п/п | Потребителей | МО Бахметьевское |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население, м³/год | 33 008 |
| 2 | Бюджет, м³/год | 379 |
| 3 | Прочие, м³/год | 8 220 |
| 4 | Производство, м³/год |  |
| Итого: |  | 41 607 |

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в МО Бахметьевское является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует 79% всей поданной воды в сеть. Соотношение водопотребления представлено на рисунке 1.3.3.

8 220; 20%

33 008; 79%

населению;

379; 1%		организации,

финансируемые из бюджета;

производство;

прочие.

Рисунок 1.3.3 - Соотношение водопотребления поселения, м³/год

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), данные представлены в таблице 1.3.5.

Таблица 1.3.5 - Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2020

| Число жителей в поселении, тыс. чел. | Расчетное количество одновре-менных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости | застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от сте- пени их огнестойкости |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |

Расход воды на наружное пожаротушение принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), 15 л/с из расчета возникновения одного пожара. Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15 л/с в течение 3 часов –162 м³ воды.

Минимальные расходы воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2020 (п. 7.6, табл. 7.1) в зависимости от типа здания представлены в таблице 1.3.6.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. в течение 3 часов 54 м³ воды.

Вода на нужды пожаротушения подается из пожарных гидрантов, размещенных в водопроводных колодцах.

Таблица 1.3.6 - Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с, согласно СП 10.13130.2020

| Жилые, общественные и административно-бытовые здания | Количество ПК-с для расчета расхода | Минимальный расход диктующего ПК-с, л/с |
| --- | --- | --- |
| - Многоквартирные жилые дома* (Ф1.3), общежития и гостиницы квар-тирного типа, в том числе с апартаментами, размещаемые в жилых зда- ниях Ф1.2: - при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10м включительно; - то же при общей длине коридора свыше 10 м; - при количестве этажей свыше 16 до 25 включительно (или при высоте здания свыше 50 до 75 м включительно)** независимо от длины коридора | 1 2 2 | 2,5 2,5 2,5 |
| - Здания коридорного и некоридорного типа: административно бытовые. общественные, коммунального обслуживания (Ф3.5). административно-бытовые производственных предприятий, органов управления, учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных, редакци-онно-издательских организаций и научных организаций, банков, контор, офисов (Ф4.3), гостиниц (Ф1.2). поликлиник (Ф3.4). физкультурно-оздоро- вительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения (Ф3.6). здания образовательных учреждений высшего профессионального образования (Ф4.2): - при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включительно)**; - при количестве этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 30 до 50 м включительно)** | 1 | 2,5 |
|  | 2 | 2,5 |
| - Здания специализированных домов престарелых и инвалидов (неквар-тирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений ин-тернатного типа (Ф1.1) независимо от объема: - при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно)**; - при количестве этажей свыше 3 (или при высоте здания свыше 8 м)** | 1 2 | 2,5 2,5 |
| - Здания театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.1): - при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно; - при вместимости зрительного зала более 300 мест | 1 | 2,5 |
|  | 2 | 2,5 |
| 5. Здания библиотек и архивов (Ф2.1). спортивных сооружений (Ф2.1. Ф3.6). а также лабораторных, мастерских, книгохранилищ и архивов (Ф5.1 и Ф5.2) и других подобных учреждений с расчетным количеством поса- дочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно: - при общей площади до 2.5 тыс.м2 включительно; - при общей площади свыше 2.5 тыс.м2 | 1 | 2,5 |
|  | 2 | 2,5 |
| - Здания музеев, выставочных залов, танцевальные залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях (Ф2.2). здания организаций торговли (Ф3.1): - при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно)**; - то же при количестве этажей более 3 (или при высоте здания до 28 м включительно)** | 1 2 | 2,5 2,5 |
| 7. Здания общежитий коридорного типа (Ф1.2): - при количестве этажей до 10 включительно (или при высоте здания до 28 м включительно)**; - при числе этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 28 м)** | 1 2 | 2,5 2,5 |
| * В том числе жилых помещений, входящих в состав объекта защиты с помещениями другого функционального назначения. ** Принимается при любом из событий или совокупности двух событий, при этом определяющим является высота здания. |  |  |

г. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также на общедомовые нужды приведены в таблице 1.3.7.

Действующие в настоящее время нормы удельного водопотребления, утверждены Приказом от 16 мая 2013 г. N 45 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и представлены в таблице.

Таблица 1.3.7 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению куб. м/чел. в месяц

| № | Степень благоустройства, тип водоразбор-ного устройства | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. метров на 1 чел. в месяц |  |  |
|  |  | при отсутствии системы внутридомового централизован- ного горячего водоснабжения | при наличии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения |  |
|  |  | холодное водоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |
|  | При наличии системы внутридомового цен- трализованного холодного водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Раковина (или мойка кухонная) | 3,063 | 2,116 | 0,947 |
| 2 | Раковина (или мойка кухонная) и душ | 6,105 | 3,497 | 2,608 |
| 3 | Раковина (или мойка кухонная) и ванна | 6,974 | 3,891 | 3,083 |
| 4 | Раковина и мойка кухонная | 3,503 | 2,290 | 1,213 |
| 5 | Раковина, мойка кухонная и душ | 6,545 | 3,671 | 2,874 |
| 6 | Раковина, мойка кухонная и ванна | 7,414 | 4,065 | 3,349 |
| 7 | Раковина (или мойка кухонная) и унитаз | 3,909 | 2,962 | 0,947 |
| 8 | Раковина, мойка кухонная и унитаз | 4,349 | 3,136 | 1,213 |
| 9 | Раковина (или мойка кухонная), душ и уни- таз | 6,951 | 4,343 | 2,608 |
| 10 | Раковина (или мойка кухонная), ванна и уни- таз | 7,820 | 4,737 | 3,083 |
| 11 | Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз | 7,391 | 4,517 | 2,874 |
| 12 | Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз | 8,260 | 4,911 | 3,349 |
|  | При отсутствии системы внутридомового централизованного холодного водоснабже- ния, внутридомовой системы |  |  |  |
|  | водоотведения |  |  |  |
| 13 | Уличная водоразборная | 1,500 |  |  |
| 14 | Водоразборная колонка, находящаяся в собственности потребителя (или из водопровод- ного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме) | 3,063 |  |  |

д. Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране

окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет – 70 %.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

е. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения представлены в таблице.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района Тульской области на период до 2040 года

Таблица 1.3.8 - Резерв/дефицит производственных мощностей

| Наименование | Средне-суточный объем поднятой воды со скважины | Баланс централизованной системы водоснабжения (в сутки максимального водопотребления) |  |  |  | Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факти-ческий макси-маль- ный во- дозабор воды | Производительность водозаборных сооружений | Резерв по производительности водозаборных сооружений | то же от производительности водозаборных сооружений | Факти-ческий макси-маль- ный во- дозабор воды | Производительность водозаборных сооружений | Резерв по производительности водозаборных сооружений | то же от производительности водозаборных сооружений |
|  | м³/сут. | м³/сут. | м³/сут. | м³/сут. | % | м³/час | м³/час | м³/час | % |
| Артскважина д. Кащеевка | 40,0 | 48,0 | 240,0 | 192,0 | 80% | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 80% |
| Артскважина п. Красный | 3,0 | 3,6 | 240,0 | 236,4 | 99% | 0,2 | 10,0 | 9,9 | 99% |
| Артскважина д. Гагарино | 62,0 | 74,4 | 240,0 | 165,6 | 69% | 3,1 | 10,0 | 6,9 | 69% |
| Артскважина с. Бахметьево, ул. Полевая-стан | 68,0 | 81,6 | 240,0 | 158,4 | 66% | 3,4 | 10,0 | 6,6 | 66% |
| Артскважина с. Бахметьево-школа | 113,0 | 135,6 | 240,0 | 104,4 | 44% | 5,7 | 10,0 | 4,4 | 44% |
| Артскважина п. Кичевский | 223,0 | 267,6 | 320,0 | 52,4 | 16% | 11,2 | 13,3 | 2,2 | 16% |
| Артскважина с. Красные Буйцы | 52,0 | 62,4 | 240,0 | 177,6 | 74% | 2,6 | 10,0 | 7,4 | 74% |
| Артскважина д. Богдановка | 98,0 | 117,6 | 240,0 | 122,4 | 51% | 4,9 | 10,0 | 5,1 | 51% |
| Артскважина д. Селезневка | 11,0 | 13,2 | 240,0 | 226,8 | 95% | 0,6 | 10,0 | 9,5 | 95% |
| Артскважина д. Березовка | 13,0 | 15,6 | 240,0 | 224,4 | 94% | 0,7 | 10,0 | 9,4 | 94% |
| Артскважина д. Владимировка | 71,0 | 85,2 | 240,0 | 154,8 | 65% | 3,6 | 10,0 | 6,5 | 65% |
| Артскважина с. Папоротка, ул. Центральная | 128,0 | 153,6 | 240,0 | 86,4 | 36% | 6,4 | 10,0 | 3,6 | 36% |
| Артскважина с. Папоротка, сл.Прилипки | 145,0 | 174,0 | 240,0 | 66,0 | 28% | 7,3 | 10,0 | 2,8 | 28% |
| Артскважина д. Муравлянка | 9,0 | 10,8 | 240,0 | 229,2 | 96% | 0,5 | 10,0 | 9,6 | 96% |

31

ж. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2033 г., рассчитаны на основании данных о планируемом расходе питьевой воды в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, свода правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.

Водоснабжение городского поселения предназначается для удовлетворения:

- хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, рекреационных объектов;

- хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

- полива зеленых насаждений;

- противопожарных нужд, предприятий и рекреационных объектов.

Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением).

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

𝑄ж = ∑ 𝑄ж 𝑄ж/1000

где qж – удельное водопотребление;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления воды МО Бахметьевское приведена в таблице

1.3.9.

Таблица 1.3.9 - Прогнозные балансы потребления воды в МО Бахметьевское

| Наименование | Ед. изм. | Существующее состояние (факт 2023 года) | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2028 год | 2040 год |
| Среднесуточное водопотребление | м³/сут. | 1 243 | 1 256 | 1 268 |
| Максимальное суточное водопотребление | м³/сут. | 1 036 | 1 046 | 1 057 |
| Годовое водопотребление | м³/год | 41 607 | 42 023 | 42 443 |

з. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В результате проведенного анализа системы горячего водоснабжения установлено, что централизованное горячее водоснабжение на территории МО Бахметьевское отсутствует.

и. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Система технического водоснабжения отсутствует. Горячее водоснабжение отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 1.3.9.

к. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в таблице

1.3.10.

л. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 1.3.10.

м. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Неучтенные расходы и потери воды включают в себя:

- расходы воды при технологических нарушениях на водопроводной сети до их ло-кализации;

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2023 году потери воды в сетях составили 246 362 м³ или 85 %. Расчет водопотребления ведется по приборам учета воды, а также по нормативам. Поскольку приборы учета воды установлены не на всех абонентских вводах, фактическое значение потерь воды может достигать большего значения

Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения МО Бахметьевское.

Величина планируемых потерь представлена в таблице 1.3.10.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района Тульской области на период до 2040 года

н. Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2040 год приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.3.10 – Перспективный годовой баланс водоснабжения

| Наименование | Существующее состояние (факт 2023 года) |  |  |  | Прогноз 2028 год |  |  |  | Прогноз 2040 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Баланс централизованной системы водоснабжения (годовой) |  |  |  | Баланс централизованной системы водоснабжения (годовой) |  |  |  | Баланс централизованной системы водоснабжения (годовой) |  |  |  |
|  | Объем воды из источников водоснабжения | Утечки и не-учтенный расход воды |  | Объем воды, от-пущен- ной абонентам | Объем воды из источников водоснабжения | Утечки и не-учтенный расход воды |  | Объем воды, от-пущен- ной абонентам | Объем воды из источников водоснабжения | Утечки и не-учтенный расход воды |  | Объем воды, от-пущен- ной абонентам |
|  | м³/год | м³/год | % | м³/год | м³/год | м³/год | % | м³/год | м³/год | м³/год | % | м³/год |
| д. Владимировка | 14 171 | 13 762 | 97% | 409 | 5 337 | 4924 | 92% | 413 | 3 378 | 2961 | 88% | 417 |
| д. Кащеевка (в т. ч. д. Малиновка) | 14 786 | 14 440 | 98% | 346 | 4 835 | 4486 | 93% | 349 | 2 973 | 2621 | 88% | 353 |
| д. Муравлянка | 2 573 | 553 | 21% | 2 020 | 2 564 | 523 | 20% | 2 040 | 2 556 | 496 | 19% | 2 061 |
| д. Селезневка | 1 894 | 345 | 24% | 1 115 | 1 452 | 326 | 22% | 1 126 | 1 446 | 308 | 21% | 1 137 |
| п. Кичевский | 28 449 | 20 402 | 72% | 8 047 | 25 501 | 17373 | 68% | 8 128 | 23 269 | 15060 | 65% | 8 209 |
| п. Красный | 686 | 124 | 18% | 562 | 685 | 117 | 17% | 568 | 685 | 112 | 16% | 574 |
| с. Бахметьево | 46 663 | 33 778 | 72% | 12 885 | 41 668 | 28654 | 69% | 13 014 | 37 911 | 24767 | 65% | 13 144 |
| с. Березовка | 13 465 | 12 381 | 92% | 1 084 | 8 657 | 7562 | 87% | 1 095 | 6 500 | 5394 | 83% | 1 106 |
| с. Богдановка (в т.ч. д. Галевка, д. Доброе, с. Сафоновка) | 18 772 | 16 476 | 88% | 2 296 | 13 954 | 11635 | 83% | 2 319 | 11 268 | 8925 | 79% | 2 343 |
| с. Гагарино | 23 810 | 22 892 | 96% | 918 | 10 703 | 9776 | 91% | 927 | 7 079 | 6142 | 87% | 936 |
| с. Красные Буйцы и д. Будыровка | 30 397 | 27 505 | 90% | 2 892 | 20 808 | 17886 | 86% | 2 921 | 16 090 | 13140 | 82% | 2 951 |
| с. Папоротка | 92 737 | 83 706 | 90% | 9 031 | 64 002 | 54881 | 86% | 9 121 | 49 692 | 40480 | 81% | 9 212 |

34

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района Тульской области на период до 2040 года

Таблица 1.3.11 - Перспективный среднесуточный и максимальный в сутки баланс

водоснабжения

| Наименование | Баланс централизованной системы водоснабжения - объем поднятой воды со скважины (среднесуточный), м³/сут. |  |  | Баланс централизованной системы водоснабжения - объем поднятой воды со скважины (в сутки макси- мального водопотребления), м³/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее состояние (факт 2023 года) | Прогноз 2028 год | Прогноз 2040 год | Существующее состояние (факт 2023 года) | Прогноз 2028 год | Прогноз 2040 год |
| Артскважина д. Кащеевка | 40 | 40 | 41 | 48 | 48 | 49 |
| Артскважина п. Красный | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Артскважина д. Гагарино | 62 | 63 | 63 | 74 | 75 | 76 |
| Артскважина с. Бахметьево, ул. Полевая-стан | 68 | 69 | 69 | 82 | 82 | 83 |
| Артскважина с. Бахметьево-школа | 113 | 114 | 115 | 136 | 137 | 138 |
| Артскважина п. Кичевский | 223 | 225 | 227 | 268 | 270 | 273 |
| Артскважина с. Красные Буйцы | 52 | 53 | 53 | 62 | 63 | 64 |
| Артскважина д. Богдановка | 98 | 99 | 100 | 118 | 119 | 120 |
| Артскважина д. Селезневка | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Артскважина д. Березовка | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Артскважина д. Владимировка | 71 | 72 | 72 | 85 | 86 | 87 |
| Артскважина с. Папоротка, ул. Центральная | 128 | 129 | 131 | 154 | 155 | 157 |
| Артскважина с. Папоротка, сл.При-липки | 145 | 146 | 148 | 174 | 176 | 177 |
| Артскважина д. Муравлянка | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |

о. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений приведены в таблице 1.3.12

Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения приведены в таблице 1.3.12

35

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района Тульской области на период до 2040 года

Таблица 1.3.12 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Наименование | Существующее состояние (факт 2023 года) |  |  |  | Прогноз 2028 год |  |  |  | Прогноз 2040 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средний часовой расход в сутки максимального во-допотребле-ния (объем поднятой воды со сква- жины) | Производительность водозаборных сооружений | Резерв по производительности водозаборных сооружений |  | Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (объем поднятой воды со сква- жины) | Производительность водозаборных сооружений | Резерв по производительности водозаборных сооружений |  | Средний часовой расход в сутки максимального водопотребления (объем поднятой воды со сква- жины) | Производительность водозаборных сооружений | Резерв по производительности водозаборных сооружений |  |
|  | м³/сут. | м³/сут. | м³/сут. | % | м³/сут. | м³/сут. | м³/сут. | % | м³/сут. | м³/сут. | м³/сут. | % |
| Артскважина д. Кащеевка | 48,0 | 240,0 | 192,0 | 80% | 48,5 | 240,0 | 191,5 | 80% | 49,0 | 240,0 | 191,0 | 80% |
| Артскважина п. Красный | 3,6 | 240,0 | 236,4 | 99% | 3,6 | 240,0 | 236,4 | 98% | 3,7 | 240,0 | 236,3 | 98% |
| Артскважина д. Гагарино | 74,4 | 240,0 | 165,6 | 69% | 75,1 | 240,0 | 164,9 | 69% | 75,9 | 240,0 | 164,1 | 68% |
| Артскважина с. Бахметьево, ул. Полевая-стан | 81,6 | 240,0 | 158,4 | 66% | 82,4 | 240,0 | 157,6 | 66% | 83,2 | 240,0 | 156,8 | 65% |
| Артскважина с. Бахметьево-школа | 135,6 | 240,0 | 104,4 | 44% | 137,0 | 240,0 | 103,0 | 43% | 138,3 | 240,0 | 101,7 | 42% |
| Артскважина п. Кичевский | 267,6 | 320,0 | 52,4 | 16% | 270,3 | 320,0 | 49,7 | 16% | 273,0 | 320,0 | 47,0 | 15% |
| Артскважина с. Красные Буйцы | 62,4 | 240,0 | 177,6 | 74% | 63,0 | 240,0 | 177,0 | 74% | 63,7 | 240,0 | 176,3 | 73% |
| Артскважина д. Богдановка | 117,6 | 240,0 | 122,4 | 51% | 118,8 | 240,0 | 121,2 | 51% | 120,0 | 240,0 | 120,0 | 50% |
| Артскважина д. Селезневка | 13,2 | 240,0 | 226,8 | 95% | 13,3 | 240,0 | 226,7 | 94% | 13,5 | 240,0 | 226,5 | 94% |
| Артскважина д. Березовка | 15,6 | 240,0 | 224,4 | 94% | 15,8 | 240,0 | 224,2 | 93% | 15,9 | 240,0 | 224,1 | 93% |
| Артскважина д. Владимировка | 85,2 | 240,0 | 154,8 | 65% | 86,1 | 240,0 | 153,9 | 64% | 86,9 | 240,0 | 153,1 | 64% |
| Артскважина с. Папоротка, ул. Центральная | 153,6 | 240,0 | 86,4 | 36% | 155,1 | 240,0 | 84,9 | 35% | 156,7 | 240,0 | 83,3 | 35% |
| Артскважина с. Папоротка, сл.Прилипки | 174,0 | 240,0 | 66,0 | 28% | 175,7 | 240,0 | 64,3 | 27% | 177,5 | 240,0 | 62,5 | 26% |
| Артскважина д. Муравлянка | 10,8 | 240,0 | 229,2 | 96% | 10,9 | 240,0 | 229,1 | 95% | 11,0 | 240,0 | 229,0 | 95% |

36

п. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2010 №416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении»:

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что в настоящий момент на территории МО Бахметьевское статусом гарантирующей организации наделена МКП «ВКХ».

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») (далее – Постановление) при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение	водоснабжения	объектов	перспективной	застройки	населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

а. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа системы водоснабжения настоящим документом предлагается перечень мероприятий, представленный в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование МО | Населенный пункт | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия (протяженность - м, производительность - м3/сут, количество - шт. и тд) | Срок реализации | Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб (без НДС) | Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Бахметьевское | д. Кащеевка | Замена водопроводной сети сталь 150м на ПНД 63мм | Замена водопроводной сети сталь 150м на ПНД 63мм | определяется на основании обследования | 240,00 | 288,00 |
| 2 | МО Бахметьевское | п. Красный | Утеплить башню (замерзает) | Утеплить башню (замерзает) | определяется на основании обследования | 30,00 | 36,00 |
| 3 | МО Бахметьевское | с. Бахметьево | ул. Полевая , ул. Центральная- замена водопроводной сети 100мм сталь 3500м на ПНД трубой 100мм | ул. Полевая , ул. Центральная- замена водопроводной сети 100мм сталь 3500м на ПНД трубой 100мм | определяется на основании обследования | 6 300,00 | 7 560,00 |
| 4 | МО Бахметьевское | с. Бахметьево | Строительство станции обезжелезивания | Строительство станции обезжелезивания | определяется на основании обследования | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 5 | МО Бахметьевское | п. Кичевский | - Замена водопроводной сети 150мм сталь 800м на ПНД трубой 100мм - ремонт водоразборной колонки с колодцем - Устройство задвижки 100мм сталь на сети - замена насоса 8-25-125(другой не тянет) - ремонт башни высота 25м | - Замена водопроводной сети 150мм сталь 800м на ПНД трубой 100мм - ремонт водоразборной колонки с колодцем - Устройство задвижки 100мм сталь на сети - замена насоса 8-25-125(другой не тянет) - ремонт башни высота 25м | определяется на основании обследования | 1 480,00 | 1 776,00 |
| 6 | МО Бахметьевское | с. Красные Буйцы, д.Буды-ровка | - Устройство ЧРП 7,5 квт. - Замена водопроводной сети 100мм сталь 1500м на ПНД трубой 100мм | - Устройство ЧРП 7,5 квт. - Замена водопроводной сети 100мм сталь 1500м на ПНД трубой 100мм | определяется на основании обследования | 2 430,00 | 2 916,00 |
| 7 | МО Бахметьевское | д. Богдановка, д. Галевка, д. Доброе, д. Сафоновка | Заменить насос 6-10-110 – не хватает воды | Заменить насос 6-10-110 – не хватает воды | определяется на основании обследования | 50,00 | 60,00 |
| 8 | МО Бахметьевское | д. Селезневка, д. Малиновка | На зиму отключается - дачники | На зиму отключается - дачники | определяется на основании обследования |  | 0,00 |
| 9 | МО Бахметьевское | с. Березовка | - Замена водопроводной сети 100мм сталь 1000м на ПНД трубой 63мм - Замена автоматики «Лоцман» | - Замена водопроводной сети 100мм сталь 1000м на ПНД трубой 63мм - Замена автоматики «Лоцман» | определяется на основании обследования | 1 618,00 | 1 941,60 |

| № п/п | Наименование МО | Населенный пункт | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия (протяженность - м, производительность - м3/сут, количество - шт. и тд) | Срок реализации | Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб (без НДС) | Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | МО Бахметьевское | д. Владимировка | Замена водопроводной сети 100мм сталь 1500м на ПНД трубой 63мм | Замена водопроводной сети 100мм сталь 1500м на ПНД трубой 63мм | определяется на основании обследования | 2 400,00 | 2 880,00 |
| 11 | МО Бахметьевское | с. Папоротка | Замена водопроводной сети 100мм сталь 2000м на ПНД трубой 100мм | Замена водопроводной сети 100мм сталь 2000м на ПНД трубой 100мм | определяется на основании обследования | 3 200,00 | 3 840,00 |
| 12 | МО Бахметьевское | с. Папоротка, сл. Прилипки | 1. Замена водопроводной сети 100мм сталь 2500м на ПНД трубой 100мм | Замена водопроводной сети 100мм сталь 2500м на ПНД трубой 100мм | определяется на основании обследования | 4 230,00 | 5 076,00 |
| 13 | МО Бахметьевское | с. Папоротка | Строительство станции обезжелезивания | Строительство станции обезжелезивания | определяется на основании обследования | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 14 | МО Бахметьевское | с. Гагарино | Замена водопроводной сети 100мм сталь 500м на ПНД трубой 63мм | Замена водопроводной сети 100мм сталь 500м на ПНД трубой 63мм | определяется на основании обследования | 800,00 | 960,00 |
| 15 | МО Бахметьевское | с. Малевка | Замена водопроводной сети(ул. Мо-лодежная,1-я, 2-я Бригада,3-я, 4-я Бригада) 100мм сталь 6000м на ПНД трубой 100мм | Замена водопроводной сети(ул. Моло-дежная,1-я, 2-я Бригада,3-я, 4-я Бри- гада) 100мм сталь 6000м на ПНД трубой 100мм | определяется на основании обследования | 10 800,00 | 12 960,00 |
| 16 | МО Бахметьевское | с. Папоротка, сл.Прилипки | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни и артезианской скважины в с. Папоротка, сл. Прилипки Богородицкого района | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни и артезианской скважины в с. Папоротка, сл. Прилипки Богородицкого района | 2025 | 4 201 972,22 | 5 252 465,28 |
| 17 | МО Бахметьевское | с. Гагарино | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Гагарино Богородицкого района | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Гагарино Богородицкого района | 2026 | 2 868 852,46 | 3 500 000,00 |

б. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Проектом схемы водоснабжения предусматривается реконструкция и строительство водопроводных сетей, а также строительство станций обезжелезивания и заменой основного оборудования объектов водоснабжения.

Необходимость выполнения мероприятий обоснована износом существующих сетей и основного оборудования водоснабжения.

в. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В перспективе планируются мероприятия по замене ветхих участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.

г. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы.

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

д. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду в рамках реализации настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

На перспективу в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО Бахметьевское целесообразно предусмотреть установку приборов учета расхода холодной воды с датчиком давления, обязательным наличием интерфейса, позволяющего автоматически передавать данные по каналам GSM/GPRS.

е. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Бахметьевское и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Бахметьевское показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории МО Бахметьевское. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

ж. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Место размещение насосных станций определяется исходя из места расположения источника. Поскольку в рассматриваемом случае ими является скважины, первоначально требуется произвести изыскательные работы под строительство новых скважин. Строительство новых насосных станций определяется на этапе проектирования.

з. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Проведенный анализ показал, что в МО Бахметьевское строительство новых сооружений системы горячего водоснабжения не планируется.

и. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Графической части к схеме водоснабжения и водоотведения МО Бахметьевское.

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

а. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. ВОС исключает сброс промывных вод в водоем.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных вод.

б. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчеты стоимости нового строительства и реконструкции участков сетей водоснабжения проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Минстроя России от 08.07.2024 № 449/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. «Наружные сети водоснабжения и канализации», НЦС 81-02-19-2024 Сборник №19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры»

Расчеты выполнены в ценах 2024 г. Капитальные вложения указаны без учета НДС. Результаты расчетов капительных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице.

.

Таблица 1.6.1 – Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс.руб.

| № п/п | Наименование МО | Населенный пункт | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия (протяженность - м, производительность - м3/сут, количество - шт. и тд) | Срок реализации | Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб (без НДС) | Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Бахметьевское | д. Кащеевка | Замена водопроводной сети сталь 150м на ПНД 63мм | Замена водопроводной сети сталь 150м на ПНД 63мм | определяется на основании обследования | 240,00 | 288,00 |
| 2 | МО Бахметьевское | п. Красный | Утеплить башню (замерзает) | Утеплить башню (замерзает) | определяется на основании обследования | 30,00 | 36,00 |
| 3 | МО Бахметьевское | с. Бахметьево | ул. Полевая , ул. Центральная- замена водопроводной сети 100мм сталь 3500м на ПНД трубой 100мм | ул. Полевая , ул. Центральная- замена водопроводной сети 100мм сталь 3500м на ПНД трубой 100мм | определяется на основании обследования | 6 300,00 | 7 560,00 |
| 4 | МО Бахметьевское | с. Бахметьево | Строительство станции обезжелезивания | Строительство станции обезжелезивания | определяется на основании обследования | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 5 | МО Бахметьевское | п. Кичевский | - Замена водопроводной сети 150мм сталь 800м на ПНД трубой 100мм - ремонт водоразборной колонки с колодцем - Устройство задвижки 100мм сталь на сети - замена насоса 8-25-125(другой не тянет) - ремонт башни высота 25м | - Замена водопроводной сети 150мм сталь 800м на ПНД трубой 100мм - ремонт водоразборной колонки с колодцем - Устройство задвижки 100мм сталь на сети - замена насоса 8-25-125(другой не тянет) - ремонт башни высота 25м | определяется на основании обследования | 1 480,00 | 1 776,00 |
| 6 | МО Бахметьевское | с. Красные Буйцы, д.Буды-ровка | - Устройство ЧРП 7,5 квт. - Замена водопроводной сети 100мм сталь 1500м на ПНД трубой 100мм | - Устройство ЧРП 7,5 квт. - Замена водопроводной сети 100мм сталь 1500м на ПНД трубой 100мм | определяется на основании обследования | 2 430,00 | 2 916,00 |
| 7 | МО Бахметьевское | д. Богдановка, д. Галевка, д. Доброе, д. Сафоновка | Заменить насос 6-10-110 – не хватает воды | Заменить насос 6-10-110 – не хватает воды | определяется на основании обследования | 50,00 | 60,00 |
| 8 | МО Бахметьевское | д. Селезневка, д. Малиновка | На зиму отключается - дачники | На зиму отключается - дачники | определяется на основании обследования |  | 0,00 |
| 9 | МО Бахметьевское | с. Березовка | - Замена водопроводной сети 100мм сталь 1000м на ПНД трубой 63мм - Замена автоматики «Лоцман» | - Замена водопроводной сети 100мм сталь 1000м на ПНД трубой 63мм - Замена автоматики «Лоцман» | определяется на основании обследования | 1 618,00 | 1 941,60 |

| № п/п | Наименование МО | Населенный пункт | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия (протяженность - м, производительность - м3/сут, количество - шт. и тд) | Срок реализации | Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб (без НДС) | Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | МО Бахметьевское | д. Владимировка | Замена водопроводной сети 100мм сталь 1500м на ПНД трубой 63мм | Замена водопроводной сети 100мм сталь 1500м на ПНД трубой 63мм | определяется на основании обследования | 2 400,00 | 2 880,00 |
| 11 | МО Бахметьевское | с. Папоротка | Замена водопроводной сети 100мм сталь 2000м на ПНД трубой 100мм | Замена водопроводной сети 100мм сталь 2000м на ПНД трубой 100мм | определяется на основании обследования | 3 200,00 | 3 840,00 |
| 12 | МО Бахметьевское | с. Папоротка, сл. Прилипки | 1. Замена водопроводной сети 100мм сталь 2500м на ПНД трубой 100мм | Замена водопроводной сети 100мм сталь 2500м на ПНД трубой 100мм | определяется на основании обследования | 4 230,00 | 5 076,00 |
| 13 | МО Бахметьевское | с. Папоротка | Строительство станции обезжелезивания | Строительство станции обезжелезивания | определяется на основании обследования | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 14 | МО Бахметьевское | с. Гагарино | Замена водопроводной сети 100мм сталь 500м на ПНД трубой 63мм | Замена водопроводной сети 100мм сталь 500м на ПНД трубой 63мм | определяется на основании обследования | 800,00 | 960,00 |
| 15 | МО Бахметьевское | с. Малевка | Замена водопроводной сети(ул. Мо-лодежная,1-я, 2-я Бригада,3-я, 4-я Бригада) 100мм сталь 6000м на ПНД трубой 100мм | Замена водопроводной сети(ул. Моло-дежная,1-я, 2-я Бригада,3-я, 4-я Бри- гада) 100мм сталь 6000м на ПНД трубой 100мм | определяется на основании обследования | 10 800,00 | 12 960,00 |
| 16 | МО Бахметьевское | с. Папоротка, сл.Прилипки | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни и артезианской скважины в с. Папоротка, сл. Прилипки Богородицкого района | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни и артезианской скважины в с. Папоротка, сл. Прилипки Богородицкого района | 2025 | 4 201 972,22 | 5 252 465,28 |
| 17 | МО Бахметьевское | с. Гагарино | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Гагарино Богородицкого района | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Гагарино Богородицкого района | 2026 | 2 868 852,46 | 3 500 000,00 |

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснаб-жения»

Анализ целевых показателей производился на основании информации, подлежащей раскрытию в сфере водоснабжения, а также на основании представленных исходных данных.

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая плановые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 – Перспективные плановые показатели системы водоснабжения МО Бахметьевское

| № п/п | Группа | Плановые индикаторы | Базовый показатель на 2023 год | 2028 год прогноз | 2034 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21 | 50% | 0% | 0% |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | 90% | 70% | 10% |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 70% | 80% | 95% |
| 4 |  | 2. Охват абонентов приборами учета (доля або- нентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | 70% | 90% | 99% |
| 8 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокраще- ния потерь воды при транспортировке | Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды | до 1,93 кВт/м.куб | До 1,7 кВт/м.куб | до 1,3 кВт/м.куб |

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их

эксплуатацию»

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Глава 2. Схема Водоотведения муниципального образования Бахметьевское

Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского

округа»

а. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования Бахметьевское и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории МО Бахметьевское централизованная система водоотведения частично организована в с. Бахметьево. В остальных населенных пунктах муниципального образования централизованных систем водоотведения нет. Население использует выгребные ямы.

На территории МО Бахметьевское очистные сооружения отсутствуют.

б. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы. В результате технического обследования было установлено, что существующая схема водоотведения в с. Бахметьево не удовлетворяет требованиям нормативных документов. Существующие сети водоотведения изношены на 80-90% и требует замены. Материалы, из которых были построены канализационные сети не рассчитаны на столь длительный период эксплуатации.

Очистка сточных вод отсутствует.

в. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения МО Бахметьевское технологическая зона в с. Бахметьево.

г. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения на территории МО Бахметьево отсутствуют.

д. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время водоотведение в муниципальном образовании осуществляется сетью самотечной канализационной сети. Основная часть сточных вод от существующих жилых и общественных зданий по системе коллекторов поступает в выгребные ямы или на рельеф.

Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, которые предъявляются современным системам водоотведения. Объектами оценки надежности являются как система водоотведения в целом, так и отдельные составляющие системы: самотечные и напорные трубопроводы; насосные станции; очистные сооружения.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 6,3 км. Существующие сети водоотведения изношены на 80-90% и требует замены.

е. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Водоотведение в муниципальном образовании осуществляется сетью самотечной канализационной сети. Основная часть сточных вод от существующих жилых и общественных зданий по системе коллекторов поступает в выгребные ямы или на рельеф.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 2.1.3684-21

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Очистка сточных вод отсутствует.

Воздействие на окружающую среду сброса сточных вод может быть оценено, как резко негативное и сделан вывод, о необходимости строительства новых очистных сооружений.

ж. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории МО Бахметьевское централизованная система водоотведения частично организована в с. Бахметьево.

На остальной территории стоки направляются, в основном, на примитивные очистные сооружения в виде выгребов. Далее стоки обеззараживаются на рельефе, нанося значительный ущерб окружающей среду, в первую очередь поверхностным и подземным водам.

з. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования Бахметьевское

Сети водоотведения изношены на 100%. Для дальнейшего развития сети водоотведения МО Бахметьевское необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и прокладка новых участков сети взамен аварийных.

В силу отсутствия сооружений очистки сточных вод, необходимо строительство новых очистных сооружений.

и. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений (ЦСВП) осуществляется в отношении централизованной системы водоотведения в целом.

ЦСВ относится к ЦСВП при условии внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений).

При отсутствии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВП.

ЦСВ относится к ЦСВП в случае, если среднегодовая за 3 календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВП, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от:

а) ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;

б) гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан;

в) объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) составляет более 50% от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.

При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод.

В случае, если фактическое значение доли сточных вод от объектов абонентов, указанных в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), а также поверхностных сточных вод меньше значения доли сточных вод, являющейся критерием отнесения к ЦСВПГО, фактическое значение доли сточных вод, принимаемых от объектов, указанных в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), а также поверхностных сточных вод может быть увеличено (но не более чем на 50% от первоначального фактического значения доли) на объем сточных вод, принимаемых от объектов, не относящихся к объектам, указанным в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), при условии соответствия состава таких сточных вод следующим требованиям:

- Нефтепродукты – не более 3 мг/дм³;

- Фенолы (сумма) – не более 0,05 мг/ дм³;

- Железо – не более 3 мг/ дм³;

- Медь – не более 0,1 мг/ дм³;

- Алюминий – не более 1 мг/ дм³;

- Цинк – не более 0,5 мг/ дм³;

- Хром (шестивалентный) – не более 0,01 мг/ дм³;

- Никель – не более 0,1 мг/ дм³;

- Кадмий – не более 0,005 мг/ дм³;

- Свинец – не более 0,01 мг/ дм³;

- Мышьяк – не более 0,01 мг/ дм³;

- Ртуть – не более 0,0001 мг/ дм³;

- ХПК (бихроматная окисляемость) – не более 400 мг/дм³.

В случае, если отведение сточных вод через ЦСВ осуществлялось менее, чем в течение 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся соответствующие сведения, то определение

доли сточных вод, являющейся критерием отнесения ЦСВ к ЦСВП, осуществляется за период, в течение которого осуществлялось фактическое отведение сточных вод через данную ЦСВ.

К ЦСВП также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории поселений.

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения, к ЦСВП организация ВКХ представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения является централизованной ливневой системой водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается Минстроем России.

Рассматриваемая в настоящей Схеме система централизованного водоотведения (ЦСВ) удовлетворяет критериям отнесения её к централизованным системам водоотведения поселений.

Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

а. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Сведения о годовом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Баланс поступления сточных вод в систему централизованной канализации и отведения стоков

| № п/п | Технологическая зона | Объем сточных вод (реализация), всего, м³/год | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, м³/год | Бюджет, м³/год | Прочие, м³/год |
| 1 | с. Бахметьево | 12 885 | 10 308 | 1 933 | 644 |

б. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Анализ показал, что в МО Бахметьевское организована одна система централизованного водоотведения – отведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, либо на рельеф местности. Дождевая канализация не предусмотрена.

в. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Результаты анализа сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов показали, что приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют.

г. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему представлены в таблице 2.2.2 и рисунке 2.2.1

Таблица 2.2.2 – Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет

| № п/п | Год | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, м³/год | Население, м³/год | Бюджет, м³/год | Прочие, м³/год |
| 1 | 2019 | 12 486 | 9 988 | 1 873 | 624 |
| 2 | 2020 | 12 975 | 10 380 | 1 946 | 649 |
| 3 | 2021 | 12 486 | 9 988 | 1 873 | 624 |
| 4 | 2022 | 12 241 | 9 793 | 1 836 | 612 |
| 5 | 2023 | 12 885 | 10 308 | 1 933 | 644 |

9 988

10 380

9 988

9 793

10 308

12 000

10 000

8 000

6 000

1 873

1 946

1 873

1 836

1 933

4 000

624

649

624

612

644

2 000

0

2019	2020	2021	2022	2023

Население, м³/год	 Бюджет, м³/год	 Прочие, м³/год

Рисунок 2.2.1 – Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет

д. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО Бахметьевское

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице 2.2.3

Таблица 2.2.3 – Прогнозные балансы поступления сточных вод

| Наименование | Ед. изм. | Существующее состояние (факт 2023 года) |  | Прогноз 2028 год |  | Прогноз 2040 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | с. Бахметьево | Всего | с. Бахметьево | Всего | с. Бахметьево |
| Среднесуточное водоотведение, в том числе: | м³/сут. | 35,3 | 35,3 | 36 | 35,7 | 36 | 36,0 |
| Население | м³/сут. | 28,2 | 28,2 | 29 | 28,5 | 29 | 28,8 |
| Бюджет | м³/сут. | 5,3 | 5,3 | 5 | 5,3 | 5 | 5,4 |
| Прочие | м³/сут. | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 | 1,8 |
| Максимальное суточное водоотведение, в том числе: | м³/сут. | 42,4 | 42,4 | 43 | 42,8 | 43 | 43,2 |
| Население | м³/сут. | 33,9 | 33,9 | 34 | 34,2 | 35 | 34,6 |
| Бюджет | м³/сут. | 6,4 | 6,4 | 6 | 6,4 | 6 | 6,5 |
| Прочие | м³/сут. | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2 | 2,2 |
| Годовое водоотведение | м³/год | 12 885 | 12 885 | 13 014 | 13 014 | 13 144 | 13 144 |
| Население | м³/год | 10 308 | 10 308 | 10 411 | 10 411 | 10 515 | 10 515 |
| Бюджет | м³/год | 1 933 | 1 933 | 1 952 | 1 952 | 1 972 | 1 972 |
| Прочие | м³/год | 644 | 644 | 651 | 651 | 657 | 657 |

Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод»

а. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № п/ п | Наименование | Ед. изм. | Существующее состояние (факт 2023 года) |  | Прогноз 2028 год |  | Прогноз 2040 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | с. Бахметьево | Всего | с. Бахметьево | Всего | с. Бахметьево |
| 1 | Баланс централизованной системы водоотведения (годовой) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поступление сточных вод на КОС, в том числе: | м³/год | 13 014 | 13 014 | 13 144 | 13 144 | 13 275 | 13 275 |
| 3 | Технологические нужды | м³/год | 129 | 129 | 130 | 130 | 131 | 131 |
| 4 | Неорганизованные стоки | м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем реализации услуги водоот- ведения в т.ч. | м³/год | 12 885 | 12 885 | 13 014 | 13 014 | 13 144 | 13 144 |
| 6 | Население | м³/год | 10 308 | 10 308 | 10 411 | 10 411 | 10 515 | 10 515 |
| 7 | Бюджет | м³/год | 1 933 | 1 933 | 1 952 | 1 952 | 1 972 | 1 972 |
| 8 | Прочие | м³/год | 644 | 644 | 651 | 651 | 657 | 657 |
| 9 | Баланс централизованной системы водоотведения (среднесуточный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поступление сточных вод на КОС, в том числе: | м³/сут. | 35,7 | 35,7 | 36 | 36,0 | 36,4 | 36,4 |
| 11 | Технологические нужды | м³/сут. | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Неорганизованные стоки | м³/сут. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Объем реализации услуги водоот- ведения в т.ч. | м³/сут. | 35,3 | 35,3 | 36 | 35,7 | 36,0 | 36,0 |
| 14 | Население | м³/сут. | 28,2 | 28,2 | 29 | 28,5 | 28,8 | 28,8 |
| 15 | Бюджет | м³/сут. | 5,3 | 5,3 | 5 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
| 16 | Прочие | м³/сут. | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 17 | Баланс централизованной системы водоотведения (максимальный суточный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Поступление сточных вод на КОС, в том числе: | м³/сут. | 42,8 | 42,8 | 43 | 43,2 | 43,6 | 43,6 |
| 19 | Технологические нужды | м³/сут. | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 20 | Неорганизованные стоки | м³/сут. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Объем реализации услуги водоотведения в т.ч. | м³/сут. | 42,4 | 42,4 | 43 | 42,8 | 43,2 | 43,2 |
| 22 | Население | м³/сут. | 33,9 | 33,9 | 34 | 34,2 | 34,6 | 34,6 |
| 23 | Бюджет | м³/сут. | 6,4 | 6,4 | 6 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| 24 | Прочие | м³/сут. | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| 25 | Баланс централизованной системы водоотведения (часовые значения в сутки максимального поступления) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Поступление сточных вод на КОС, в том числе: | м³/час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 27 | Технологические нужды | м³/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Неорганизованные стоки | м³/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Объем реализации услуги водоот- ведения в т.ч. | м³/час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 30 | Население | м³/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 31 | Бюджет | м³/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 32 | Прочие | м³/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

б. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории МО Бахметьевское имеется в с. Бахметьево. Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется на рельеф местности. КНС и КОС на территории МО Бахметьево отсутствуют.

в. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Таблица 2.3.2 – Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Существующее со- стояние (факт 2023 года) |  | Прогноз 2028 год Прогноз 2040 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по округу | в том числе | Всего по округу | в том числе | Всего по округу | в том числе |
|  |  |  |  | с. Бахметьево |  | с. Бахметьево |  | с. Бахметьево |
| 1 | Поступление сточных вод на КОС (КНС)- максимально суточное (для проектирования системы централизованного водоотведения) | м³/сут. | 42,4 | 42,4 | 42,8 | 42,8 | 43,2 | 43,2 |
| 2 | Неорганизованные стоки | м³/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Баланс централизованной системы водоотведения (поступление максимальное суточное) |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | Производительность КОС (КНС) технологической зоны | м³/сут. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Технологические нужды | м³/сут. | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 |
| 6 | Поступление стоков на КОС (КНС) | м³/сут. | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности | м³/сут. | -43 | -43 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | то же от производительности водозаборных сооружений | % | - | - | 14% | 14% | 13% | 13% |
| 9 | Баланс централизованной системы водоотведения (часовые значения в сутки максимального поступления) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производительность КОС (КНС) технологической зоны | м³/час | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 11 | Технологические нужды | м³/час | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Поступление стоков на КОС (КНС) | м³/час | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 13 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности | м³/час | -1,8 | -1,8 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 14 | то же от производительности КОС | % | - | - | 14% | 14% | 13% | 13% |

Как видно из таблицы, на сегодняшний день в МО Бахметьевское отсутствует резерв производительности в силу отсутствия канализационных очистных сооружений.

г. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Наружная канализация предназначена для перемещения сточных вод через канализационные станции за пределы населенного пункта к очистным сооружениям. Они, в свою очередь, обезвреживают и очищают сточные воды перед выпуском их в водоем без нарушения его естественного состояния, обрабатывают осадок в целях его дальнейшей утилизации или использования.

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков.

Режимы работы элементов централизованных систем водоотведения так же в основном соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети, ремонты оборудования.

д. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения показывает, что в перспективе необходима реализация мероприятий для получения резерва по производительностям основного технологического оборудования.

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

а. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО Бахметьевское на период до 2034 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- реконструкция канализационных сетей;

- строительство очистных сооружений в МО Бахметьевское;

- строительство КНС.

б. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

По результатам анализа системы водоотведения в МО Бахметьевское, настоящей документом предлагается следующий перечень мероприятий:

- замена ветхих самотечных канализационных сетей протяженностью 6,3 км;

- строительство очистных сооружений в МО Бахметьевское общей производительностью 50 м³/сут;

- реконструкция КНС общей производительностью 50 м³/сут.

Состав предлагаемых мероприятий по строительству КОС и КНС производительностью 50 м³/сут представлен в таблице ниже.

Таблица 2.4.1 - Состав предлагаемых мероприятий по строительству КОС и КНС производительностью 50 м³/сут

| № п/п | Номер сборника НЦС | Код сметного норматива | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ед. изм., км, м³/сут | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81-02-19-2024 | 19-04-001 | Канализационные насосные станции, производительностью 100 м³/сут | 1 | 50 |
| 2 | 81-02-19-2024 | 19-04-003 | Насосно-воздуходувные станции, производи- тельностью на 100 м³/сут | 1 | 50 |
| 3 | 81-02-19-2024 | 19-04-004-1 | Насосные станции технологические, производительностью 100 м³/сут | 1 | 50 |
| 4 | 81-02-19-2024 | 19-04-005-1 | Аварийно-регулирующие резервуары, емко- стью 100 м³ | 2 | 50 |
| 5 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-01 | Здания решеток, производительностью 100 м³/сут | 1 | 50 |
| 6 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-05 | Песколовки горизонтальные, производитель- ностью 100 м³/сут | 1 | 50 |
| 7 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-07 | Отстойники горизонтальные, производительностью 100 м³/сут | 3 | 50 |
| 8 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-08 | Установка УФ-обеззараживания сточных вод, производительностью 100 м³/сут | 1 | 50 |
| 9 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-12 | Цех механического обезвоживания осадка, производительностью 9 т/сут | 1 | 1 |
| 10 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-14 | Площадка складирования обезвоженного осадка, площадью 463 м² с покрытием из сборных железобетонных плит | 1 | 10 |

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам приведен в таблице ниже.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района Тульской области на период до 2040 года

Таблица 2.4.2 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п/п | Наименование работ | Реализация по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Замена ветхих канализационных сетей, протяженностью, 6,3 км. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

64

в. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

а. обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

С целью повышения надежности и эффективности работы системы водоотведения, снижения энерго- и эксплуатационных затрат, доведения качества очистки сточных вод до требований нормативов необходимо реализовать ряд мероприятий:

- замена ветхих самотечных канализационных сетей протяженностью 6,3 км;

- строительство очистных сооружений в МО Бахметьевское общей производительностью 50 м³/сут;

- строительство КНС общей производительностью 50 м³/сут.

б.	организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует Строительство сетей водоотведения (организация централизованного водоотведения новых

территорий). Строительство сетей водоотведения обусловлено целесообразностью организации централизованного водоотведения новых территорий.

в.	сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды не требуются.

г. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что основными запланированными мероприятиями по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения в МО Бахметьевское является: замена ветхих канализационных сетей, строительство КОС и КНС.

д. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий. Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:

- Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.

- Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.

- Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.

- Сокращение времени:

  - принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

  - выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

  - простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.

- Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

е. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Бахметьевское, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Бахметьевское показал, что новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

ж. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведены в таблице 2.4.2.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района Тульской области на период до 2040 года

Таблица 2.4.2 - Границы охранных зон

| Инженерные сети | Расстояние, м, от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фундаментов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути |  | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | Св.1 до 35 кВ | Св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Инженерные сети | Водопровод | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи | Тепловые сети | Каналы, тоннели | Наружные пневмомусоропровод ы |
| Водопровод | См. примечание 1 | См. примечание 2 | 1,5 | 1-2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Канализация | См. примечание 2 | 0,4 | 0,4 | 1-5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СП 31.13330.2021.

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, диаметром свыше 200 мм-3 м; до водопровода из пластмассовых труб-1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

67

з. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Проведенный   анализ   показал,   что   в   муниципальном   образовании МО Бахметьевское границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

и. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Анализ ситуации в системе водоотведения МО Бахметьевское показал, что реконструкция и строительство объектов водоотведения на территории позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие на водные объекты, также позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения.

к. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В процессе очистки стоков, на очистных сооружениях, за счет прироста биомассы микроорганизмов образуется избыточный активный ил, который должен периодически удаляться. Избыточный активный ил, удаляемый из отстойника, направляется в илоуплотнитель. Илоуплотнитель служит для уплотнения избыточного активного ила и уменьшения его объема. После уплотнения избыточный ил направляется на последующую обработку (обезвоживание или вывоз).

Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчеты стоимости реконструкции участков сетей водоотведения проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Минстроя России от 08.07.2024 № 449/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. «Наружные сети водоснабжения и канализации», НЦС 81-02-19-2024 Сборник №19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблицах ниже.

Таблица 2.6.1 - Состав предлагаемых мероприятий по строительству КОС и КНС в с. Бахметьево производительностью 50 м³/сут

| № п/ п | Номер сборника НЦС | Код сметного норматива | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ед. изм., км, м³/сут | Количество | Стоимость в НЦС в уровне цен на 01.01.2024 г., тыс.руб. | Сметная стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на ед.изм. | общая |
| 1 | 81-02-19-2024 | 19-04-001 | Канализационные насосные станции, производительностью 100 м³/сут | 1 | 50 | 21,7 | 1 086 |
| 2 | 81-02-19-2024 | 19-04-003 | Насосно-воздуходувные станции, про- изводительностью на 100 м³/сут | 1 | 50 | 3,0 | 152 |
| 3 | 81-02-19-2024 | 19-04-004-1 | Насосные станции технологические, производительностью 100 м³/сут | 1 | 50 | 3,4 | 169 |
| 4 | 81-02-19-2024 | 19-04-005-1 | Аварийно-регулирующие резервуары, емкостью 100 м³ | 2 | 50 | 47,7 | 4 764 |
| 5 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-01 | Здания решеток, производительностью 100 м³/сут | 1 | 50 | 9,0 | 449 |
| 6 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-05 | Песколовки горизонтальные, производительностью 100 м³/сут | 1 | 50 | 2,1 | 105 |
| 7 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-07 | Отстойники горизонтальные, произво- дительностью 100 м³/сут | 3 | 50 | 6,7 | 1 003 |
| 8 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-08 | Установка УФ-обеззараживания сточных вод, производительностью 100 м³/сут | 1 | 50 | 7,4 | 369 |
| 9 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-12 | Цех механического обезвоживания осадка, производительностью 9 т/сут | 1 | 1 | 12895,9 | 12 891 |
| 10 | 81-02-19-2024 | 19-04-006-14 | Площадка складирования обезвоженного осадка, площадью 463 м² с по- крытием из сборных железобетонных плит | 1 | 10 | 13,9 | 139 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 21 127 |

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района Тульской области на период до 2040 года

Таблица 2.6.2 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| Наименование работ | Инвестиции по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего |
| Реконструкция канализационных сетей протяженностью, 6,3 км. |  | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 21 500 |

70

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведе-ния»

В соответствии со статьей 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая плановые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения»

Анализ целевых показателей производился на основании информации, подлежащей раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод, а также на основании представленных исходных данных. Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице 2.7.1.

Таблице 2.7.1 – Плановые показатели

| № п/п | Показатель | Базовый показатель за 2022 год | 2028 год прогноз | 2034 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес сетей нуждающийся в замене | 100% | 70% | 0% |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2 | Объем стоков, прошедших полную биологическую очистку | 0 | 100 | 100 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3 | Годовое количество часов предоставления услуг час | 8760 | 8760 | 8760 |
| 4 | Доля населения, проживающего в жилых многоквартир- ных домах, подключенных к централизованному водоот-ведению | 70 | 80 | 100 |

Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуата-цию»

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным администрации в муниципальном образовании отсутствуют.