АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 29.04.2026 | № 301 |
| --- | --- |
| от | № |

Об утверждении Плана подготовки  муниципального образования Богородицкий район к отопительному периоду 2026-2027 годов

- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки муниципального образования Богородицкий район к работе в отопительный период 2026-2027 годов, на основании Устава  Богородицкого муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить план подготовки муниципального образования Богородицкий  район к отопительному периоду 2026-2027 годов (прилагается).

2.Отделу делопроизводства  и контроля администрации муниципального образования Богородицкий район опубликовать настоящее постановление  в средстве массовой информации – сетевом издании органов местного самоуправления, входящих в состав Богородицкого района https://biblioteka-bog.ru/.

3.Сектору информационного обеспечения администрации муниципального образования Богородицкий район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Богородицкий район.

4.Контроль за выполнением	постановления возложить на заместителя главы администрации  муниципального образования Богородицкий район Колыхалову Е.С.

5.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в сети Интернет.

| Глава администрации муниципального образования Богородицкий район |  | В.В. Игонин |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Богородицкий район

от  29.04.2026  № 301

| ПЛАН |  |  |
| --- | --- | --- |
| подготовки муниципального образования Богородицкий район к отопительному периоду 2026-2027 г.г. |  |  |
|  | в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 |  |
|  | Муниципальное образование | Богородицкий район |
|  | Теплоснабжающая и теплосетевая организация | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" |
|  | Вид деятельности | Предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжения населению , бюджетным и прочим организациям Богородицкого района |
|  | Тарифы на тепловую энергию и горячую воду(ГВС) | Услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения единая теплоснабжающая организация ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" (Богородицкий участок) оказывает потребителям по регулируемым ценам. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных | По температуре наружного воздуха, по температурному графику отпуска теплоносителя от котельных 95/70 0С |
|  | Система теплоснабжения потребителей | Закрытая, двухтрубная. |
| 2 | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |
|  | Начало и окончание отопительного сезона согласно Постановлений администрации муниципального образования Богородицкий район |  |
|  | 2023-2024 (7 мес.) | с 02.10.2023 по 24.04.2024 -198 дней |
|  | 2024-2025(7 мес.) | с 09.10.2024 по 14.05.2025-218 дней |
|  | 2025-2026(7 мес.) | с 25.09.2026 по_... 05.2026 |
|  | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, 0С |  |
|  | 2023-2024 | -0,72 |
|  | 2024-2025 | +1,5 |
|  | 2025-2026 | +1,5 |
|  | Аварийные ситуации на тепловых сетях |  |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
|  | 2025-2026 | 2 |

| За 2025 -2026годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N‹n п | Номер объекта | Дата, время отключения | Время простоя | Причина отключений | Принятые меры | Наименование объекта |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛЮЧЕНИЙ ПО ОТОПЛЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №3 г.Богородицк | 28.01.2026r. С 10 час. 00 мин. до 19 час.45 мин. 28.01.2026 г | 9,45 час. | Порыв труб теплоснабжения Д=219 мм в лотке под проезжей частью около д. 65 по ул. Комсомольская. Причина - провал плит лотка. Замена труб подачи и обратки по 18 погонных метров (под проезжей частью).. | После выполнения ремонтных работ подача теплоснабжения возобновлена. | Дома по ул. К.Маркса, Шахтная, Ленина, Бродовского,Свободы, Володарского г. Богородицк |
| 2 | Котельная №3 г.Богородицк | 04.03.2026 с 9.30ч. до 13.00ч. 04.03.2026 | 3,5час. | Порыв труб теплоснабжения Д=57мм в лотке. | После выполнения ремонтных работ подача теплоснабжения возобновлена. | Дом №.50 ул. К. Маркса,г. Богородицк |

В целях качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2026-2027 годов, обеспечения

устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами организаций коммунального комплекса, населения и организаций социальной сферы необходимо выполнить значительные объёмы работ по ремонту систем теплоснабжения и водоснабжения, котельных, обслуживающих учреждения социальной сферы и жилищный фонд.

По результатам анализа трех прошлых отопительных периодов, с целью поддержания эксплуатационного состояния тепловых сетей и технологического оборудования, предусмотрены технические мероприятия.

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. | Ответственный исполнитель (руководитель - ФИО) | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Богородицкий район | шт. | 1 |  |  | МКУ "ЕСЖКК» (Сарычев И.Н,) | До 15.02.2026 (коррекция) |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований МО г. Богородицк; МО Товарковское; МО Бегичевское; МО Бахметьевское; МО Иевлевское Богородицкого муниципального района Тульской области; с 2026 по 2038 годы | шт. | 5 | 170,0 | 170,0 | МКУ "ЕСЖКК» (Сарычев И.Н,) | До 01.07.2026 |  |
| 1.3 | Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду 2026- 2027 годов | ед | 37 |  |  | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | До 01.09.2026 |  |
| 1.4 | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации к отопительному периоду 2026- 2027 годов | ед | 1 |  |  | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | До 15.10.2026 |  |

| 2. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка к отопительному периоду 2026-2027 годов оборудования котельных г. Богородицка, п.Товарковский, п. Бегичевский (текущий ремонт, техническое обслуживание, регламентные работы) | шт. | 17 |  | 6492,1 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А., в соответствии с планом мероприятий ТСО | 01.06.2026- 31.08.2026 |  |
| 2.1.2 | Строительство модульной котельной ВМР по адресу: ул. 10 Армии, д.1/1, в г. Богородицк мощностью 2,5МВт взамен существующей. | шт | 1 | 42 800,0 | 42800,00 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А., | 31.08.2026 |  |
| 2.1.3 | Котельная ЗМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж котла ГВС | шт | 1 | 1 148,8 | 1148,8 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А., |  |  |
|  | Приобретение и монтаж установки дозирования комлексоната | шт | 1 | 738,5 | 738,5 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А., |  |  |
| 2.1.4 | Котельная 44 квартал: Монтаж блока управления розжигом на водогрейный котел ДКВР6.5/13 ст. №4 | шт | 1 | 100,0 | 100,00 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А., |  |  |
| 2.1.5 | Котельная №1,2, Замена блоков автоматики для водогрейного котла КВС-70; Покраска кирпичной дымовой трубы котельной №2 | шт | 6 1 | 121,8 856,4 | 730,74 856,4 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А., |  |  |
| 2.1.6 | Котельная д.Упертовка: Замена сетевого насоса и насоса ГВС | шт | 4 | 93,45 | 373,8 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А., |  |  |
| 2.1.7 | Котельная БМК- 1 п.Товарковский: -Замена насоса ГВС с эл/двигателем №=5,5 кВт -замена расширительного бака 1000л; -капитальный ремонт теплообменника марки ЭТРА | шт | 1 1 2 | 180,68 154,5 100,0 | 180,68 154,5 200,0 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А., |  |  |
| 3 | Подготовка тепловых сетей Богородицкого района к отопительному периоду 2026-2027 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы) | км | 36,83( 1,3 км замена) |  |  | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А , в соответствии с планом мероприятий ТСО.) | 01.06.2026- 31.08.2026 |  |
| 4 | Подготовка жилищного фонда МО Богородицкий район к отопительному периоду 2026-2027 годов, в соответствии с планом мероприятий УК | Ед. | 977 |  | 28900,0 | УК Богородицкого района (Афанасьев С.П.); УК ЖКХ (Федюнин Н.К.); УК ООО «Гарант» (Бахитов Д.Т.) | До 20.08.2026 |  |
| 5 | Подготовка учреждений социальной сферы, локальных школьных котельных МО Богородицкий район к отопительному периоду 2026-2027 годов, в соответствии с планами мероприятий учреждений социальной сферы. | Ед. | 34 |  |  | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район (Гайдак И.П.); Отдел культуры, физической культуры,спорта и молодежной политики(КарповаЕ.В.) | До 31.08.2026 |  |

| 6. Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Котельная ЗМР Ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от дома №3 до д.4 в Западном мкр г. Богородицк | км | 0,108 |  | 630,01 | ООО «ЭГИ-Т», Администрация МО Богородицкий район | 31.08.2026 |  |

| 6.2 | Котельная ВМР Ремонт участка тепловой сети отопления от ТК-18 до жилого дома №44 по ул. 10Армии г. Богородицк | км | 0,085 |  | 914,28 | Администрация МО Богородицкий район, ООО «ЭГИ-Т» | 31.08.2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Котельная №4 Ремонт участка тепловой сети отопления от ТК№7 до фундамента д.№111 по ул. Коммунаров | км | 0,032 |  | 362,33 | Администрация МО Богородицкий район, ООО «ЭГИ-Т» | 31.08.2026 |  |
|  | Итого: в 2-х трубном |  | 0,225 |  |  |  |  |  |

| 7. Создание нормативного запаса топлива для школьных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (Руководитель - ФИО) | Отметка о выполнении |
| 7.1. | МОУ СОШ №22, с.Ломовка, Богородицкого района | Уголь | тонн | 15 | 12000,0 | 180,0 | 01.08.2026 - 30.09.2026 | Комитет по образованию АМО Богородицкий район (Гайдак И.П.) |  |
| 7.2 | МОУ СОШ №26 с. Кр. Буйцы, Богородицкого района | Жидкое топливо | тонн | 12 | 75000,0 | 900,0 | 01.08.2026 - 30.09.2026 | Комитет по образованию АМО Богородицкий район (Гайдак И.П.) |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 85 832,14 |  |  |  |

_________________