[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 
БОГОРОДИЦКИЙРАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 20.07.2026
	№ 606


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Богородицкий район от 09.02.2026 №71 «Об актуализации Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения  в Богородицком муниципальном районе Тульской области с применением  электронного моделирования  аварийных ситуаций на период 
2026-2027гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава Богородицкого муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1.Внести изменение  в приложение к постановлению администрации муниципального образования Богородицкий район от 09.02.2026 «Об актуализации Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения  в Богородицком муниципальном районе Тульской области с применением  электронного моделирования  аварийных ситуаций на период 2026-2027гг.» (далее -План), изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2.Отделу делопроизводства  и контроля администрации муниципального образования Богородицкий район опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений №1,№2,№3,№4 к приложению Плана) в средстве массовой информации – сетевом издании органов местного самоуправления, входящих в состав Богородицкого района https://biblioteka-bog.ru/.

3.Сектору информационного обеспечения администрации муниципального образования Богородицкий район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Богородицкий район.
4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в сети Интернет.
	Глава администрации муниципального образования Богородицкий район
	
	В.В. Игонин


Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Богородицкий район

от  20.07.2026 № 606
План
 действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения  в Богородицком муниципальном районе Тульской области с применением  электронного моделирования  аварийных ситуаций на период 

2026-2027гг.

Раздел 1. Общие сведения
1.1 Основные положения разработки (актуализации) Плана
1.1.1. Настоящий Порядок (План) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения  в Богородицком муниципальном районе Тульской области с применением  электронного моделирования  аварийных ситуаций на период 2026-2027 гг. (далее - План) разработан в соответствии с требованиями:

-Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (п. 1 ч. 3 ст. 20);

-Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и тверждения»;
-Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234) – как основного регулирующего документа;

- в целях обеспечения готовности к отопительному периоду, координации действий должностных лиц администрации муниципального образования Богородицкий район (далее — МО Богородицкий район), теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, управляющих компаний по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения  на территории МО Богородицкий район.
1.1.2. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.3. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.4. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств. 

1.1.5. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления. 

1.1.6. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке. 

1.1.7. ПЛАС должен находиться: 

а) в администрации муниципального образования; 

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования;

 в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования; 

1.1.8. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя главы администрации муниципального образования Богородицкий район, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.9. План является обязательным для исполнения всеми должностными лицами, организациями и службами, указанными в нем. Руководители организаций обязаны обеспечить изучение Плана соответствующим персоналом.
1.2. Цели, задачи, ответственность. Основные понятия
1.2.1. Цель Плана: Обеспечение оперативной, скоординированной ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения для минимизации ущерба, обеспечения безопасности населения и надежного теплоснабжения потребителей.

1.2.2. Задачи Плана:

Организация четкого взаимодействия всех задействованных сил и средств.

Своевременное оповещение ответственных лиц и населения.

Обеспечение оперативного проведения аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Снижение социальных и экономических последствий аварий.

Использование электронного моделирования для анализа и оптимизации действий при переключениях в тепловых сетях.
1.2.3. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения; 

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения; 

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации; 

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.2.4. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.2.5. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.2.6. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта. 

1.2.7. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования.

1.2.8. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования осуществляется, в соответствии планами по ликвидации аварийные ситуаций имеющимися у организации, внутренними инструкциями и настоящим ПЛАС.

1.2.9. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального образования Богородицкий район Тульской области и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год. 

1.2.10. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании Богородицкий район  Тульской области. 

1.2.11. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.; 

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

 - принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.2.12. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники администрации, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны: 

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб; 

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального образования и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций. 

1.2.13. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.2.14. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.2.15. Ответственность:

Общее руководство и координацию действий при ликвидации крупных аварий осуществляет администрация МО Богородицкий район через Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Непосредственную ответственность за ликвидацию аварии на принадлежащих им объектам: тепловым, электрическим, газовым, водопроводных сетей, источников тепла и внутридомовых систем в многоквартирных и жилых домах несут их собственники или эксплуатирующие организации.

Ответственность за содержание инженерных коммуникаций в охранных зонах несут собственники земельных участков.

1.2.16. Основные понятия и термины:

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» - другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.
1.3. Краткая характеристика МО Богородицкий район
Богородицкий муниципальный  район Тульской области расположен в юго-восточной части Тульской области, граничит с муниципальными образованиями Узловский, Кимовский, Киреевский, Воловский, Тепло-Огаревский районы. Территория МО Богородицкий район  объединяет 79 населенных пунктов и занимает площадь 957,3кв.км. Численность населения 49,028 тыс. чел.  

В состав Богородицкого муниципального района входят: городское поселение г. Богородицк, сельские поселения МО Товарковское,  МО Бегичевское,  МО Иевлевское,  МО Бахметьевское.
г. Богородицк  является административным центром Богородицкого района Тульской области, площадь городского поселения 26,9 кв. км. 

Город расположен в северной части Среднерусской возвышенности, на правом берегу р. Уперта (приток Упы), в 65 км к юго-востоку от Тулы в узле пересечения дорог местного значения с автомагистралью федерального значения трассой "Дон" (М4). Город пересекает железнодорожная магистраль Московской железной дороги (железнодорожная станция "Жданка" на линии Узловая - Ефремов). Богородицк связан автобусным сообщением с населенными пунктами: Москва, Тула, Воронеж, Липецк, Новомосковск, а также со многими населенными пунктами Тульской области. Железнодорожным сообщением город связан с городами: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград и др.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура – (+5,5°C). Средняя температура января –
(– 8,2°C), июля – (+18,9°C). Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 220—225 дней. 

На территории района расположены 17 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных учреждений, осуществляют деятельность 11 учреждений культуры, спорта и молодежной политики  с правом юридического лица, ГУЗ «Богородицкая ЦРБ», 3 амбулатории, 12 фельдшерских-акушерских пунктов, станция скорой помощи, учреждения социальной защиты населения. 
Наиболее крупными и динамично развивающимися промышленными предприятиями  являются предприятия: АО «Ресурс» (производство резисторов), ООО «Завод № 423» (производство приборов для контроля физических величин, датчиков, трансформаторов), обособленное подразделение ООО «Вартон» (производство светодиодных светотехнических изделий), ООО «Завод литьевой оснастки» (производство разных машин специального назначения и их составных частей), ООО «ПолигофРУ» (производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарного назначения); 
1.4. Описание системы централизованного теплоснабжения
1.4.1. Котельные и тепловые сети системы централизованного теплоснабжения Богородицкого муниципального района Тульской области находятся в собственности  МО Богородицкий район.

Обслуживанием котельных и тепловых сетей до потребителя занимается эксплуатирующая теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»(Единая теплоснабжающая организация) в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Богородицкий район №843 от 26.10.2015, 844 от 26.10.2015, Решением Собрания депутатов МО Бегичевское №26-4 от 29.05.2015.
Объекты теплоснабжения переданы единой теплоснабжающей организации (ЕТО)  ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» по долгосрочным договорам аренды:

№7 от 01.03.2013, №1146 от 04.04.2011, №1250 от 22.12.2014, № 1278 от 09.01.2017,№ 1305 от 12.03.2018.
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям МО Богородицкий район на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий. 

Отпуск тепла производится от 17 источников теплоснабжения, арендуемых ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула», по договорам аренды. Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 85,1 Гкал/час.

Общая протяженность тепловых сетей  – 36,7 км, протяженность сетей ГВС-9,5 км.
ГУЗ Богородицкая Центральная районная больница (ЦРБ) имеет локальную газовую котельную, которая обеспечивает теплом и горячей водой больничный стационар.

Имеются 6 локальных школьных муниципальных модульных газовых  котельных, обеспечивающих теплом школьные здания, 1 локальная школьная котельная на твердом топливе (уголь), 1 локальная школьная котельная на жидком (печное) топливе. 
Для производства теплоэнергии на всех котельных в качестве основного топлива используется природный газ.

Газоснабжение осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Богогродицке ПАО  «Россети Центр и Приволжья».
Электроснабжение осуществляет ПАО  «Россети Центр и Приволжья».

Водоснабжение осуществляет МП «Водоканал» и МКП «Водопроводно-канализационное хозяйство» МО Богородицкий район.

1.4.2 Структура тепловых сетей: Система включает магистральные трубопроводы диаметром до 300 мм и распределительные сети. Тепловые пункты и насосные станции в системе централизованного теплоснабжения МО Богородицкий район отсутствуют.
1.5. Организации, связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг
1.5.1. Перечень основных организаций, взаимодействие с которыми необходимо при ликвидации аварий:
1. Ответственные лица от администрации города, контактные данные оперативных служб
	№
п/п
	Ф.И.О*
	Должность
	Адрес учреждения, контактный номер
телефон ответственного лица

	1.
	Игонин В.В.
	Глава администрации муниципального образования

Богородицкий район
	г.Богородицк, ул. Ленина, д. 3, 
тел. 8 (48761) 2-23-74

	2.
	Колыхалова Е.С.
	заместитель Главы администрации МО Богородицкий район
	г.Богородицк, ул. Ленина, д. 3,
 тел. 8 (48761) 2-38-71

	3.
	Романенко М.А.
	Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Богородицкий район
	г.Богородицк, ул. Ленина, д. 3,
тел. 8 (48761) 2-23-40

	4.
	МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС МО Богородицкий район
	оперативный дежурный
	г.Богородицк, ул. Победы, д.57, 
тел. 8 (48761) 2-34-45


2. Единая теплоснабжающая и теплосетевая организация:
Ответственные лица от теплоснабжающих организаций
	№
п/п
	Ф.И.О*
	Должность
	Адрес учреждения, контактный номер
телефон ответственного лица

	ООО «ЭгнегоГазИНвест-Тула»Богородицкий участок

	1
	Гриднева С.А.
	Руководитель
	г. Богородицк, ул. Шахтная, д.17
тел. 8(48761)23735

	2
	Лабутин А.Н..
	Технический руководитель
	г. Богородицк, ул. Шахтная, д.17

	3
	—
	дежурный диспетчер
	г. Богородицк, ул. Шахтная, д.17

тел. 8(4876)21988


3. Ресурсоснабжающие организации:
Электроснабжение: Богородицкий РЭС филиала ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР и Приволжье» «ТУЛЭНЕРГО», тел. аварийной службы 8-800-220-0-20,

	№
п/п
	Ф.И.О*
	Должность
	Адрес учреждения, контактный номер
телефон ответственного лица

	1
	Захаров А.С.
	директор
	г. Богородицк, ул. Волынкина, д..11

	2
	Лысенко Д.К.
	главный инженер
	г. Богородицк ул. Волынкина, д.11

	3
	—
	дежурный диспетчер
	тел.8-800-220-0-20


4. Газоснабжение: Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Богородицке, тел. аварийной службы - 04, 6-59-92
Ответственные лица от газоснабжающей организации (Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Богородицке
	№
п/п
	Ф.И.О*
	Должность
	Адрес места нахождения, контактный
номер телефона ответственного лица

	1
	Демин А.А.
	директор филиала
	г. Богродицк,ул.Комсомольская ,д.44а, т.8(48761)6-59-92

	2
	Кирюхин Д.С.
	главный инженер
	г.Богородицк, ул Комсомольская, д.44а
т.8(48761)6-59-92

	3
	—
	дежурный диспетчер
	04


5. Водоснабжение/водоотведение: МП «Водоканал», МКП «ВКХ», тел. диспетчерской – 8(48761)2-10-67
Ответственные лица от организации водопроводно-канализационного хозяйства.

	№
п/п
	Ф.И.О*
	Должность
	Адрес учреждения, контактный номер
телефон ответственного лица

	1
	Еремеев А.Э.
	директор
	г. Богородицк, ул. Энгельса,д.5        тел. 8 (48761) 2-10-67

	2
	Сукновалов С.А.
	главный инженер
	г. Богородицк, ул. Энгельса,д.5        тел. 8 (48761) 2-10-67

	
	Жукова О.А.
	Директор  «МКП ВКХ»
	г. Богородицк, ул. Энгельса,д.5        тел. 8 (48761) 2-10-67

	3
	—
	дежурный диспетчер
	г. Богородицк, ул. Энгельса,д.5        тел. 8 (48761) 2-10-67


6. Управляющие компании (УК), ТСЖ:

	№
п/п
	Ф.И.О*
	Должность
	Адрес учреждения, контактный номер
телефон ответственного лица

	ООО «УК Богородицкого района»

	1
	Афанасьев С.П.
	генеральный директор
	г. Богородицк, ул. Энгельса 43в

	2
	Асламова  Л.П.
	главный инженер
	г. Богородицк, ул. Энгельса 43в,  
тел. 8 (48761) 2-15-59

	3
	—
	дежурный диспетчер
	г. Богородицк, ул. Энгельса 43в,   тел. 8 (48761) 2-31-94

	ООО «Гарант»

	1
	Бахитов Д.Т.
	Генеральный директор
	Богородицкий район, п. Бегичевский,  ул. Победы, 4, тел.8 9038446328

	ООО «УК ЖКХ»

	1
	Федюнин Е.К.
	Директор
	Богородицкий район, п. Товарковский , ул. Советская, д.1
Тел. (848761) 9-15-37


1.5.2. Экстренные оперативные службы: Пожарная охрана (01, 101), Полиция (02, 102), Скорая помощь (03, 103), Аварийная газовая служба (04, 104), МЧС(112).
1.5.3. Надзорные органы: Приокское управление «Ростехнадзора» -(8472)36-22-59.
1.5.4. Контактные данные ответственных лиц указанных организаций (должность, Ф.И.О., рабочий и мобильный телефоны) приведены в Приложении №1 к плану и подлежат ежегодной актуализации.
1.6. Сведения о потребителях и категории надежности теплоснабжения
1.6.1. Потребители тепловой энергии подразделяются на категории в соответствии с надежностью теплоснабжения (СП 124.13330.2012):

Первая категория: Потребители, не допускающие перерывов в подаче тепла. К ним относятся: больницы с круглосуточным пребыванием, родильные дома, детские дошкольные учреждения с ночным пребыванием и др.

Вторая категория: Потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа: жилые и общественные здания (до +12°C), промышленные здания (до +8°C).

Третья категория: Все остальные потребители.

Адреса многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «УК Богородицкого района», и источники тепловой энергии, осуществляющие теплоснабжение этих домов посредством сетевой организации

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер)
	Источник тепловой энергии, осуществляющий теплоснабжение жилого дома посредством сетевой организации (напрямую или через ЦТП)

	1
	г. Богородицк, ул. Урицкого, д.1
	Котельная №1

	2
	г. Богородицк, ул. Урицкого, д.3
	Котельная №1

	3
	г. Богородицк, ул. Урицкого, д.8
	Котельная №1

	4
	г. Богородицк, ул. Урицкого, д.14
	Котельная №1

	5
	г. Богородицк, ул. Луначарского, д.9
	Котельная №1

	6
	г. Богородицк, ул. Луначарского, д.4
	Котельная №1

	7
	г. Богородицк, ул. Луначарского, д.5
	Котельная №1

	8
	г. Богородицк, ул. Луначарского, д.7
	Котельная №1

	9
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.89
	Котельная №1

	10
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 87
	Котельная №1

	11
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.85
	Котельная №1

	12
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 83
	Котельная №1

	13
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.81
	Котельная №1

	14
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 79
	Котельная №1

	15
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 77
	Котельная №1

	16
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 67
	Котельная №1

	17
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 69
	Котельная №1

	18
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 64
	Котельная №1

	19
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 60
	Котельная №1

	20
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 56
	Котельная №1

	21
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.58
	Котельная №1

	22
	г. Богородицк, ул. Победы, д. 79
	Котельная №1

	23
	г. Богородицк, ул. Победы, д. 82
	Котельная №1

	24
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.47
	Котельная №1

	25
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.47а
	Котельная №1

	26
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.49
	Котельная №1

	27
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.70
	Котельная №1

	28
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.10
	Котельная №2

	29
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 14
	Котельная №2

	30
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 12
	Котельная №2

	31
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 27
	Котельная №2

	32
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 27а
	Котельная №2

	33
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 28
	Котельная №2

	34
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 31
	Котельная №2

	35
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 34
	Котельная №2

	36
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 22
	Котельная №2

	37
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 24
	Котельная №2

	38
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.25
	Котельная №2

	39
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.26
	Котельная №2

	40
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.29
	Котельная №2

	41
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.33
	Котельная №2

	42
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.35
	Котельная №2

	43
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.36
	Котельная №2

	44
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.41
	Котельная №2

	45
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.49
	Котельная №2

	46
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.53
	Котельная №2

	47
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.1
	Котельная №2

	48
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.19
	Котельная №2

	49
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.21
	Котельная №2

	50
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.23
	Котельная №2

	51
	г. Богородицк, ул. 10 ой Армии, д.4
	Котельная №2

	52
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.4
	Котельная №2

	53
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.6
	Котельная №2

	54
	г. Богородицк, ул. Макаренко, д.2а
	Котельная №2

	55
	г. Богородицк, ул. Макаренко, д.7
	Котельная №2

	56
	г. Богородицк, ул. Макаренко, д.9
	Котельная №2

	57
	г. Богородицк, ул. Макаренко, д.10
	Котельная №2

	58
	г. Богородицк, ул. Л.Толстого, д.4
	Котельная №2

	59
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.36
	Котельная №3

	60
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.40
	Котельная №3

	61
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.49
	Котельная №3

	62
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.51
	Котельная №3

	63
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.51а
	Котельная №3

	64
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.53
	Котельная №3

	65
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.55
	Котельная №3

	66
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.38
	Котельная №3

	67
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д.41
	Котельная №3

	68
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д.42
	Котельная №3

	69
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д.44
	Котельная №3

	70
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д.45
	Котельная №3

	71
	г. Богородицк, ул. Бродовского, д.10
	Котельная №3

	72
	г. Богородицк, ул. Бродовского, д.12
	Котельная №3

	73
	г. Богородицк, ул.К.Маркса, д.43
	Котельная №3

	74
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д.46
	Котельная №3

	75
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д.48
	Котельная №3

	76
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д.48а
	Котельная №3

	77
	г. Богородицк, ул. К.Маркса, д.50
	Котельная №3

	78
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д.52
	Котельная №3

	79
	г. Богородицк, ул. Володарского, д.22
	Котельная №3

	80
	г. Богородицк, ул. Володарского, д.38
	Котельная №3

	81
	г. Богородицк, ул. Володарского, д.40
	Котельная №3

	82
	г. Богородицк, ул. Володарского, д.42
	Котельная №3

	83
	г. Богородицк, ул. Володарского, д.44
	Котельная №3

	84
	г. Богородицк, ул. Володарского, д.46
	Котельная №3

	85
	г. Богородицк, ул. Володарского, д.48
	Котельная №3

	86
	г. Богородицк, ул. Володарского, д.48а
	Котельная №3

	87
	г. Богородицк, ул. Шахтная, д.3
	Котельная №3

	88
	г. Богородицк, ул. Шахтная, д.9
	Котельная №3

	89
	г. Богородицк, ул. Шахтная, д.11
	Котельная №3

	90
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.17
	Котельная №3

	91
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.19
	Котельная №3

	92
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.21
	Котельная №3

	93
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.23
	Котельная №3

	94
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.25
	Котельная №3

	95
	г. Богородицк, ул. Дачная, д.10
	Котельная №4

	96
	г. Богородицк, ул. Дачная, д.2/56
	Котельная №4

	97
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.88
	Котельная №4

	98
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.86
	Котельная №4

	99
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.67а
	Котельная №4

	100
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.74
	Котельная №4


	101
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.92
	Котельная №4

	102
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.93
	Котельная №4

	103
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.95
	Котельная №4

	104
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.97
	Котельная №4

	105
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.105
	Котельная №4

	106
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.107
	Котельная №4

	107
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.109
	Котельная №4

	108
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.111
	Котельная №4

	109
	г. Богородицк, ЗМР, д.1
	Котельная ЗМР

	110
	г. Богородицк, ЗМР, д.2
	Котельная ЗМР

	111
	г. Богородицк, ЗМР, д.3
	Котельная ЗМР

	112
	г. Богородицк, ЗМР, д. 10
	Котельная ЗМР

	113
	г. Богородицк, ЗМР, д. 10б
	Котельная ЗМР

	114
	г. Богородицк, ЗМР, д. 10в
	Котельная ЗМР

	115
	г. Богородицк, ЗМР, д. 11
	Котельная ЗМР

	116
	г. Богородицк, ЗМР, д. 14
	Котельная ЗМР

	117
	г. Богородицк, ЗМР, д. 19
	Котельная ЗМР

	118
	г. Богородицк, ЗМР, д. 20
	Котельная ЗМР

	119
	г. Богородицк, ЗМР, д. 23
	Котельная ЗМР

	120
	г. Богородицк, ЗМР, д. 44
	Котельная ЗМР

	121
	г. Богородицк, ул. Привокзальная, д.1а
	Котельная ЗМР

	122
	г. Богородицк, ул. Привокзальная, д. 2
	Котельная ЗМР

	123
	г. Богородицк, ул. Привокзальная, д. 3
	Котельная ЗМР

	124
	г. Богородицк, ул. Привокзальная, д. 4
	Котельная ЗМР

	125
	г. Богородицк, ул. Привокзальная, д. 5
	Котельная ЗМР

	126
	г. Богородицк, ул. Привокзальная, д. 6
	Котельная ЗМР

	127
	г. Богородицк, ул. Привокзальная, д.1
	Котельная ЗМР

	128
	г. Богородицк, ул. Привокзальная, д.7
	Котельная ЗМР

	129
	г. Богородицк, ул. М. Горького, д.50
	Котельная ЗМР

	130
	г. Богородицк, ул. М. Горького, д.52
	Котельная ЗМР

	131
	г. Богородицк, ЗМР, д.4
	Котельная ЗМР

	132
	г. Богородицк, ЗМР, д.6
	Котельная ЗМР

	133
	г. Богородицк, ЗМР, д.7
	Котельная ЗМР

	134
	г. Богородицк, ЗМР, д.8
	Котельная ЗМР

	135
	г. Богородицк, ЗМР, д.9
	Котельная ЗМР

	136
	г. Богородицк, ЗМР, д. 12
	Котельная ЗМР

	137
	г. Богородицк, ЗМР, д. 13
	Котельная ЗМР

	138
	г. Богородицк, ЗМР, д. 15
	Котельная ЗМР

	139
	г. Богородицк, ЗМР, д. 16
	Котельная ЗМР

	140
	г. Богородицк, ЗМР, д. 17
	Котельная ЗМР

	141
	г. Богородицк, ЗМР, д. 18
	Котельная ЗМР

	142
	г. Богородицк, ЗМР, д. 18а
	Котельная ЗМР

	143
	г. Богородицк, ЗМР, д. 22 (общ)
	Котельная ЗМР

	144
	г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, 2
	Котельная 30 лет Победы

	145
	г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, 3
	Котельная 30 лет Победы

	146
	г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, 7
	Котельная 30 лет Победы

	147
	г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, д.9
	Котельная 30 лет Победы

	148
	г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, д.11
	Котельная 30 лет Победы

	149
	г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, д.12
	Котельная 30 лет Победы

	150
	г. Богородицк, ул. 30 Лет Победы, д. 8
	Котельная 30 лет Победы

	151
	г. Богородицк, ул. 30 Лет Победы, д. 9
	Котельная 30 лет Победы

	152
	г. Богородицк, ул. 30 Лет Победы, д. 10
	Котельная 30 лет Победы

	153
	г. Богородицк, ул. 30 Лет Победы, д. 10а
	Котельная 30 лет Победы

	154
	г. Богородицк, ул. 30 Лет Победы, д. 10б корп.1
	Котельная 30 лет Победы

	155
	г. Богородицк, ул. 30 Лет Победы, д. 10б корп.2
	Котельная 30 лет Победы

	156
	г. Богородицк, ул. 30 Лет Победы, д. 11
	Котельная 30 лет Победы

	157
	г. Богородицк, Тер. Рос, д. 3а
	Котельная 30 лет Победы

	158
	г. Богородицк, Тер. Рос, д.11
	Котельная 30 лет Победы

	159
	г. Богородицк, ул. Защитная, д. 4
	Котельная 30 лет Победы

	160
	г. Богородицк, ул. Защитная, д.6
	Котельная 30 лет Победы

	161
	г. Богородицк, ул. Защитная, д.8
	Котельная 30 лет Победы

	162
	г. Богородицк, ул. Защитная, д.8 а
	Котельная 30 лет Победы

	163
	г. Богородицк, ул. Защитная, д.8 б
	Котельная 30 лет Победы

	164
	г. Богородицк, ул. Защитная, д.8 в
	Котельная 30 лет Победы

	165
	г. Богородицк, ул. Полевая, д. 23
	Котельная 30 лет Победы

	166
	г. Богородицк, ул.  Полевая, д. 23а
	Котельная 30 лет Победы

	167
	г. Богородицк, ул.  Полевая, д. 32
	Котельная 30 лет Победы

	168
	г. Богородицк, ул.  Полевая, д. 34
	Котельная 30 лет Победы

	169
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 155
	Котельная 30 лет Победы

	170
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 157а
	Котельная 30 лет Победы

	171
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.159
	Котельная 30 лет Победы

	172
	г. Богородицк, ул. Спортивная, д.3
	Котельная ВМР

	173
	г. Богородицк, ул. Спортивная, д.27
	Котельная ВМР

	174
	г. Богородицк, ул. Спортивная, д.29
	Котельная ВМР

	175
	г. Богородицк, ул. 10-ой Армии, д.44
	Котельная ВМР

	176
	г. Богородицк, ул. Юности, д.1
	Котельная ВМР

	177
	г. Богородицк, ул. Юности, д.3
	Котельная ВМР

	178
	г. Богородицк, ВМР, д. 1
	БМК-4

	179
	г. Богородицк, ВМР, д. 2
	БМК-4

	180
	г. Богородицк, ВМР, д. 3
	БМК-4

	181
	г. Богородицк, ВМР, д. 4
	БМК-4

	182
	г. Богородицк, ВМР, д. 5
	БМК-4

	183
	г. Богородицк, ул. Вересаева д.2А
	БМК-4

	184
	г. Богородицк, ул. Свободы, д.54
	Котельная 44 квартала

	185
	г. Богородицк, ул. Садовая, д.7
	Котельная 44 квартала

	186
	г. Богородицк, ул. Садовая, д.13
	Котельная 44 квартала

	187
	г. Богородицк, ул. Садовая, д.15
	Котельная 44 квартала

	188
	г. Богородицк, ул. Садовая, д.17
	Котельная 44 квартала

	189
	г. Богородицк, ул. Садовая, д. 26
	Котельная 44 квартала

	190
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.13
	Котельная 44 квартала

	191
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.14
	Котельная 44 квартала

	192
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.18
	Котельная 44 квартала

	193
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.7
	Котельная 44 квартала

	194
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.9
	Котельная 44 квартала

	195
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.11
	Котельная 44 квартала

	196
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.12
	Котельная 44 квартала

	197
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.16
	Котельная 44 квартала

	198
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.20
	Котельная 44 квартала

	199
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.15
	Котельная 44 квартала

	200
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.22
	Котельная 44 квартала

	201
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.24
	Котельная 44 квартала

	202
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.26
	Котельная 44 квартала

	203
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.28
	Котельная 44 квартала

	204
	г. Богородицк, ул. Ленина, д.30
	Котельная 44 квартала

	205
	г. Богородицк, ул.Гончарная, д.20
	Котельная 44 квартала

	206
	г. Богородицк, ул. Пушкинская, д.13
	Котельная 44 квартала

	207
	г. Богородицк, ул. Пушкинская, д.14
	Котельная 44 квартала

	208
	г. Богородицк, ул. Пушкинская, д.19
	Котельная 44 квартала

	209
	г. Богородицк, ул. Пушкинская, д.26
	Котельная 44 квартала

	210
	г. Богородицк, ул. Победы, д.28
	Котельная 44 квартала

	211
	г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 20
	Котельная 44 квартала

	212
	г. Богородицк, ул. Луначарского, д.21а
	Котельная 44 квартала

	213
	г. Богородицк, ул. Луначарского, д.25
	Котельная 44 квартала

	214
	г. Богородицк, ул. Луначарского, д.30
	Котельная 44 квартала

	215
	г. Богородицк, ул. Луначарского, д.30а
	Котельная 44 квартала

	216
	г. Богородицк, ул. Луначарского, д.45
	Котельная 44 квартала

	217
	г. Богородицк, ул. Комсомольская, д.46
	Котельная 44 квартала

	218
	г. Богородицк, ул. Комсомольская, д.54
	Котельная 44 квартала

	219
	г. Богородицк, ул. Комсомольская, д.56 (общ)
	Котельная 44 квартала

	220
	г. Богородицк, ул. Урицкого, д.33
	Котельная 44 квартала

	221
	г. Богородицк, ул. Урицкого, д.23
	Котельная 44 квартала

	222
	г. Богородицк, ул. Комсомольская, д.58
	Котельная 44 квартала

	223
	г. Богородицк, ул. Комсомольская, д.62а
	Котельная 44 квартала

	224
	г. Богородицк, ул. Комсомольская, д.111
	Котельная 44 квартала

	225
	г. Богородицк, ул. Победы, д.34
	Котельная 44 квартала

	226
	г. Богородицк, ул. Победы, д.41
	Котельная 44 квартала

	227
	г. Богородицк, ул. Урицкого, д.46
	Котельная 44 квартала

	228
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.59
	Котельная 44 квартала

	229
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.61
	Котельная 44 квартала

	230
	г. Богородицк, ул. Володарского, д.20
	Котельная 44 квартала

	231
	г. Богородицк, ул. Заводская, д.03
	БМК-6

	232
	г. Богородицк, ул. Заводская, д.04
	БМК-6

	233
	г. Богородицк, ул. Заводская, д.05
	БМК-6

	234
	г. Богородицк, ул. Заводская, д.06
	БМК-6

	235
	г. Богородицк, ул. Клубная, д.01
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	236
	г. Богородицк, ул. Клубная, д.06
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	237
	г. Богородицк, ул. Клубная, д.08
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	238
	г. Богородицк, ул. Клубная, д.11
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	239
	г. Богородицк, ул. Клубная, д.12
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	240
	г. Богородицк, ул. Клубная, д.15 1/2
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	241
	г. Богородицк, ул. Кольцевая, д.06
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	242
	г. Богородицк, ул. Кольцевая, д.08
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	243
	г. Богородицк, ул. Кольцевая, д.12
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	244
	г. Богородицк, ул. Кооперативный переул., д.02
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	245
	г. Богородицк, ул. Центральная, д.13
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	246
	г. Богородицк, ул. Центральная, д.14
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	247
	г. Богородицк, ул. Центральная, д.15
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	248
	г. Богородицк, ул. Центральная, д.16
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	249
	г. Богородицк, ул. Центральная, д.17
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	250
	г. Богородицк, ул. Центральная, д.18
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	251
	г. Богородицк, ул. Центральная, д.19
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	252
	г. Богородицк, ул. Центральная, д.20
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	253
	г. Богородицк, ул. Центральная, д.22
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	254
	г. Богородицк, ул. Центральная, д.25
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	255
	г. Богородицк, ул. Садовая, д.01
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	256
	г. Богородицк, ул. Садовая, д.05
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	257
	г. Богородицк, ул. Садовая, д.09
	Котельная №1 мкр. Жданковский

	258
	г. Богородицк, ул. Южная, д. 45;
	Индивидуальное теплоснабжение

	259
	г. Богородицк, ул. Южная, д. 51;
	Индивидуальное теплоснабжение

	260
	г. Богородицк, ул. Энгельса, д. 1А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	261
	г. Богородицк, ул. 9 мая, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	262
	г. Богородицк, ул. Привокзальная, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	263
	г. Богородицк, ул. Привокзальная, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	264
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, 4-ый переулок, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	265
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, 4-ый переулок, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	266
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Октябрьская, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	267
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Гагарина, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	268
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Гагарина, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	269
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Гагарина, д.25;
	Индивидуальное теплоснабжение

	270
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Кольцевая, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	271
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Первомайская, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	272
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Первомайская, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	273
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Первомайская, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	274
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Первомайская, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	275
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Первомайская, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	276
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Первомайская, д. 22;
	Индивидуальное теплоснабжение

	277
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Первомайская, д. 23;
	Индивидуальное теплоснабжение

	278
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Первомайская, д. 31;
	Индивидуальное теплоснабжение

	279
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Первомайская, д. 33;
	Индивидуальное теплоснабжение

	280
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Советская, д. 19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	281
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Советская, д. 21;
	Индивидуальное теплоснабжение

	282
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Советская, д. 23;
	Индивидуальное теплоснабжение

	283
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Труда, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	284
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Труда, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	285
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Центральная, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	286
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Центральная, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	287
	г. Богородицк, ул. Воронежская, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	288
	г. Богородицк, Рабочий проезд, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	289
	г. Богородицк, Рабочий проезд, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	290
	г. Богородицк, ул. Дружбы, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	291
	г. Богородицк, ул. Дружбы, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	292
	г. Богородицк, ул. Дружбы, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	293
	г. Богородицк, ул. Дружбы, д.6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	294
	г. Богородицк, ул. Дружбы, д.9А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	295
	г. Богородицк, ул. Дружбы, д.11А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	296
	г. Богородицк, проезд Дружбы, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	297
	г. Богородицк, мкр. Лесной, д. 60;
	Индивидуальное теплоснабжение

	298
	г. Богородицк, мкр. Лесной, д. 61;
	Индивидуальное теплоснабжение

	299
	г. Богородицк, мкр. Лесной, д. 62;
	Индивидуальное теплоснабжение

	300
	г. Богородицк, мкр. Лесной, д. 65;
	Индивидуальное теплоснабжение

	301
	г. Богородицк, мкр. Лесной, д. 66;
	Индивидуальное теплоснабжение

	302
	г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 38;
	Индивидуальное теплоснабжение

	303
	г. Богородицк, проезд 1 Горняцкий, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	304
	г. Богородицк, проезд 2 Горняцкий, д.9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	305
	г. Богородицк, проезд Иевлевский, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	306
	г. Богородицк, проезд Иевлевский, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	307
	г. Богородицк, проезд 2 Магистральный, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	308
	г. Богородицк, ул. Строителей, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	309
	г. Богородицк, ул. Строителей, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	310
	г. Богородицк, ул. Строителей, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	311
	г. Богородицк, переулок Труда, д. 18;
	Индивидуальное теплоснабжение

	312
	г. Богородицк, переулок Труда, д. 19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	313
	г. Богородицк, ул. Центральная, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	314
	г. Богородицк, ул. Центральная, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	315
	г. Богородицк, ул. Центральная, д. 69;
	Индивидуальное теплоснабжение

	316
	г. Богородицк, переулок Колхозный, д. 25;
	Индивидуальное теплоснабжение

	317
	г. Богородицк, переулок Колхозный, д. 27;
	Индивидуальное теплоснабжение

	318
	г. Богородицк, переулок Колхозный, д. 29;
	Индивидуальное теплоснабжение

	319
	г. Богородицк, переулок Садовый, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	320
	г. Богородицк, переулок Садовый, д. 2А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	321
	г. Богородицк, ул. Володарского, д. 55;
	Индивидуальное теплоснабжение

	322
	г. Богородицк, ул. Дачная, д. 24;
	Индивидуальное теплоснабжение

	323
	г. Богородицк, ул. Луговая, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	324
	г. Богородицк, ул. Луговая, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	325
	г. Богородицк, ул. Луговая, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	326
	г. Богородицк, ул. Луговая, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	327
	г. Богородицк, ул. Луговая, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	328
	г. Богородицк, ул. Луговая, д.12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	329
	г. Богородицк, ул. Луговая, д. 18;
	Индивидуальное теплоснабжение

	330
	г. Богородицк, ул. Окружная, д.38;
	Индивидуальное теплоснабжение

	331
	г. Богородицк, ул. Октябрьская, д. 23;
	Индивидуальное теплоснабжение

	332
	г. Богородицк, ул. Октябрьская, д. 25;
	Индивидуальное теплоснабжение

	333
	г. Богородицк, ул. Пионеров, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	334
	г. Богородицк, ул. Пионеров, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	335
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	336
	г. Богородицк, ул. Садовая, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	337
	г. Богородицк, ул. Садовая, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	338
	г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 31;
	Индивидуальное теплоснабжение

	339
	г. Богородицк, ул. Южная, д. 24;
	Индивидуальное теплоснабжение

	340
	г. Богородицк, ул. Южная, д. 49;
	Индивидуальное теплоснабжение

	341
	г. Богородицк, ул. Южная, д. 53;
	Индивидуальное теплоснабжение

	342
	г. Богородицк, ул. 8 Марта, д. 18;
	Индивидуальное теплоснабжение

	343
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д. 94;
	Индивидуальное теплоснабжение

	344
	г. Богородицк, ул. Комсомольская, д. 53;
	Индивидуальное теплоснабжение

	345
	г. Богородицк, ул. 10 армии, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	346
	г. Богородицк, ул. 10 армии, д. 10А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	347
	г. Богородицк, ул. 10 армии, д. 10Б;
	Индивидуальное теплоснабжение

	348
	г. Богородицк, ул. 10 армии, д. 10В;
	Индивидуальное теплоснабжение

	349
	г. Богородицк, ул. Бродовского, д. 71;
	Индивидуальное теплоснабжение

	350
	г. Богородицк, ул. Бродовского, д. 72;
	Индивидуальное теплоснабжение

	351
	г. Богородицк, ул. Володарского, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	352
	г. Богородицк, ул. Волынкина, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	353
	г. Богородицк, ул. Набережная, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	354
	г. Богородицк, ул. Октябрьская, д. 29;
	Индивидуальное теплоснабжение

	355
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 29;
	Индивидуальное теплоснабжение

	356
	г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 84А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	357
	г. Богородицк, ул. Энгельса, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	358
	г. Богородицк, ул. Энгельса, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	359
	г. Богородицк, ул. Энгельса, д. 63;
	Индивидуальное теплоснабжение

	360
	г. Богородицк, ул. Энгельса, д. 78;
	Индивидуальное теплоснабжение

	361
	г. Богородицк, ул. Володарского, д. 50;
	Индивидуальное теплоснабжение

	362
	г. Богородицк, ул. Кирпичная, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	363
	г. Богородицк, ул. 9 мая, д. 19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	364
	г. Богородицк, ул. 9 мая, д. 37;
	Индивидуальное теплоснабжение

	365
	г. Богородицк, Иевлевский проезд, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	366
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д. 63;
	Индивидуальное теплоснабжение

	367
	г. Богородицк, ул. Мирная, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	368
	г. Богородицк, ул. Мирная, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	369
	г. Богородицк, ул. Мирная, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	370
	г. Богородицк, 1-ый Горноспасательный проезд, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	371
	г. Богородицк, 1-ый Горноспасательный проезд, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	372
	г. Богородицк, 2-ый Горноспасательный проезд, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	373
	г. Богородицк, ул. Горноспасательная, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	374
	г. Богородицк, ул. Горноспасательная, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	375
	г. Богородицк, ул. Горноспасательная, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	376
	г. Богородицк, ул. Горноспасательная, д. 27;
	Индивидуальное теплоснабжение

	377
	г. Богородицк, ул. Горноспасательная, д. 34;
	Индивидуальное теплоснабжение

	378
	г. Богородицк, ул. Заводская, д. 6Б;
	Индивидуальное теплоснабжение

	379
	г. Богородицк, ул. Заводская, д. 18;
	Индивидуальное теплоснабжение

	380
	г. Богородицк, ул. Заводская, д. 19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	381
	г. Богородицк, ул. Спортивная, д. 5А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	382
	г. Богородицк, ул. Спортивная, д. 9А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	383
	г. Богородицк, ул. Спортивная, д. 19А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	384
	г. Богородицк, пер. Вязовский, д. 35А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	385
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, 1-ый переулок, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	386
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, 2-ый переулок, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	387
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, 3-ый переулок, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	388
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, 4-ый переулок, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	389
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, 4-ый переулок, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	390
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Гагарина, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	391
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Гагарина, д. 18;
	Индивидуальное теплоснабжение

	392
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Гагарина, д. 27;
	Индивидуальное теплоснабжение

	393
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, Горняцкий проезд, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	394
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, Горняцкий проезд, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	395
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, Горняцкий проезд, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	396
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Набережная, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	397
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Октябрьская, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	398
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Октябрьская, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	399
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Первомайская, д. 24;
	Индивидуальное теплоснабжение

	400
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Садовая, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	401
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Садовая, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	402
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Садовая, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	403
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Труда, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	404
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Труда, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	405
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Центральная, д.9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	406
	г. Богородицк, мкр. Ждановский, ул. Центральная, д.26;
	Индивидуальное теплоснабжение

	407
	г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	408
	г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	409
	г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	410
	г. Богородицк, Территория РОС, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	411
	г. Богородицк, Территория РОС, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	412
	г. Богородицк, Территория РОС, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	413
	г. Богородицк, Территория РОС, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	414
	г. Богородицк, Территория РОС, д. 19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	415
	г. Богородицк, ул. Дорожная, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	416
	г. Богородицк, ул. Дружбы, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	417
	г. Богородицк, ул. Дружбы, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	418
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	419
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д. 20;
	Индивидуальное теплоснабжение

	420
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д. 28;
	Индивидуальное теплоснабжение

	421
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д. 30;
	Индивидуальное теплоснабжение

	422
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д. 32;
	Индивидуальное теплоснабжение

	423
	г. Богородицк, ул. К. Маркса, д. 34;
	Индивидуальное теплоснабжение

	424
	г. Богородицк, переулок. К. Маркса, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	425
	г. Богородицк, мкр. Лесной, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	426
	г. Богородицк, мкр. Лесной, д. 16;
	Индивидуальное теплоснабжение

	427
	г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 43;
	Индивидуальное теплоснабжение

	428
	г. Богородицк, ул. Первомайская, д. 28;
	Индивидуальное теплоснабжение

	429
	г. Богородицк, ул. Первомайская, д. 38;
	Индивидуальное теплоснабжение

	430
	г. Богородицк, ул. Первомайская, д. 39;
	Индивидуальное теплоснабжение

	431
	г. Богородицк, ул. Первомайская, д. 40;
	Индивидуальное теплоснабжение

	432
	г. Богородицк, проезд 1 Горняцкий, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	433
	г. Богородицк, проезд 1 Горняцкий, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	434
	г. Богородицк, проезд 1 Горняцкий, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	435
	г. Богородицк, проезд 1 Горняцкий, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	436
	г. Богородицк, проезд 2 Горняцкий, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	437
	г. Богородицк, проезд 2 Горняцкий, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	438
	г. Богородицк, проезд 2 Горняцкий, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	439
	г. Богородицк, проезд 2 Горняцкий, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	440
	г. Богородицк, проезд 3 Горняцкий, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	441
	г. Богородицк, проезд 3 Горняцкий, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	442
	г. Богородицк, проезд 4 Горняцкий, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	443
	г. Богородицк, проезд Иевлевский, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	444
	г. Богородицк, проезд Иевлевский, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	445
	г. Богородицк, проезд Шоссейный, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	446
	г. Богородицк, проезд Шоссейный, д. 2А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	447
	г. Богородицк, переулок Труда, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	448
	г. Богородицк, ул. Центральная, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	449
	г. Богородицк, ул. Центральная, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	450
	г. Богородицк, ул. Володарского, д. 19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	451
	г. Богородицк, ул. Гончарная, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	452
	г. Богородицк, ул. Гончарная, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	453
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 44;
	Индивидуальное теплоснабжение

	454
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 55;
	Индивидуальное теплоснабжение

	455
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 62;
	Индивидуальное теплоснабжение

	456
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 68;
	Индивидуальное теплоснабжение

	457
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 75;
	Индивидуальное теплоснабжение

	458
	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.80.
	Индивидуальное теплоснабжение


Адреса многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «УК ЖКХ», и источники тепловой энергии, осуществляющие теплоснабжение этих домов посредством сетевой организации

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер)
	Источник тепловой энергии, осуществляющий теплоснабжение жилого дома посредством сетевой организации (напрямую или через ЦТП)

	1
	п. Товарковский, ул. Энергетиков д.1
	БМК-1

	2
	п. Товарковский, ул. Энергетиков д.2
	БМК-1

	3
	п. Товарковский, ул. Энергетиков д.3
	БМК-1

	4
	п. Товарковский, ул. Энергетиков д.4
	БМК-1

	5
	п. Товарковский, ул. Энергетиков д.5
	БМК-1

	6
	п. Товарковский, ул. Энергетиков д.7
	БМК-1

	7
	п. Товарковский, ул. Первомайская д.10
	БМК-2

	8
	п. Товарковский, ул. Первомайская д.12
	БМК-2

	9
	п. Товарковский, ул. Первомайская д.14
	БМК-2

	10
	п. Товарковский, ул. Первомайская д.15
	БМК-2

	11
	п. Товарковский, ул. Первомайская д.23
	БМК-2

	12
	п. Товарковский, ул. Первомайская д.25
	БМК-2

	13
	п. Товарковский, Первомайская д.27
	БМК-2

	14
	п. Товарковский, ул. Кирова д.6
	БМК-2

	15
	п. Товарковский, ул. Кирова д.7
	БМК-2

	16
	п. Товарковский, ул. Кирова д.10
	БМК-2

	17
	п. Товарковский, ул. Кирова д.13
	БМК-2

	18
	п. Товарковский, ул. Кирова д.16
	БМК-2

	19
	п. Товарковский, ул. Кирова д.24
	БМК-2

	20
	п. Товарковский, ул. Кирова д.26
	БМК-2

	21
	п. Товарковский, ул. Кирова д.29
	БМК-2

	22
	п. Товарковский, ул. Кирова д.37
	БМК-2

	23
	п. Товарковский, ул. Кирова д.37-а
	БМК-2

	24
	п. Товарковский, ул. Кирова д.38
	БМК-2

	25
	п. Товарковский, ул. Кирова д.38-а
	БМК-2

	26
	п. Товарковский, ул. Кирова д.39
	БМК-2

	27
	п. Товарковский, ул. Кирова д.39-а
	БМК-2

	28
	п. Товарковский, ул. Кирова д.40-а
	БМК-2

	29
	п. Товарковский, ул. Кирова д.41-а
	БМК-2

	30
	п. Товарковский, ул. Кирова д.41-б
	БМК-2

	31
	п. Товарковский, пер. Парковый д.7
	БМК-2

	32
	п. Товарковский, пер. Парковый, д.17
	БМК-2

	33
	п. Товарковский, пер. Милицейский д.1
	БМК-2

	34
	п. Товарковский, пер. Милицейский д.3
	БМК-2

	35
	п. Товарковский, пер. Милицейский д.4
	БМК-2

	36
	п. Товарковский, пер. Милицейский д.10
	БМК-2

	37
	п. Товарковский, пер. Милицейский д.16
	БМК-2

	38
	п. Товарковский, ул. Советская д.4
	БМК-2

	39
	п. Товарковский, ул. Советская д.15
	БМК-2

	40
	п. Товарковский, ул. 3-ий проезд д.2
	БМК-2

	41
	п. Товарковский, ул. Базарная д.3
	БМК-2

	42
	п. Товарковский, ул. Базарная д.12
	БМК-2

	43
	п. Товарковский, ул. Базарная д.15-а
	БМК-2

	44
	п. Товарковский, ул. Базарная д.15-б
	БМК-2

	45
	п. Товарковский, ул. Базарная д.19
	БМК-2

	46
	п. Товарковский, ул. Базарная д.21-а
	БМК-2

	47
	п. Товарковский, ул. Базарная д.21-б
	БМК-2

	48
	п. Товарковский, ул. Базарная д.22
	БМК-2

	49
	п. Товарковский, ул. Базарная д.22-а
	БМК-2

	50
	п. Товарковский, ул. Базарная д.22-б
	БМК-2

	51
	п. Товарковский, ул. Базарная д.22-в
	БМК-2

	52
	п. Товарковский, ул. Базарная д.24-б
	БМК-2

	53
	п. Товарковский, ул. Базарная д.24-в
	БМК-2

	54
	п. Товарковский, ул. Базарная д.25-а
	БМК-2

	55
	п. Товарковский, пер.Банный, д.3
	Индивидуальное теплоснабжение

	56
	п. Товарковский, пер.Банный, д.6
	Индивидуальное теплоснабжение

	57
	п. Товарковский, пер.Милицейский, д.5
	Индивидуальное теплоснабжение

	58
	п. Товарковский, пер.Парковый, д.7
	Индивидуальное теплоснабжение

	59
	п. Товарковский, пер.Парковый, д.17
	Индивидуальное теплоснабжение

	60
	п. Товарковский, пер.Советский, д.1
	Индивидуальное теплоснабжение

	61
	п. Товарковский, пер.Советский, д.10
	Индивидуальное теплоснабжение

	62
	п. Товарковский, пер.Советский, д.12
	Индивидуальное теплоснабжение

	63
	п. Товарковский, пер.Советский, д.14
	Индивидуальное теплоснабжение

	64
	п. Товарковский, пер.Советский, д.33
	Индивидуальное теплоснабжение

	65
	п. Товарковский, ул.3 проезд, д.2
	Индивидуальное теплоснабжение

	66
	п. Товарковский, ул.3 проезд, д.3
	Индивидуальное теплоснабжение

	67
	п. Товарковский, ул.Базарная, д.4
	Индивидуальное теплоснабжение

	68
	п. Товарковский, ул.Базарная, д.14
	Индивидуальное теплоснабжение

	69
	п. Товарковский, ул.Базарная, д.15
	Индивидуальное теплоснабжение

	70
	п. Товарковский, ул.Базарная, д.18
	Индивидуальное теплоснабжение

	71
	п. Товарковский, ул.Воровского, д.7
	Индивидуальное теплоснабжение

	72
	п. Товарковский, ул.Кирова, д.14
	Индивидуальное теплоснабжение

	73
	п. Товарковский, ул.Кирова, д.28
	Индивидуальное теплоснабжение

	74
	п. Товарковский, ул.Кирова, д.79
	Индивидуальное теплоснабжение

	75
	п. Товарковский, ул.Кирова, д.81
	Индивидуальное теплоснабжение

	76
	п. Товарковский, ул.Кирова, д.107
	Индивидуальное теплоснабжение

	77
	п. Товарковский, ул.Кирова, д.112а
	Индивидуальное теплоснабжение

	78
	п. Товарковский, ул.Кирова, д.112б
	Индивидуальное теплоснабжение

	79
	п. Товарковский, ул.Кирова, д.112в
	Индивидуальное теплоснабжение

	80
	п. Товарковский, ул.Кирова, д.120а
	Индивидуальное теплоснабжение

	81
	п. Товарковский, ул.Кирова, д.122
	Индивидуальное теплоснабжение

	82
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.19
	Индивидуальное теплоснабжение

	83
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.32
	Индивидуальное теплоснабжение

	84
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.33
	Индивидуальное теплоснабжение

	85
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.34
	Индивидуальное теплоснабжение

	86
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.35
	Индивидуальное теплоснабжение

	87
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.36
	Индивидуальное теплоснабжение

	88
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.37
	Индивидуальное теплоснабжение

	89
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.38
	Индивидуальное теплоснабжение

	90
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.39
	Индивидуальное теплоснабжение

	91
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.42а
	Индивидуальное теплоснабжение

	92
	п. Товарковский, ул.Набережная, д.47
	Индивидуальное теплоснабжение

	93
	п. Товарковский, ул.Первомайская, д.13
	Индивидуальное теплоснабжение

	94
	п. Товарковский, ул.Первомайская, д.16
	Индивидуальное теплоснабжение

	95
	п. Товарковский, ул.Первомайская, д.18
	Индивидуальное теплоснабжение

	96
	п. Товарковский, ул.Первомайская, д.19
	Индивидуальное теплоснабжение

	97
	п. Товарковский, ул.Первомайская, д.31
	Индивидуальное теплоснабжение


	98
	п. Товарковский, ул.Первомайская, д.32
	Индивидуальное теплоснабжение

	99
	п. Товарковский, ул.Первомайская, д.36
	Индивидуальное теплоснабжение

	100
	п. Товарковский, ул.Первопавловская, д.1
	Индивидуальное теплоснабжение

	101
	п. Товарковский, ул.Пролетарская, д.2
	Индивидуальное теплоснабжение

	102
	п. Товарковский, ул.Пролетарская, д.5
	Индивидуальное теплоснабжение

	103
	п. Товарковский, ул.Пролетарская, д.7
	Индивидуальное теплоснабжение

	104
	п. Товарковский, ул.Пролетарская, д.12
	Индивидуальное теплоснабжение

	105
	п. Товарковский, ул.Пролетарская, д.14
	Индивидуальное теплоснабжение

	106
	п. Товарковский, ул.Пролетарская, д.16
	Индивидуальное теплоснабжение

	107
	п. Товарковский, ул.Пролетарская, д.17
	Индивидуальное теплоснабжение

	108
	п. Товарковский, ул.Советская, д.13
	Индивидуальное теплоснабжение

	109
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.5
	Индивидуальное теплоснабжение

	110
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.6
	Индивидуальное теплоснабжение

	111
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.12
	Индивидуальное теплоснабжение

	112
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.17
	Индивидуальное теплоснабжение

	113
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.25
	Индивидуальное теплоснабжение

	114
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.41
	Индивидуальное теплоснабжение

	115
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.56а
	Индивидуальное теплоснабжение

	116
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.57
	Индивидуальное теплоснабжение

	117
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.59
	Индивидуальное теплоснабжение

	118
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.60
	Индивидуальное теплоснабжение

	119
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.61
	Индивидуальное теплоснабжение

	120
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.62
	Индивидуальное теплоснабжение

	121
	п. Товарковский, ул.Станционная, д.63а
	Индивидуальное теплоснабжение

	122
	п. Товарковский, ул.Строителей, д.44
	Индивидуальное теплоснабжение

	123
	п. Товарковский, ул.Строителей, д.45
	Индивидуальное теплоснабжение

	124
	п. Товарковский, ул.Строителей, д.46
	Индивидуальное теплоснабжение

	125
	п. Товарковский, ул.Транспортная, д.11
	Индивидуальное теплоснабжение

	126
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.17
	Индивидуальное теплоснабжение

	127
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.21
	Индивидуальное теплоснабжение

	128
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.22а
	Индивидуальное теплоснабжение

	129
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.26
	Индивидуальное теплоснабжение

	130
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.27
	Индивидуальное теплоснабжение

	131
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.29
	Индивидуальное теплоснабжение

	132
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.30
	Индивидуальное теплоснабжение

	133
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.31
	Индивидуальное теплоснабжение

	134
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.32
	Индивидуальное теплоснабжение

	135
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.35
	Индивидуальное теплоснабжение

	136
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.50
	Индивидуальное теплоснабжение

	137
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.76
	Индивидуальное теплоснабжение

	138
	п. Товарковский, ул. Трудовая, д.78
	Индивидуальное теплоснабжение

	139
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.79
	Индивидуальное теплоснабжение

	140
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.81
	Индивидуальное теплоснабжение

	141
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.82
	Индивидуальное теплоснабжение

	142
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.84
	Индивидуальное теплоснабжение

	143
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.85
	Индивидуальное теплоснабжение

	144
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.86
	Индивидуальное теплоснабжение

	145
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.88
	Индивидуальное теплоснабжение

	146
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.90
	Индивидуальное теплоснабжение

	147
	п. Товарковский, ул.Трудовая, д.92
	Индивидуальное теплоснабжение

	148
	п. Товарковский, ул.Шахта 33, д.8
	Индивидуальное теплоснабжение

	149
	п. Товарковский, ул.Шахта 33, д.9
	Индивидуальное теплоснабжение

	150
	п. Товарковский, ул.Энергетиков, д.6
	Индивидуальное теплоснабжение

	151
	п. Товарковский, ул. Центральная, д.8
	Индивидуальное теплоснабжение


Адреса многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Гарант», и источники тепловой энергии, осуществляющие теплоснабжение этих домов посредством сетевой организации

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер)
	Источник тепловой энергии, осуществляющий теплоснабжение жилого дома посредством сетевой организации (напрямую или через ЦТП)

	1
	п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 4
	БМК-1

	2
	п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 6
	БМК-1

	3
	п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 10
	БМК-1

	4
	п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 12
	БМК-1

	5
	п. Бегичевский, ул. Победы, д. 3
	БМК-1

	6
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 9а
	БМК-2

	7
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 1
	БМК-2

	8
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 2
	БМК-2

	9
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 3
	БМК-2

	10
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 4
	БМК-2

	11
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 4а
	БМК-2

	12
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 6
	БМК-2

	13
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 8
	БМК-2

	14
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 12
	БМК-2

	15
	д. Упертовка, ул. Липки, д. 1
	Котельная №7 д. Упертовка

	16
	д. Упертовка, ул. Липки, д. 2
	Котельная №7 д. Упертовка

	17
	д. Упертовка, ул. Липки, д. 3
	Котельная №7 д. Упертовка

	18
	д. Упертовка, ул. Липки, д. 4
	Котельная №7 д. Упертовка

	19
	х. Соколовский, д.1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	20
	х. Соколовский, д.2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	21
	х. Соколовский, д.4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	22
	х. Соколовский, д.5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	23
	х. Соколовский, д.8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	24
	х. Соколовский, д.9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	25
	д. Жданка, д.2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	26
	д. Жданка, д.3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	27
	д. Жданка, д.4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	28
	х. Шахтерский, д.3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	29
	х. Шахтерский, д.4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	30
	х. Шахтерский, д.6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	
31
	х. Шахтерский, д.9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	32
	х. Шахтерский, д.11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	33
	х. Шахтерский, д.12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	34
	х. Шахтерский, д.15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	35
	х. Шахтерский, д.16;
	Индивидуальное теплоснабжение

	36
	х. Шахтерский, д.16А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	37
	х. Шахтерский, д.17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	38
	х. Шахтерский, д.21;
	Индивидуальное теплоснабжение

	39
	х. Шахтерский, д.33;
	Индивидуальное теплоснабжение

	40
	х. Шахтерский, д.73;
	Индивидуальное теплоснабжение

	41
	х. Шахтерский, д.76;
	Индивидуальное теплоснабжение

	42
	х. Шахтерский, д.77;
	Индивидуальное теплоснабжение

	43
	х. Шахтерский, д.79;
	Индивидуальное теплоснабжение

	44
	х. Шахтерский, д.81;
	Индивидуальное теплоснабжение

	45
	х. Шахтерский, д.83;
	Индивидуальное теплоснабжение

	46
	х. Кобловский, д.3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	47
	х. Кобловский, д.8А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	48
	х. Кобловский, д.13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	49
	х. Кобловский, д.15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	50
	х. Кобловский, д.18;
	Индивидуальное теплоснабжение

	51
	х. Кобловский, д.19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	52
	х. Кобловский, д.21;
	Индивидуальное теплоснабжение

	53
	мкр. Красницкий, ул. Новостройка д.2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	54
	мкр. Красницкий, Бегичевский проезд, д.2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	55
	мкр. Красницкий, ул. Стахановская, д.8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	56
	мкр. Красницкий, ул. Свободы, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	57
	мкр. Красницкий, ул. Свободы, д.4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	58
	мкр. Красницкий, ул. Свободы, д.12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	59
	мкр. Колодези, ул. Зеленая, д.22;
	Индивидуальное теплоснабжение

	60
	мкр. Колодези, ул. Железнодорожная, д. 21;
	Индивидуальное теплоснабжение

	61
	мкр. Колодези, ул. Железнодорожная, д.26;
	Индивидуальное теплоснабжение

	62
	мкр. Колодези, ул. Южная, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	63
	мкр. Колодези, ул. Южная, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	64
	мкр. Колодези, ул. Южная, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	65
	мкр. Колодези, ул. Южная, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	66
	мкр. Колодези, ул. Южная, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	67
	мкр. Колодези, ул. Школьная, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	68
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	69
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	70
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	71
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	72
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	73
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	74
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	75
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	76
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	77
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	78
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	79
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	80
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	81
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	82
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 16;
	Индивидуальное теплоснабжение

	83
	п. Романцевский, ул. Школьная, д. 18;
	Индивидуальное теплоснабжение

	84
	п. Романцевский, ул. Почтовая, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	85
	п. Романцевский, ул. Почтовая, д. 1А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	86
	п. Романцевский, ул. Почтовая, д. 2А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	87
	п. Романцевский, ул. Почтовая, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	88
	п. Романцевский, ул. Почтовая, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	89
	п. Романцевский, ул. Почтовая, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	90
	п. Романцевский, ул. Тульская, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	91
	п. Романцевский, ул. Тульская, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	92
	п. Романцевский, ул. Тульская, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	93
	п. Романцевский, ул. Тульская, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	94
	п. Романцевский, ул. Тульская, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	95
	п. Романцевский, ул. Тульская, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	96
	п. Романцевский, ул. Тульская, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	97
	п. Романцевский, ул. Тульская, д. 21;
	Индивидуальное теплоснабжение

	98
	п. Романцевский, ул. Епифанская, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	99
	п. Романцевский, ул. Комсомольская, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	100
	п. Романцевский, ул. Шахтная, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	101
	п. Романцевский, ул. Шахтная, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	102
	п. Романцевский, ул. Шахтная, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	103
	п. Романцевский, ул. Шахтная, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	104
	п. Романцевский, ул. Шахтная, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	105
	п. Романцевский, ул. Шахтная, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	106
	п. Романцевский, ул. Советская, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	107
	п. Романцевский, ул. Советская, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	108
	п. Романцевский, ул. Советская, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	109
	п. Бегичевский, ул. Стахановская, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	110
	п. Бегичевский, ул. Стахановская, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	111
	п. Бегичевский, ул. Стахановская, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	112
	п. Бегичевский, ул. Стахановская, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	113
	п. Бегичевский, ул. Стахановская, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	114
	п. Бегичевский, ул. Ударная, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	115
	п. Бегичевский, ул. Ударная, д. 1А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	116
	п. Бегичевский, ул. Ударная, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	117
	п. Бегичевский, ул. Ударная, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	118
	п. Бегичевский, ул. Ударная, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	119
	п. Бегичевский, ул. Ударная, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	120
	п. Бегичевский, ул. Советская, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	121
	п. Бегичевский, ул. Советская, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	122
	п. Бегичевский, ул. Советская, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	123
	п. Бегичевский, ул. Советская, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	124
	п. Бегичевский, ул. Советская, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	125
	п. Бегичевский, 1 Школьный проезд, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	126
	п. Бегичевский, 1 Школьный проезд, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	127
	п. Бегичевский, 1 Школьный проезд, д.6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	128
	п. Бегичевский, ул. Горняцкая, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	129
	п. Бегичевский, ул. Горняцкая, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	130
	п. Бегичевский, ул. Горняцкая, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	131
	п. Бегичевский, ул. Горняцкая, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	132
	п. Бегичевский, ул. Горняцкая, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	133
	п. Бегичевский, ул. Горняцкая, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	134
	п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	135
	п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 1А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	136
	п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	137
	п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	138
	п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	139
	п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 16;
	Индивидуальное теплоснабжение

	140
	п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	141
	п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	142
	п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д.14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	143
	п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д.19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	144
	п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д. 20;
	Индивидуальное теплоснабжение

	145
	п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д. 22;
	Индивидуальное теплоснабжение

	146
	п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д. 24;
	Индивидуальное теплоснабжение

	147
	п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д. 31;
	Индивидуальное теплоснабжение

	148
	п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д. 35А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	149
	п. Бегичевский, проезд Гайдара, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	150
	п. Бегичевский, проезд Гайдара, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	151
	п. Бегичевский, проезд Гайдара, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	152
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	153
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	154
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	155
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	156
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	157
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	158
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 9А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	159
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	160
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	161
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	162
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	163
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 18;
	Индивидуальное теплоснабжение

	164
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	165
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 20;
	Индивидуальное теплоснабжение

	166
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 22;
	Индивидуальное теплоснабжение

	167
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 24;
	Индивидуальное теплоснабжение

	168
	п. Бегичевский, ул. Булкина, д. 26;
	Индивидуальное теплоснабжение

	169
	п. Бегичевский, ул. Победы, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	170
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	171
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	172
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	173
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	174
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	175
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 22;
	Индивидуальное теплоснабжение

	176
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 24;
	Индивидуальное теплоснабжение

	177
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 28;
	Индивидуальное теплоснабжение

	178
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 33;
	Индивидуальное теплоснабжение

	179
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 37;
	Индивидуальное теплоснабжение

	180
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 41;
	Индивидуальное теплоснабжение

	181
	п. Бегичевский, ул. Луговая, д. 42;
	Индивидуальное теплоснабжение

	182
	п. Бегичевский, ул. Комсомольская, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	183
	п. Бегичевский, ул. Комсомольская, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	184
	п. Бегичевский, ул. Комсомольская, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	185
	п. Бегичевский, ул. Комсомольская, д.7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	186
	п. Бегичевский, ул. Комсомольская, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	187
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	188
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	189
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	190
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	191
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	192
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	193
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 25;
	Индивидуальное теплоснабжение

	194
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 28;
	Индивидуальное теплоснабжение

	195
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 36;
	Индивидуальное теплоснабжение

	196
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д.37;
	Индивидуальное теплоснабжение

	197
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 38;
	Индивидуальное теплоснабжение

	198
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 42;
	Индивидуальное теплоснабжение

	199
	п. Бегичевский, ул. Первомайская, д.45;
	Индивидуальное теплоснабжение

	200
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	201
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	202
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	203
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	204
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	205
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	206
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д.7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	207
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	208
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	209
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	210
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д.13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	211
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	212
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	213
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 16;
	Индивидуальное теплоснабжение

	214
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	215
	 п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 17А;
	Индивидуальное теплоснабжение

	216
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 20;
	Индивидуальное теплоснабжение

	217
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 21;
	Индивидуальное теплоснабжение

	218
	п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 25;
	Индивидуальное теплоснабжение

	219
	п. Бегичевский, ул. Коммунаров, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	220
	п. Бегичевский, ул. Коммунаров, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	221
	п. Бегичевский, ул. Коммунаров, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	222
	п. Бегичевский, ул. Коммунаров, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	223
	п. Бегичевский, ул. Пролетарская, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	224
	п. Бегичевский, ул. Пролетарская, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	225
	п. Бегичевский, ул. Пролетарская, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	226
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	227
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	228
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	229
	п. Бегичевский, ул. Пушкинская д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	230
	п. Бегичевский, ул. Энгельса д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	231
	п. Бегичевский, ул. Энгельса д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	232
	п. Бегичевский, ул. Энгельса д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	233
	п. Бегичевский, ул. Энгельса д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	234
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	235
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	236
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	237
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	238
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	239
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	240
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	241
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	242
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	243
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	244
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	245
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	246
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	247
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 16;
	Индивидуальное теплоснабжение

	248
	п. Бегичевский, ул. Кирпичная, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	249
	п. Бегичевский, ул. Оружейников, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	250
	п. Бегичевский, ул. Оружейников, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	251
	п. Бегичевский, ул. Железнодорожная, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	252
	п. Бегичевский, ул. Железнодорожная, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	253
	п. Бегичевский, ул. Железнодорожная, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	254
	п. Бегичевский, ул. Железнодорожная, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	255
	п. Бегичевский, ул. Зеленая, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	256
	п. Бегичевский, ул. Зеленая, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	257
	п. Бегичевский, ул. Зеленая, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	258
	п. Бегичевский, ул. Зеленая, д. 16;
	Индивидуальное теплоснабжение

	259
	п. Бегичевский, ул. Зеленая, д. 20;
	Индивидуальное теплоснабжение

	260
	п. Бегичевский, ул. Заводская, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	261
	п. Бегичевский, ул. Заводская, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	262
	п. Бегичевский, ул. Заводская, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	263
	п. Бегичевский, ул. Заводская, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	264
	п. Бегичевский, ул. Заводская, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	265
	п. Бегичевский, ул. Заводская, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	266
	п. Бегичевский, ул. Заводская, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	267
	п. Бегичевский, ул. Володарского, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	268
	п. Бегичевский, ул. Володарского, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	269
	п. Бегичевский, ул. Володарского, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	270
	п. Бегичевский, ул. Володарского, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	271
	п. Бегичевский, ул. Володарского, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	272
	п. Бегичевский, ул. Володарского, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	273
	п. Бегичевский, ул. Володарского, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	274
	п. Бегичевский, ул. Володарского, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	275
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	276
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	277
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	278
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	279
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	280
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	281
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	282
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	283
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	284
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	285
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	286
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	287
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 13;
	Индивидуальное теплоснабжение

	288
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	289
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	290
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	291
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 18;
	Индивидуальное теплоснабжение

	292
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	293
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 21;
	Индивидуальное теплоснабжение

	294
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 22;
	Индивидуальное теплоснабжение

	295
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 23;
	Индивидуальное теплоснабжение

	296
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 25;
	Индивидуальное теплоснабжение

	297
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 26;
	Индивидуальное теплоснабжение

	298
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 27;
	Индивидуальное теплоснабжение

	299
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 28;
	Индивидуальное теплоснабжение

	300
	п. Бегичевский, ул. Щорса, д. 31;
	Индивидуальное теплоснабжение

	301
	мкр. Дачный, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	302
	мкр. Дачный, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	303
	мкр. Дачный, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	304
	мкр. Дачный, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	305
	мкр. Дачный, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	306
	мкр. Дачный, д. 15;
	Индивидуальное теплоснабжение

	307
	мкр. Дачный, д. 17;
	Индивидуальное теплоснабжение

	308
	мкр. Дачный, д. 21;
	Индивидуальное теплоснабжение

	309
	мкр. Дачный, д. 21а;
	Индивидуальное теплоснабжение

	310
	мкр. Дачный, д. 22;
	Индивидуальное теплоснабжение

	311
	мкр. Дачный, д. 25;
	Индивидуальное теплоснабжение

	312
	мкр. Жданковский, 3-ий Переулок, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	313
	мкр. Жданковский, 3-ий Переулок, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	314
	мкр. Жданковский, ул. Гагарина, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	315
	мкр. Жданковский, ул. Гагарина, д. 19;
	Индивидуальное теплоснабжение

	316
	мкр. Жданковский, ул. Гагарина, д. 22;
	Индивидуальное теплоснабжение

	317
	мкр. Жданковский, Горняцкий переулок, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	318
	мкр. Жданковский, Горняцкий переулок, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	319
	мкр. Жданковский, Горняцкий переулок, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	320
	мкр. Жданковский, ул. Зеленая, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	321
	мкр. Жданковский, ул. Кольцевая, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	322
	мкр. Жданковский, ул. Кольцевая, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	323
	мкр. Жданковский, Кооперативный переулок, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	324
	мкр. Жданковский, Кооперативный переулок, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	325
	мкр. Жданковский, ул. Набережная, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	326
	мкр. Жданковский, ул. Набережная, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	327
	мкр. Жданковский, ул. Набережная, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	328
	мкр. Жданковский, ул. Набережная, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	329
	мкр. Жданковский, ул. Октябрьская, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	330
	мкр. Жданковский, ул. Октябрьская, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	331
	мкр. Жданковский, ул. Октябрьская, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	332
	мкр. Жданковский, ул. Октябрьская, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	333
	мкр. Жданковский, ул. Октябрьская, д. 12;
	Индивидуальное теплоснабжение

	334
	мкр. Жданковский, ул. Октябрьская, д. 16;
	Индивидуальное теплоснабжение

	335
	мкр. Жданковский, ул. Первомайская, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	336
	мкр. Жданковский, ул. Первомайская, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	337
	мкр. Жданковский, ул. Первомайская, д. 14;
	Индивидуальное теплоснабжение

	338
	мкр. Жданковский, ул. Первомайская, д. 16;
	Индивидуальное теплоснабжение

	339
	мкр. Жданковский, ул. Первомайская, д. 20;
	Индивидуальное теплоснабжение

	340
	мкр. Жданковский, ул. Первомайская, д. 21;
	Индивидуальное теплоснабжение

	341
	мкр. Жданковский, ул. Первомайская, д. 29;
	Индивидуальное теплоснабжение

	342
	мкр. Жданковский, ул. Первомайская, д. 35;
	Индивидуальное теплоснабжение

	343
	мкр. Жданковский, 1-ый переулок, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	344
	мкр. Жданковский, 1-ый переулок, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	345
	мкр. Жданковский, 1-ый переулок, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	346
	мкр. Жданковский, 1-ый переулок, д. 11;
	Индивидуальное теплоснабжение

	347
	мкр. Жданковский, ул. Садовая, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	348
	мкр. Жданковский, ул. Труда, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	349
	мкр. Жданковский, ул. Труда, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	350
	мкр. Жданковский, ул. Труда, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	351
	мкр. Жданковский, ул. Труда, д. 16;
	Индивидуальное теплоснабжение

	352
	мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 2;
	Индивидуальное теплоснабжение

	353
	мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 2б;
	Индивидуальное теплоснабжение

	354
	мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	355
	мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 10;
	Индивидуальное теплоснабжение

	356
	мкр. Коптевский, ул. Комсомольская, д. 9;
	Индивидуальное теплоснабжение

	357
	мкр. Коптевский, ул. Комсомольская, д. 20;
	Индивидуальное теплоснабжение

	358
	мкр. Коптевский, ул. Комсомольская, д. 22;
	Индивидуальное теплоснабжение

	359
	мкр. Коптевский, ул. Мира, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	360
	мкр. Коптевский, ул. Пионерская, д. 4;
	Индивидуальное теплоснабжение

	361
	мкр. Коптевский, ул. Пионерская, д. 6;
	Индивидуальное теплоснабжение

	362
	мкр. Коптевский, ул. Строительная, д. 1;
	Индивидуальное теплоснабжение

	363
	мкр. Коптевский, ул. Строительная, д. 5;
	Индивидуальное теплоснабжение

	364
	мкр. Суходольский, Шахтный переулок, д. 3;
	Индивидуальное теплоснабжение

	365
	мкр. Суходольский, Школьная, д. 7;
	Индивидуальное теплоснабжение

	366
	мкр. Суходольский, Школьная, д. 8;
	Индивидуальное теплоснабжение

	367
	мкр. Суходольский, Школьная, д. 9.
	Индивидуальное теплоснабжение


1.7. Порядок актуализации, хранения и доведения Плана до сведения
1.7.1. План подлежит ежегодной актуализации до 15 февраля текущего года и утверждается главой администрации МО Богородицкий район. 

1.7.2. С Планом должны быть ознакомлены организации, указанные в настоящем плане, экстренные и оперативные службы.

1.7.3. Утвержденный План в течение 5 рабочих дней размещается на официальном сайте МО Богородицкий район в сети «Интернет». Не подлежат опубликованию: сведения о наиболее вероятных и опасных сценариях аварий, источниках их возникновения, составе и дислокации сил и средств.
РАЗДЕЛ 2. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ И ОПАСНЫХ ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ АВАРИЙ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКИ (МЕСТА) ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
2.1. Определение и классификация аварийных ситуаций

2.1.1. Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. В зависимости от последствий аварийные ситуации подразделяются на четыре группы:

Приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов.

Приводящие к разрушению или повреждению оборудования, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более.

Приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты теплоснабжения, что привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в отопительный период на 30% и более по сравнению с температурным графиком.

2.2. Наиболее вероятные причины и сценарии аварий

2.2.1. Основные причины возникновения аварий:

Техногенные:

Предельный износ и коррозия элементов тепловых сетей и оборудования (до 90% повреждений труб).

Ошибки персонала при эксплуатации, ремонте, пуске и остановке оборудования.

Нарушение технологических режимов (перегрузка, скачки давления).

Отказ оборудования (котлов, насосов, запорной арматуры) из-за дефектов изготовления или скрытых повреждений.

Внешние воздействия и обстоятельства непреодолимой силы:

Прекращение подачи внешних ресурсов: электрической энергии, топлива (природного газа), холодной воды.

Неблагоприятные погодные условия (сильные морозы, ураганы, паводки, которые могут привести к механическим повреждениям или увеличению нагрузки).

Сторонние повреждения при производстве земляных работ.

Пожары, взрывы в непосредственной близости от объектов теплоснабжения.

Повреждение оборудования котельной в следствии внешнего воздействия.

2.2.2. Наиболее вероятные сценарии аварийных ситуаций: 

а) Порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии возможности резервирования от других источников или участков сетей.

б) Нарушение гидравлического режима из-за аварийного прекращения подачи электроэнергии на один из сетевых/подпиточных насосов источника.
в) Выход из строя одного котла на источнике тепловой энергии, требующий восстановления более 6 часов в отопительный период, что приводит к недостатку тепловой мощности для потребителей II и III категорий.

г) Кратковременное (менее 4 часов) прекращение подачи холодной воды на источник тепла при отсутствии аккумулирующих резервуаров.

д) Нарушение гидравлического режима из-за сокращения расхода подпиточной воды (неисправность в схеме подпитки или химводоочистки).

е) Прекращение электроснабжения.

Возможные сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также возможные масштабы и уровни реагирования приведены в приложении № 2 к Порядку (плану).
2.3. Допустимое время устранения технологических нарушений
2.3.1. Общие требования: при авариях в течение всего ремонтного периода должны обеспечиваться (если иное не предусмотрено договором):

Подача тепла потребителям I категории в полном объеме.

Подача тепла на отопление и вентиляцию потребителям II и III категорий в размерах, указанных в нормативных таблицах (в зависимости от температуры наружного воздуха).

Согласованный аварийный режим для технологических нужд и горячего водоснабжения.

2.3.2. Нормативные сроки ликвидации:

Для тепловых сетей: Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения регламентируется в зависимости от диаметра труб, применяемых в системе теплоснабжения Богородицкого района (на основе СП 124.13330.2012):

Диаметр до 300 мм – 15 часов.
Для сопутствующих систем: Допустимое время устранения нарушений на объектах, обеспечивающих работу теплоснабжения:

Отключение холодного водоснабжения – 4 часа.

Отключение электроснабжения – 2 часа.

Отключение газоснабжения – 2 часа.

2.3.3. Расчет времени до критического охлаждения зданий:
Для определения времени, имеющегося в распоряжении для ликвидации аварии до наступления недопустимого охлаждения внутренних систем, используются номограммы или коэффициенты аккумуляции зданий.
Коэффициент аккумуляции характеризует тепловую инерционность здания и зависит от материалов стен, утепления, остекления (например, для современных панельных домов – 20-40 ч, для кирпичных – 60-100 ч).

На основе наружной температуры и коэффициента аккумуляции определяется темп падения внутренней температуры. Например, при -20°С и коэффициенте 40 ч, температура в квартире будет падать со скоростью ~0.8 °С/час.

Расчетный критический параметр: при отключении нескольких зданий время для ликвидации аварии определяется по зданию с наименьшим коэффициентом аккумуляции.
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Номограмма для определения периодов остывания угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12ºС 
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Номограмма для определения периодов остывания для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3ºС
2.3.4. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.
2.5. Применение электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций
В качестве примеров в настоящем Плане действий приведены варианты электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций, произошедших в системе теплоснабжения муниципального образования Богородицкий район, отключение участков тепловой сети от котельных:
2.5.1. Котельная ВМР

Котельная ВМР имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 1 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной ВМР
Магистральный тепловой вывод от котельной ВМР не имеет резервной тепловой магистрали, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 2 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной ВМР

Таблица 1 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	МКД 3 Спортивная 
	0,045
	0,000
	0,000
	0,987121
	0,999245

	МКД 29 Спортивная 
	0,196
	0,000
	0,000
	0,985803
	0,999175

	МКД 27 Спортивная 
	0,244
	0,000
	0,000
	0,982476
	0,998990

	МКД 1 Юности
	0,195
	0,000
	0,000
	0,989881
	0,999435

	МКД 3 Юности
	0,283
	0,000
	0,000
	0,992010
	0,999536


Таблица 2 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	25
	0,150
	0,000198
	0,000005
	0,000043

	2
	25
	0,150
	0,000198
	0,000005
	0,000043

	3
	39
	0,050
	0,000198
	0,000008
	0,000035

	4
	43
	0,150
	0,000198
	0,000009
	0,000074

	5
	23
	0,100
	0,000198
	0,000005
	0,000030

	6
	110
	0,150
	0,000198
	0,000022
	0,000188

	7
	21
	0,100
	0,000198
	0,000004
	0,000028

	8
	45
	0,150
	0,000198
	0,000009
	0,000076

	9
	66
	0,150
	0,000198
	0,000013
	0,000112

	10
	4
	0,150
	0,000198
	0,000001
	0,000007

	11
	69
	0,150
	0,000198
	0,000014
	0,000117

	12
	16
	0,082
	0,000198
	0,000003
	0,000019


Таблица 3 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	7,332558

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	7,332558

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,963410

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	29,86570

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	44,530816


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.2. Котельная ЗМР

Котельная ЗМР имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 3 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной ЗМР

Тепловой вывод от котельной ЗМР не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 4 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной ЗМР

Таблица 4 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	МОУ СШ № 2 Богородицк Бассейн г. Богородицк, Западный мкр., д. 4а
	0,508
	0,000
	0,000
	0,967240
	0,996918

	МКД 15 ЗМР 
	0,208
	0,000
	0,000
	0,966979
	0,996718

	МКД 19 ЗМР 
	0,340
	0,000
	0,000
	0,966890
	0,996573

	МКД 16 ЗМР 
	0,215
	0,000
	0,000
	0,967327
	0,997070

	МКД 17 ЗМР 
	0,247
	0,000
	0,000
	0,967327
	0,997026

	МКД 44 ЗМР 
	0,142
	0,000
	0,000
	0,967724
	0,997521

	МДОУ Детский сад № 7 КВ Богородицк Здание дет. сада г. Богородицк, Западный мкр., д. 21
	0,138
	0,000
	0,000
	0,967604
	0,997269

	МКД 20 ЗМР 
	0,312
	0,000
	0,000
	0,967604
	0,997238

	МКД 23 ЗМР 
	0,193
	0,000
	0,000
	0,967462
	0,997175

	ИП Власова Ольга Михайловна Магазин г. Богородицк, пр. Заводской, д. 2Г
	0,052
	0,000
	0,000
	0,967462
	0,997242

	МКД 22 ЗМР 
	0,340
	0,000
	0,000
	0,967462
	0,997238

	МКД 18 ЗМР
	0,278
	0,000
	0,000
	0,967462
	0,997004

	МКД 18а ЗМР 
	0,122
	0,000
	0,000
	0,967462
	0,997097


Таблица 5 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	99
	0,259
	0,000198
	0,0000196
	0,0002835

	2
	60
	0,100
	0,000198
	0,0000118
	0,0000791

	3
	17
	0,207
	0,000198
	0,0000034
	0,0000404

	4
	21
	0,082
	0,000198
	0,0000042
	0,0000249

	5
	42
	0,207
	0,000198
	0,0000084
	0,0000989

	6
	1
	0,082
	0,000198
	0,0000002
	0,0000012

	7
	38
	0,082
	0,000198
	0,0000075
	0,0000442

	8
	119
	0,150
	0,000198
	0,0000235
	0,0002121

	9
	22
	0,082
	0,000198
	0,0000044
	0,0000261

	10
	31
	0,100
	0,000198
	0,0000062
	0,0000413

	11
	35
	0,100
	0,000198
	0,0000069
	0,0000459

	12
	47
	0,150
	0,000198
	0,0000093
	0,0000839

	13
	20
	0,100
	0,000198
	0,0000040
	0,0000268

	14
	59
	0,207
	0,000198
	0,0000116
	0,0001369

	15
	78
	0,100
	0,000198
	0,0000154
	0,0001025

	16
	30
	0,100
	0,000198
	0,0000059
	0,0000394

	17
	53
	0,100
	0,000198
	0,0000105
	0,0000696

	18
	139
	0,150
	0,000198
	0,0000274
	0,0002465

	19
	66
	0,050
	0,000198
	0,0000130
	0,0000592

	20
	47
	0,100
	0,000198
	0,0000093
	0,0000613

	21
	50
	0,100
	0,000198
	0,0000098
	0,0000648

	22
	1
	0,100
	0,000198
	0,0000002
	0,0000013

	23
	156
	0,100
	0,000198
	0,0000308
	0,0002030

	24
	10
	0,100
	0,000198
	0,0000020
	0,0000130

	25
	62
	0,100
	0,000198
	0,0000122
	0,0000806

	26
	1
	0,100
	0,000198
	0,0000002
	0,0000013

	27
	135
	0,207
	0,000198
	0,0000267
	0,0003149


Таблица 6 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	24,703745

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	24,703745

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	3,0937550

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	95,906407

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	145,313898


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.3. Котельная №1

Котельная №1 имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 5 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной №1
Тепловой вывод от котельной №1 не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 6 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной №1
Таблица 7 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	МКД 9 Луначарского
	0,025
	0,000
	0,000
	1,00000
	0,999784

	МКД 81 Коммунаров
	0,055
	0,000
	0,000
	1,00000
	0,999739

	МКД 83 Коммунаров
	0,017
	0,000
	0,000
	1,00000
	0,999698

	МКД 85 Коммунаров
	0,035
	0,000
	0,000
	1,00000
	0,999653

	МКД 73 Победы кв. 1 и кв. 2
	0,007
	0,000
	0,000
	1,00000
	0,999588

	МКД 87 Коммунаров
	0,033
	0,000
	0,000
	1,00000
	0,999598

	МКД 75 Победы кв. 1 и кв. 2
	0,005
	0,000
	0,000
	1,00000
	0,999594

	МКД 89 Коммунаров
	0,013
	0,000
	0,000
	1,00000
	0,999529

	частный дом 84 Свободы
	0,004
	0,000
	0,000
	1,00000
	0,999495


Таблица 8 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	61
	0,100
	0,000198
	0,000012
	0,000079

	2
	10
	0,050
	0,000198
	0,000002
	0,000009

	3
	7
	0,050
	0,000198
	0,000001
	0,000006

	4
	20
	0,100
	0,000198
	0,000004
	0,000026

	5
	22
	0,100
	0,000198
	0,000004
	0,000028

	6
	6
	0,050
	0,000198
	0,000001
	0,000005

	7
	36
	0,082
	0,000198
	0,000007
	0,000042

	8
	6
	0,050
	0,000198
	0,000001
	0,000005

	9
	37
	0,082
	0,000198
	0,000007
	0,000043

	10
	9
	0,050
	0,000198
	0,000002
	0,000008

	11
	29
	0,100
	0,000198
	0,000006
	0,000039

	12
	31
	0,050
	0,000198
	0,000006
	0,000028

	13
	7
	0,050
	0,000198
	0,000001
	0,000006

	14
	16
	0,100
	0,000198
	0,000003
	0,000021

	15
	3
	0,033
	0,000198
	0,000001
	0,000002

	16
	8
	0,033
	0,000198
	0,000002
	0,000006

	17
	52
	0,100
	0,000198
	0,000010
	0,000069

	18
	3
	0,040
	0,000198
	0,000001
	0,000002

	19
	13
	0,100
	0,000198
	0,000003
	0,000017

	20
	20
	0,040
	0,000198
	0,000004
	0,000017

	21
	3
	0,050
	0,000198
	0,000001
	0,000003


Таблица 9 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	2,245342

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	2,245342

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,194422

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	6,027084

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	10,517767


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.4. Котельная №2

Котельная №2 имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 7 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной №2
Магистральный тепловой вывод от котельной №2 не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 8 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной №2
Таблица 10 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	ИП Смолянинов Евгений Александрович Магазин г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 40
	0,026
	0,000
	0,000
	0,99922
	0,998917

	Администрация МО Богородицкий район Здание администрации г. Богородицк, ул. Ленина, д. 3
	0,094
	0,000
	0,000
	0,99922
	0,998912

	МКД  34 Коммунаров
	0,016
	0,000
	0,000
	0,99922
	0,999197

	МКД  49 Коммунаров
	0,026
	0,000
	0,000
	0,99922
	0,999155

	МКД  36 Коммунаров
	0,012
	0,000
	0,000
	0,99922
	0,999147

	ИП Новиков Александр Павлович Магазин г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 51
	0,013
	0,000
	0,000
	0,99922
	0,999123

	МКД  53 Коммунаров
	0,019
	0,000
	0,000
	0,99922
	0,999088

	МБУК "МЦБиКДОН МО Богородицкий район"
	0,044
	0,000
	0,000
	0,99922
	0,999091


Таблица 11 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	60
	0,082
	0,000198
	0,0000119
	0,0000701

	2
	35
	0,082
	0,000198
	0,0000069
	0,0000407

	3
	36
	0,082
	0,000198
	0,0000071
	0,0000416

	4
	26
	0,050
	0,000198
	0,0000052
	0,0000238

	5
	10
	0,050
	0,000198
	0,0000020
	0,0000090

	6
	8
	0,058
	0,000198
	0,0000015
	0,0000072

	7
	8
	0,058
	0,000198
	0,0000015
	0,0000072

	8
	58
	0,100
	0,000198
	0,0000115
	0,0000770

	9
	10
	0,050
	0,000198
	0,0000020
	0,0000090

	10
	39
	0,050
	0,000198
	0,0000078
	0,0000355

	11
	19
	0,040
	0,000198
	0,0000038
	0,0000157

	12
	39
	0,100
	0,000198
	0,0000077
	0,0000516

	13
	10
	0,040
	0,000198
	0,0000020
	0,0000082

	14
	12
	0,100
	0,000198
	0,0000025
	0,0000165

	15
	17
	0,050
	0,000198
	0,0000034
	0,0000153

	16
	22
	0,100
	0,000198
	0,0000044
	0,0000296

	17
	15
	0,040
	0,000198
	0,0000029
	0,0000120

	18
	11
	0,040
	0,000198
	0,0000021
	0,0000088

	19
	5
	0,100
	0,000198
	0,0000010
	0,0000066

	20
	12
	0,050
	0,000198
	0,0000024
	0,0000108


Таблица 12 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	2,104628

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	2,104628

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,249510

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	7,734795

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	11,944051


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.5. Котельная №3

Котельная №3 имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.

[image: image12.png]



Рисунок 9 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной №3

Магистральный тепловой вывод от котельной №3 не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 10 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной №3"
Таблица 13 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Отдел ВКТО  г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 5
	0,073
	0,000
	0,000
	0,999743
	0,999343

	МКД 9 Шахтная 
	0,007
	0,000
	0,000
	0,999743
	0,999255

	МКД 11 Шахтная 
	0,007
	0,000
	0,000
	0,999743
	0,999223

	МКД 13 Шахтная 
	0,004
	0,000
	0,000
	0,999743
	0,999197

	МКД 13 Шахтная 
	0,004
	0,000
	0,000
	0,999743
	0,999185

	МКД 12 Бродовского 
	0,003
	0,000
	0,000
	0,999743
	0,999185

	МКД 10 Бродовского 
	0,004
	0,000
	0,000
	0,999743
	0,999156

	МКД 12 Бродовского 
	0,003
	0,000
	0,000
	0,999743
	0,999172

	МКД 3 Шахтная 
	0,039
	0,000
	0,000
	0,999743
	0,999399

	ИП Евстафьева Ольга Евгеньевна Магазин г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 2а
	0,024
	0,000
	0,000
	0,999743
	0,999310


Таблица 14 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	55
	0,100
	0,000198
	0,0000109
	0,0000731

	2
	9
	0,050
	0,000198
	0,0000018
	0,0000084

	3
	80
	0,033
	0,000198
	0,0000158
	0,0000617

	4
	22
	0,069
	0,000198
	0,0000043
	0,0000228

	5
	7
	0,050
	0,000198
	0,0000014
	0,0000063

	6
	56
	0,050
	0,000198
	0,0000110
	0,0000501

	7
	42
	0,050
	0,000198
	0,0000083
	0,0000376

	8
	8
	0,033
	0,000198
	0,0000016
	0,0000062

	9
	36
	0,050
	0,000198
	0,0000071
	0,0000323

	10
	8
	0,033
	0,000198
	0,0000016
	0,0000062

	11
	29
	0,050
	0,000198
	0,0000057
	0,0000258

	12
	9
	0,033
	0,000198
	0,0000018
	0,0000070

	13
	13
	0,050
	0,000198
	0,0000026
	0,0000119

	14
	9
	0,033
	0,000198
	0,0000018
	0,0000070

	15
	8
	0,033
	0,000198
	0,0000016
	0,0000062

	16
	7
	0,040
	0,000198
	0,0000014
	0,0000058

	17
	32
	0,040
	0,000198
	0,0000063
	0,0000264

	18
	19
	0,040
	0,000198
	0,0000037
	0,0000154

	19
	7
	0,033
	0,000198
	0,0000014
	0,0000054

	20
	26
	0,100
	0,000198
	0,0000052
	0,0000350


Таблица 15 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	1,283684

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	1,283684

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,168163

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	5,213055

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	7,780423


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.6. Котельная №4

Котельная №4 имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 11 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной №4
Магистральный тепловой вывод от котельной №4 не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 12 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной №4
Таблица 16 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ТО
	0,092
	0,000
	0,000
	0,999901
	0,999620

	ул. Дачная 2/56
	0,210
	0,000
	0,000
	0,999901
	0,999537

	ул. Пролетарская 86
	0,031
	0,000
	0,000
	0,999901
	0,999462

	ул. Пролетарская 88
	0,008
	0,000
	0,000
	0,999901
	0,999467

	ул. Коммунаров 74
	0,020
	0,000
	0,000
	0,999901
	0,999573

	ул. Коммунаров 93
	0,026
	0,000
	0,000
	0,999901
	0,999562

	МДОУ Детский сад № 5 КВ Богородицк
	0,052
	0,000
	0,000
	0,999901
	0,999403

	МУДО "Центр сопровождения детей"
	0,043
	0,000
	0,000
	0,999901
	0,999383

	МДОУ Детский сад № 5 КВ Богородицк
	0,015
	0,000
	0,000
	0,999901
	0,999431


Таблица 17 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	45
	0,100
	0,000198
	0,0000089
	0,0000593

	2
	10
	0,050
	0,000198
	0,0000020
	0,0000090

	3
	19
	0,100
	0,000198
	0,0000038
	0,0000253

	4
	18
	0,100
	0,000198
	0,0000036
	0,0000241

	5
	48
	0,100
	0,000198
	0,0000094
	0,0000625

	6
	3
	0,100
	0,000198
	0,0000007
	0,0000044

	7
	75
	0,050
	0,000198
	0,0000148
	0,0000675

	8
	13
	0,050
	0,000198
	0,0000026
	0,0000117

	9
	10
	0,025
	0,000198
	0,0000020
	0,0000072

	10
	8
	0,040
	0,000198
	0,0000016
	0,0000066

	11
	20
	0,050
	0,000198
	0,0000039
	0,0000181

	12
	44
	0,082
	0,000198
	0,0000088
	0,0000516

	13
	35
	0,082
	0,000198
	0,0000070
	0,0000412

	14
	62
	0,082
	0,000198
	0,0000123
	0,0000725

	15
	13
	0,050
	0,000198
	0,0000026
	0,0000117

	16
	35
	0,050
	0,000198
	0,0000069
	0,0000316

	17
	14
	0,050
	0,000198
	0,0000028
	0,0000129

	18
	45
	0,058
	0,000198
	0,0000089
	0,0000435


Таблица 18 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	2,286084

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	2,286084

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,498130

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	15,442031

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	20,01420


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.7. Котельная БМК-6

Котельная БМК-6 имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 13 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной БМК-6
Магистральный тепловой вывод от котельной БМК-6 не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 14 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной БМК-6
Таблица 19 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	МКД 6 Заводская
	0,034
	0,000
	0,000
	1,000000
	0,999772


Таблица 20 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	22
	0,082
	0,000198
	0,0000043
	0,0000251

	2
	88
	0,082
	0,000198
	0,0000174
	0,0001023

	3
	16
	0,050
	0,000198
	0,0000031
	0,0000144


Таблица 21 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	0,610236

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	0,610236

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,033669

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	1,043738

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	2,264211


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.8. Котельная БМК-4,0

Котельная БМК-4,0 имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 15 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной БМК-4,0
Магистральный тепловой вывод от котельной БМК-4,0 не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 16 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной БМК-4,0
Таблица 22 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	АБК (столовая), пристройка АБК
	0,097
	0,000
	0,000
	0,935729
	0,998929

	МКД 2а Вересаева
	0,165
	0,000
	0,000
	0,935729
	0,998902

	ГПОУ ТО "Богородицкий политехнический колледж" АБК (Столовая) г. Богородицк, ул. Вересаева, д. 4 а
	0,215
	0,000
	0,000
	0,935729
	0,998967


Таблица 23 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	46
	0,050
	0,000198
	0,0000091
	0,0000415

	2
	177
	0,100
	0,000198
	0,0000350
	0,0002300

	3
	176
	0,069
	0,000198
	0,0000347
	0,0001844

	4
	35
	0,069
	0,000198
	0,0000070
	0,0000374

	5
	63
	0,082
	0,000198
	0,0000124
	0,0000731

	6
	35
	0,100
	0,000198
	0,0000070
	0,0000459

	7
	110
	0,100
	0,000198
	0,0000217
	0,0001425


Таблица 24 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	3,743669

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	3,743669

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,47658

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	14,773971

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	22,261308


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.9. Котельная 44 квартала

Котельная 44 квартала имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 17 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной 44 квартала
Магистральный тепловой вывод от котельной 44 квартала не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 18 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной 44 квартала
Таблица 25 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	МКД 28 Победы
	0,267
	0,000
	0,000
	0,993681
	0,997475

	МКД 41 Победы
	0,300
	0,000
	0,000
	0,993613
	0,997408

	Магазин г. Богородицк, ул. Ленина, д. 20а
	0,012
	0,000
	0,000
	0,993789
	0,997525

	МКД 20 Ленина
	0,177
	0,000
	0,000
	0,993789
	0,997517

	МКД 15 Ленина
	0,163
	0,000
	0,000
	0,993789
	0,997530

	МКД 13 Ленина
	0,195
	0,000
	0,000
	0,993738
	0,997522

	МКД 18 Ленина
	0,182
	0,000
	0,000
	0,993738
	0,997503

	11а Ленина
	0,013
	0,000
	0,000
	0,993703
	0,997499

	МКД 13 Пушкинская
	0,138
	0,000
	0,000
	0,993681
	0,997322

	МКД 14 Пушкинская
	0,217
	0,000
	0,000
	0,993681
	0,997287

	МКД 11 Ленина
	0,186
	0,000
	0,000
	0,993692
	0,997441

	МКД 16 Ленина
	0,086
	0,000
	0,000
	0,993667
	0,997438

	МКД 9 Ленина
	0,083
	0,000
	0,000
	0,993553
	0,997325

	МКД 7 Ленина
	0,044
	0,000
	0,000
	0,993498
	0,997304

	МКД 59 Коммунаров
	0,061
	0,000
	0,000
	0,993498
	0,997284

	МКД 14 Ленина
	0,097
	0,000
	0,000
	0,993498
	0,997228

	МКД 12 Ленина
	0,035
	0,000
	0,000
	0,993498
	0,997288

	МКД 61 Коммунаров
	0,051
	0,000
	0,000
	0,993498
	0,997241

	МКД 20 Володарского
	0,155
	0,000
	0,000
	0,993451
	0,997194


Таблица 26 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	47
	0,150
	0,000198
	0,0000093
	0,0000824

	2
	87
	0,150
	0,000198
	0,0000171
	0,0001518

	3
	4
	0,069
	0,000198
	0,0000008
	0,0000041

	4
	108
	0,100
	0,000198
	0,0000213
	0,0001415

	5
	35
	0,150
	0,000198
	0,0000070
	0,0000619

	6
	7
	0,100
	0,000198
	0,0000014
	0,0000092

	7
	31
	0,150
	0,000198
	0,0000062
	0,0000549

	8
	35
	0,100
	0,000198
	0,0000069
	0,0000462

	9
	6
	0,050
	0,000198
	0,0000012
	0,0000054

	10
	10
	0,100
	0,000198
	0,0000020
	0,0000132

	11
	25
	0,100
	0,000198
	0,0000050
	0,0000335

	12
	9
	0,100
	0,000198
	0,0000019
	0,0000124

	13
	26
	0,150
	0,000198
	0,0000051
	0,0000457

	14
	7
	0,082
	0,000198
	0,0000015
	0,0000085

	15
	23
	0,082
	0,000198
	0,0000046
	0,0000270

	16
	8
	0,150
	0,000198
	0,0000016
	0,0000140

	17
	16
	0,150
	0,000198
	0,0000032
	0,0000281

	18
	10
	0,150
	0,000198
	0,0000020
	0,0000175

	19
	15
	0,069
	0,000198
	0,0000030
	0,0000158

	20
	39
	0,100
	0,000198
	0,0000076
	0,0000507

	21
	36
	0,100
	0,000198
	0,0000071
	0,0000476

	22
	13
	0,150
	0,000198
	0,0000025
	0,0000221

	23
	22
	0,100
	0,000198
	0,0000043
	0,0000286

	24
	59
	0,150
	0,000198
	0,0000116
	0,0001027

	25
	37
	0,069
	0,000198
	0,0000073
	0,0000386

	26
	26
	0,150
	0,000198
	0,0000051
	0,0000454

	27
	3
	0,150
	0,000198
	0,0000005
	0,0000044

	28
	9
	0,082
	0,000198
	0,0000017
	0,0000100

	29
	33
	0,050
	0,000198
	0,0000065
	0,0000296

	30
	15
	0,100
	0,000198
	0,0000030
	0,0000200

	31
	57
	0,082
	0,000198
	0,0000112
	0,0000660

	32
	7
	0,050
	0,000198
	0,0000013
	0,0000060

	33
	29
	0,050
	0,000198
	0,0000058
	0,0000264

	34
	29
	0,050
	0,000198
	0,0000058
	0,0000262

	35
	25
	0,100
	0,000198
	0,0000049
	0,0000330

	36
	83
	0,150
	0,000198
	0,0000164
	0,0001484

	37
	36
	0,082
	0,000198
	0,0000072
	0,0000421


Таблица 27 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	11,536729

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	11,536729

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	2,463759

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	76,376517

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	99,449975


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.10. Котельная 30 лет Победы

Котельная 30 лет Победы имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 19 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной 30 лет Победы
Магистральный тепловой вывод от котельной 30 лет Победы не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 20 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной 30 лет Победы

Таблица 28 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	ГПОУ ТО "Сельскохозяйственный колледж "Богородицкий" им. И.А. Стебута" Пом. бывшей семенной инспекции (под ПУ гаражей) г. Богородицк, Совхоз-техникум
	0,011
	0,000
	0,000
	0,842944
	0,998215

	МКД 3 Совхоз-техникум
	0,020
	0,000
	0,000
	0,826347
	0,998060

	МКД 12 Совхоз-техникум
	0,016
	0,000
	0,000
	0,830010
	0,997940

	МКД 2 Совхоз-техникум
	0,057
	0,000
	0,000
	0,830010
	0,997859

	МКД 7 Совхоз-техникум
	0,029
	0,000
	0,000
	0,816939
	0,997912

	МКД 9 Совхоз-техникум
	0,131
	0,000
	0,000
	0,803759
	0,997684

	ГПОУ ТО "Сельскохозяйственный колледж "Богородицкий" им. И.А. Стебута" Учебный корпус № 1 г. Богородицк, Совхоз-техникум
	0,367
	0,000
	0,000
	0,797371
	0,997642

	МКД 11 Совхоз-техникум
	0,092
	0,000
	0,000
	0,786958
	0,997459

	ГПОУ ТО "Сельскохозяйственный колледж "Богородицкий" им. И.А. Стебута" Женское общежитие г. Богородицк, Совхоз-техникум
	0,203
	0,000
	0,000
	0,775392
	0,997419

	ГПОУ ТО "Сельскохозяйственный колледж "Богородицкий" им. И.А. Стебута" Учебный корпус № 2 г. Богородицк, Совхоз-техникум
	0,583
	0,000
	0,000
	0,770807
	0,997248

	МОУ СШ № 1 Богородицк  г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 122 Гаражи
	0,009
	0,000
	0,000
	0,770807
	0,997029

	г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 122 Школа и Подвал школы
	0,265
	0,000
	0,000
	0,770807
	0,996954

	ГПОУ ТО "Сельскохозяйственный колледж "Богородицкий" им. И.А. Стебута" Гараж № 1 по  № 5  г. Богородицк, Совхоз-техникум
	0,095
	0,000
	0,000
	0,842944
	0,998185


Таблица 29 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	1
	0,050
	0,000198
	0,0000002
	0,0000009

	2
	71
	0,207
	0,000198
	0,0000140
	0,0001569

	3
	20
	0,207
	0,000198
	0,0000040
	0,0000449

	4
	12
	0,082
	0,000198
	0,0000024
	0,0000138

	5
	75
	0,125
	0,000198
	0,0000147
	0,0001153

	6
	27
	0,082
	0,000198
	0,0000053
	0,0000310

	7
	37
	0,050
	0,000198
	0,0000073
	0,0000330

	8
	50
	0,082
	0,000198
	0,0000098
	0,0000574

	9
	45
	0,082
	0,000198
	0,0000089
	0,0000523

	10
	4
	0,082
	0,000198
	0,0000007
	0,0000043

	11
	53
	0,207
	0,000198
	0,0000104
	0,0001162

	12
	40
	0,082
	0,000198
	0,0000079
	0,0000462

	13
	70
	0,207
	0,000198
	0,0000138
	0,0001544

	14
	5
	0,207
	0,000198
	0,0000010
	0,0000107

	15
	66
	0,082
	0,000198
	0,0000130
	0,0000761

	16
	28
	0,082
	0,000198
	0,0000056
	0,0000327

	17
	37
	0,207
	0,000198
	0,0000072
	0,0000810

	18
	60
	0,082
	0,000198
	0,0000118
	0,0000696

	19
	60
	0,207
	0,000198
	0,0000119
	0,0001334

	20
	103
	0,082
	0,000198
	0,0000203
	0,0001189

	21
	68
	0,207
	0,000198
	0,0000134
	0,0001503

	22
	8
	0,082
	0,000198
	0,0000016
	0,0000092

	23
	73
	0,150
	0,000198
	0,0000145
	0,0001308

	24
	27
	0,150
	0,000198
	0,0000053
	0,0000481

	25
	1
	0,125
	0,000198
	0,0000002
	0,0000015

	26
	20
	0,125
	0,000198
	0,0000039
	0,0000308

	27
	120
	0,125
	0,000198
	0,0000237
	0,0001850

	28
	22
	0,100
	0,000198
	0,0000043
	0,0000290

	29
	5
	0,050
	0,000198
	0,0000010
	0,0000045

	30
	38
	0,100
	0,000198
	0,0000075
	0,0000501

	31
	151
	0,207
	0,000198
	0,0000298
	0,0003331

	32
	67
	0,050
	0,000198
	0,0000133
	0,0000601

	33
	34
	0,050
	0,000198
	0,0000067
	0,0000304


Таблица 30 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	25,480448

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	25,480448

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	1,878453

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	58,232046

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	109,192943


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.11. Котельная №1 мкр. Ждановский

Котельная №1 мкр. Ждановский имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 21 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной №1 мкр. Ждановский
Магистральный тепловой вывод от котельной №1 мкр. Ждановский не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 22 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной №1 мкр. Ждановский

Таблица 31 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	МКД 9 Садовая
	0,008
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,999076

	МКД 6 Кольцевая
	0,018
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,998880

	МКД 7 Кольцевая
	0,018
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,998881

	МКД 7 Кооперативный пер.
	0,004
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,999377

	МКД 6 Кооперативный пер.
	0,005
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,999367

	МКД 8 Кольцевая
	0,012
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,999240

	МКД 1 Садовая
	0,005
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,999272

	МКД 4 Садовая
	0,005
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,999212

	МКД 5 Садовая
	0,008
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,999163

	МКД 6 Садовая
	0,005
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,999119

	МКД 7 Садовая кв. 1 и кв. 2
	0,008
	0,000
	0,000
	0,980489
	0,999127


Таблица 32 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	36
	0,100
	0,000198
	0,0000070
	0,0000449

	2
	16
	0,050
	0,000198
	0,0000031
	0,0000143

	3
	98
	0,100
	0,000198
	0,0000194
	0,0001241

	4
	54
	0,100
	0,000198
	0,0000106
	0,0000678

	5
	20
	0,050
	0,000198
	0,0000040
	0,0000184

	6
	19
	0,050
	0,000198
	0,0000038
	0,0000176

	7
	62
	0,100
	0,000198
	0,0000123
	0,0000787

	8
	13
	0,100
	0,000198
	0,0000025
	0,0000158

	9
	12
	0,050
	0,000198
	0,0000023
	0,0000106

	10
	10
	0,100
	0,000198
	0,0000021
	0,0000132

	11
	11
	0,020
	0,000198
	0,0000022
	0,0000075

	12
	23
	0,100
	0,000198
	0,0000045
	0,0000290

	13
	10
	0,100
	0,000198
	0,0000019
	0,0000122

	14
	20
	0,100
	0,000198
	0,0000039
	0,0000250

	15
	75
	0,050
	0,000198
	0,0000148
	0,0000675

	16
	24
	0,100
	0,000198
	0,0000047
	0,0000300

	17
	9
	0,020
	0,000198
	0,0000018
	0,0000063

	18
	21
	0,100
	0,000198
	0,0000042
	0,0000268

	19
	22
	0,100
	0,000198
	0,0000044
	0,0000282

	20
	15
	0,027
	0,000198
	0,0000029
	0,0000109

	21
	41
	0,100
	0,000198
	0,0000081
	0,0000517

	22
	11
	0,027
	0,000198
	0,0000022
	0,0000080

	23
	58
	0,050
	0,000198
	0,0000115
	0,0000523

	24
	28
	0,100
	0,000198
	0,0000056
	0,0000358

	25
	11
	0,027
	0,000198
	0,0000023
	0,0000083


Таблица 33 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	4,05206

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	4,05206

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,097489

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	3,022165

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	11,126286


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.12. Котельная №1 п. Товарковский

Котельная №1 п. Товарковский имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 23 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной №1 п. Товарковский
Магистральный тепловой вывод от котельной №1 п. Товарковский не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 24 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной №1 п. Товарковский

Таблица 34 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	МКД п. Товарковский, ул. Энергетиков,д. 5
	0,191
	0,000
	0,000
	0,999487
	0,999188

	МКД п. Товарковский, ул. Энергетиков,д. 7
	0,177
	0,000
	0,000
	0,999487
	0,999211

	МКД п. Товарковский, ул. Энергетиков,д. 4
	0,068
	0,000
	0,000
	0,999487
	0,999226


Таблица 35 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	80
	0,125
	0,000198
	0,000016
	0,000124

	2
	195
	0,082
	0,000198
	0,000039
	0,000226

	3
	24
	0,100
	0,000198
	0,000005
	0,000032

	4
	20
	0,069
	0,000198
	0,000004
	0,000021

	5
	32,5
	0,082
	0,000198
	0,000006
	0,000038

	6
	20
	0,125
	0,000198
	0,000004
	0,000031

	7
	90
	0,100
	0,000198
	0,000018
	0,000119


Таблица 36 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	3,398756

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	3,398756

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,436300

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	13,52530

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	20,322811


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.13. Котельная №2 п. Товарковский

Котельная №2 п. Товарковский имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 25 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной №2 п. Товарковский
Магистральный тепловой вывод от котельной №2 п. Товарковский не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 26 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной №2 п. Товарковский

Таблица 37 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	п. Товарковский, ул. Кирова, д. 40
	0,008
	0,000
	0,000
	0,999192
	0,998942

	МКД п. Товарковский, ул. Пер. Милицейский, д.16
	0,134
	0,000
	0,000
	0,999491
	0,999181

	МКД п. Товарковский, ул. Пер. Милицейский, д.3
	0,005
	0,000
	0,000
	0,999491
	0,999198

	МКД п. Товарковский, ул. Пер. Милицейский, д.2
	0,012
	0,000
	0,000
	0,999329
	0,999105

	МДОУ "Детский сад №23 КВ" п. Товарковский, ул. Воровского, д. 2
	0,112
	0,000
	0,000
	0,998942
	0,998639

	ФОК
	0,084
	0,000
	0,000
	0,998610
	0,998306

	МКУ "СКСК" МО Товарковское Богородицкого р-на, клуб п. Товарковский, ул. Воровского, д. 14
	0,097
	0,000
	0,000
	0,998610
	0,998177

	Ушаков Сергей Николаевич п. Товарковский, ул. Базарная, д. 19а
	0,006
	0,000
	0,000
	0,999741
	0,999565

	МКД п. Товарковский, ул. Кирова, д. 20
	0,009
	0,000
	0,000
	0,999619
	0,999442

	п. Товарковский, ул. Кирова, д. 20
	0,023
	0,000
	0,000
	0,999526
	0,999358

	МКД п. Товарковский, ул. Кирова, д. 29
	0,023
	0,000
	0,000
	0,999375
	0,999219

	МКД п. Товарковский, ул. Кирова, д. 37
	0,025
	0,000
	0,000
	0,999211
	0,999074

	МКД п. Товарковский, ул. Кирова, д. 39
	0,088
	0,000
	0,000
	0,999192
	0,999008

	МКД п. Товарковский, ул. Кирова, д. 27
	0,008
	0,000
	0,000
	0,999375
	0,999191

	МКД п. Товарковский, ул. Кирова, д. 22
	0,008
	0,000
	0,000
	0,999375
	0,999149

	МКД п. Товарковский, ул. Кирова, д. 26
	0,004
	0,000
	0,000
	0,999375
	0,999152

	МКД п. Товарковский, ул. Пер. Милицейский, д.10
	0,004
	0,000
	0,000
	0,999533
	0,999337

	МКД п. Товарковский, ул. Пер. Милицейский, д.5
	0,004
	0,000
	0,000
	0,999491
	0,999230

	МКД п. Товарковский, ул. Пер. Милицейский, д.9
	0,004
	0,000
	0,000
	0,999461
	0,999237

	МКД п. Товарковский, ул. Пер. Милицейский, д.8
	0,004
	0,000
	0,000
	0,999461
	0,999228

	МКД п. Товарковский, ул. Кирова, д. 24
	0,003
	0,000
	0,000
	0,999461
	0,999213

	МКД п. Товарковский, ул. Кирова, д. 23
	0,008
	0,000
	0,000
	0,999461
	0,999194

	МКД п. Товарковский, ул. Кирова, д. 25
	0,008
	0,000
	0,000
	0,999461
	0,999201

	МКД п. Товарковский, ул. Пер. Милицейский, д.6
	0,003
	0,000
	0,000
	0,999393
	0,999142

	МКД п. Товарковский, ул. Пер. Милицейский, д.4
	0,015
	0,000
	0,000
	0,999393
	0,999171

	МКУ "СКСК" МО Товарковское Богородицкого р-на, ФОК п. Товарковский, ул. 4-й проезд, д. 2
	0,084
	0,000
	0,000
	0,998343
	0,998067

	МОУ СШ №19, школа п. Товарковский, ул. 3-й проезд, д. 2а
	0,309
	0,000
	0,000
	0,998343
	0,997859


Таблица 38 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	35
	0,207
	0,000198
	0,0000069
	0,0000798

	2
	85
	0,082
	0,000198
	0,0000168
	0,0000979

	3
	32
	0,033
	0,000198
	0,0000063
	0,0000245

	4
	34
	0,082
	0,000198
	0,0000067
	0,0000392

	5
	4
	0,082
	0,000198
	0,0000008
	0,0000046

	6
	35
	0,033
	0,000198
	0,0000069
	0,0000268

	7
	20
	0,033
	0,000198
	0,0000039
	0,0000153

	8
	141
	0,207
	0,000198
	0,0000278
	0,0003214

	9
	47
	0,207
	0,000198
	0,0000093
	0,0001071

	10
	51
	0,069
	0,000198
	0,0000101
	0,0000534

	11
	68
	0,150
	0,000198
	0,0000134
	0,0001193

	12
	43
	0,100
	0,000198
	0,0000085
	0,0000563

	13
	30
	0,069
	0,000198
	0,0000059
	0,0000314

	14
	100
	0,100
	0,000198
	0,0000197
	0,0001308

	15
	28
	0,069
	0,000198
	0,0000055
	0,0000293

	16
	27
	0,150
	0,000198
	0,0000053
	0,0000473

	17
	19
	0,150
	0,000198
	0,0000038
	0,0000333

	18
	17
	0,150
	0,000198
	0,0000034
	0,0000298

	19
	15
	0,033
	0,000198
	0,000003
	0,0000115

	20
	40
	0,207
	0,000198
	0,0000079
	0,0000912

	21
	61
	0,207
	0,000198
	0,000012
	0,0001391

	22
	20
	0,150
	0,000198
	0,0000039
	0,0000352

	23
	10
	0,033
	0,000198
	0,000002
	0,0000077

	24
	48
	0,150
	0,000198
	0,0000095
	0,0000845

	25
	10
	0,033
	0,000198
	0,000002
	0,0000077

	26
	47
	0,150
	0,000198
	0,0000093
	0,0000828

	27
	30
	0,150
	0,000198
	0,0000059
	0,0000528

	28
	8
	0,050
	0,000198
	0,0000016
	0,0000072

	29
	5
	0,040
	0,000198
	0,000001
	0,0000041

	30
	10
	0,040
	0,000198
	0,000002
	0,0000082

	31
	10
	0,150
	0,000198
	0,000002
	0,0000176

	32
	49
	0,082
	0,000198
	0,0000097
	0,0000564

	33
	37
	0,033
	0,000198
	0,0000073
	0,0000283

	34
	4
	0,033
	0,000198
	0,0000008
	0,0000031

	35
	48
	0,033
	0,000198
	0,0000095
	0,0000367

	36
	12
	0,033
	0,000198
	0,0000024
	0,0000092

	37
	8
	0,033
	0,000198
	0,0000016
	0,0000061

	38
	12
	0,033
	0,000198
	0,0000024
	0,0000092

	39
	20
	0,207
	0,000198
	0,0000039
	0,0000456

	40
	33
	0,082
	0,000198
	0,0000065
	0,0000381

	41
	33
	0,082
	0,000198
	0,0000065
	0,0000381

	42
	42
	0,033
	0,000198
	0,0000083
	0,0000322

	43
	15
	0,207
	0,000198
	0,000003
	0,0000342

	44
	15
	0,040
	0,000198
	0,000003
	0,0000123

	45
	22
	0,033
	0,000198
	0,0000043
	0,0000169

	46
	15
	0,040
	0,000198
	0,000003
	0,0000123

	47
	18
	0,033
	0,000198
	0,0000036
	0,0000138

	48
	33
	0,033
	0,000198
	0,0000065
	0,0000252

	49
	5
	0,033
	0,000198
	0,000001
	0,0000038

	50
	30
	0,033
	0,000198
	0,0000059
	0,0000229

	51
	20
	0,033
	0,000198
	0,0000039
	0,0000153

	52
	33
	0,207
	0,000198
	0,0000065
	0,0000752

	53
	10,5
	0,050
	0,000198
	0,0000021
	0,0000094

	54
	30
	0,033
	0,000198
	0,0000059
	0,000023

	55
	22
	0,033
	0,000198
	0,0000043
	0,0000168

	56
	14
	0,033
	0,000198
	0,0000028
	0,0000107

	57
	31
	0,207
	0,000198
	0,0000061
	0,0000707

	58
	50
	0,150
	0,000198
	0,0000099
	0,0000881

	59
	28
	0,150
	0,000198
	0,0000055
	0,0000493

	60
	6
	0,150
	0,000198
	0,0000012
	0,0000106

	61
	26
	0,150
	0,000198
	0,0000051
	0,0000456

	62
	30
	0,150
	0,000198
	0,0000059
	0,0000526

	63
	120
	0,150
	0,000198
	0,0000237
	0,0002104

	64
	30
	0,100
	0,000198
	0,0000059
	0,0000395

	65
	53
	0,050
	0,000198
	0,0000105
	0,0000473

	66
	50
	0,100
	0,000198
	0,0000099
	0,0000656

	67
	123
	0,125
	0,000198
	0,0000243
	0,0001891

	68
	30
	0,100
	0,000198
	0,0000059
	0,0000394


Таблица 39 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	29,65164

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	29,65164

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	1,09145

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	33,83495

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	93,138234


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.14. Котельная №1 п. Бегичевский

Котельная №1 п. Бегичевский имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.

[image: image30.png]



Рисунок 27 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной №1 п. Бегичевский
Магистральный тепловой вывод от котельной №1 п. Бегичевский не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 28 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной №1 п. Бегичевский
Таблица 40 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	ГУ ТО ДСО "Товарковский дом заботы" п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 9
	0,059
	0,000
	0,000
	0,999781
	0,999496

	ГУ ТО ДСО "Товарковский дом заботы" п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 7
	0,064
	0,000
	0,000
	0,999781
	0,999579

	МОУ "Центр образования № 14" (школа) п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 14
	0,125
	0,000
	0,000
	0,999781
	0,999596

	МОУ "Центр образования № 14" (школа) п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 14
	0,125
	0,000
	0,000
	0,999781
	0,999555

	МКД п. Бегичевский, ул. Победы, д. 3
	0,026
	0,000
	0,000
	0,999781
	0,999564

	МКУ "Служба административно-хозяйственного и финансового обеспечения учреждений" п. Бегичевский, ул. Победы, д. 4
	0,053
	0,000
	0,000
	0,999781
	0,999508


Таблица 41 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	30
	0,125
	0,000198
	0,0000059
	0,0000466

	2
	80
	0,069
	0,000198
	0,0000158
	0,0000845

	3
	5
	0,125
	0,000198
	0,0000010
	0,0000078

	4
	25
	0,125
	0,000198
	0,0000049
	0,0000388

	5
	1
	0,069
	0,000198
	0,0000002
	0,0000011

	6
	27
	0,082
	0,000198
	0,0000053
	0,0000315

	7
	40
	0,082
	0,000198
	0,0000079
	0,0000467

	8
	22
	0,082
	0,000198
	0,0000043
	0,0000257

	9
	6
	0,082
	0,000198
	0,0000012
	0,0000070

	10
	10
	0,050
	0,000198
	0,0000020
	0,0000090

	11
	20
	0,050
	0,000198
	0,0000039
	0,0000180

	12
	3
	0,050
	0,000198
	0,0000006
	0,0000027

	13
	20
	0,050
	0,000198
	0,0000039
	0,0000180

	14
	30
	0,050
	0,000198
	0,0000059
	0,0000271


Таблица 42 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	1,703859

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	1,703859

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,452071

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	14,014187

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	17,421905


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.15. Котельная №2 п. Бегичевский

Котельная №2 п. Бегичевский имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 29 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной №2 п. Бегичевский
Магистральный тепловой вывод от котельной №2 п. Бегичевский не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 30 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной №2 п. Бегичевский

Таблица 43 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	МКД п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 9а
	0,011
	0,000
	0,000
	0,999836
	0,999736

	МКД п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 3
	0,016
	0,000
	0,000
	0,999836
	0,999843

	МКД п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 4а
	0,003
	0,000
	0,000
	0,999836
	0,999770

	МБУ "БЦ КДОН" п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 2б
	0,062
	0,000
	0,000
	0,999836
	0,999660

	МКД п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 2
	0,022
	0,000
	0,000
	0,999836
	0,999754

	ООО "Агроторг" п. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 10а
	0,050
	0,000
	0,000
	0,999836
	0,999734


Таблица 44 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	13
	0,150
	0,000198
	0,0000026
	0,0000233

	2
	70
	0,069
	0,000198
	0,0000138
	0,0000740

	3
	100
	0,082
	0,000198
	0,0000197
	0,0001166

	4
	2
	0,125
	0,000198
	0,0000004
	0,0000031

	5
	37
	0,100
	0,000198
	0,0000073
	0,0000492

	6
	2
	0,100
	0,000198
	0,0000004
	0,0000027

	7
	10
	0,100
	0,000198
	0,0000020
	0,0000133

	8
	40
	0,069
	0,000198
	0,0000079
	0,0000423

	9
	15
	0,082
	0,000198
	0,0000030
	0,0000176

	10
	22
	0,050
	0,000198
	0,0000043
	0,0000199

	11
	10
	0,050
	0,000198
	0,0000020
	0,0000090

	12
	40
	0,033
	0,000198
	0,0000079
	0,0000310

	13
	5
	0,050
	0,000198
	0,0000010
	0,0000045

	14
	8
	0,050
	0,000198
	0,0000016
	0,0000072


Таблица 45 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	1,780325

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	1,780325

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,16382

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	5,07842

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	8,63907


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

2.5.17. Котельная №7 д. Упертовка

Котельная №7 д. Упертовка имеет один магистральный тепловой вывод. Для моделирования аварийной ситуации выполнено отключение участка тепловой сети, приведенного на рисунке ниже.
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Рисунок 31 – Отключаемый участок тепловой сети на котельной №7 д. Упертовка
Магистральный тепловой вывод от котельной №7 д. Упертовка не имеет резервной тепловой сети, поэтому при аварийной ситуации на приведенном на рисунке выше участке, теплоснабжение потребителей будет нарушено. 

Симулирование отключения участков тепловых сетей предполагаемых аварий приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 32 - Визуализация отключения участков тепловых сетей на котельной №7 д. Упертовка

Таблица 46 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	МКД д. Упертовка, ул. Липки, д. 2
	0,063
	0,000
	0,000
	0,99982
	0,99970

	МКД д. Упертовка, ул. Липки, д. 3
	0,077
	0,000
	0,000
	0,99982
	0,99964

	д. Упертовка, ул. Липки, д. 4
	0,113
	0,000
	0,000
	0,99982
	0,99969


Таблица 47 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

	Участок
	Длина участка, м
	Диаметр подающего и обр. тpубопpовода, м
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	1
	50
	0,110
	0,000198
	0,0000098
	0,0000703

	2
	48
	0,100
	0,000198
	0,0000095
	0,0000638

	3
	40
	0,110
	0,000198
	0,0000078
	0,0000562

	4
	58
	0,082
	0,000198
	0,0000114
	0,0000674

	5
	15
	0,069
	0,000198
	0,0000031
	0,0000164


Таблица 48 - Результаты моделирования аварийных ситуаций

	Параметр
	Значение

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	1,587649

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	1,587649

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,25232

	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	7,82192

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	10,997218


Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения. Возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения отсутствует.

Строительство резервной тепловой магистрали является экономически нецелесообразным мероприятием ввиду большой протяженности магистрального теплового вывода.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей предлагается реконструкция участков магистральных и квартальных тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

РАЗДЕЛ 3. КОЛИЧЕСТВО, СОСТАВ И ДИСЛОКАЦИЯ СИЛ И СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Общие принципы привлечения сил и средств
3.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения МО Богородицкий район привлекаются силы и средства, достаточные для решения задач в нормативные сроки, установленные разделом 2 настоящего Плана.

3.1.2. Основой для привлечения сил и средств являются:

Заключенные договоры теплоснабжения, технического обслуживания и аварийно-ремонтного обслуживания.

Существующая система оперативно-диспетчерского управления в сфере теплоснабжения.

Планы взаимодействия и соглашения между организациями.

Решения органов местного самоуправления и оперативного штаба при возникновении аварии.

3.1.3. Принципы использования сил и средств:

Круглосуточная готовность: Аварийно-диспетчерские службы (АДС) организаций, оперативный персонал на источниках тепла работают в режиме 24/7.

Посменная работа ремонтных бригад: Ремонтный персонал привлекается посменно, а при необходимости – в круглосуточном режиме до полного устранения аварии.

Приоритетность: В первую очередь задействуются собственные силы и средства организаций, на балансе которых произошла авария. При их недостатке привлекаются силы других организаций МО Богородицкий район и соседних территорий на основании договоров.

Комплексность: для ликвидации аварии привлекаются не только ремонтные бригады, но и спецтехника, оборудование, материалы, аварийные запасы, транспорт, средства связи и оповещения.

3.2. Классификация и состав привлекаемых сил и средств
3.2.1.Силы и средства эксплуатирующих (теплоснабжающих/теплосетевых) организаций – Единая теплоснабжающая организация - ООО «ЭнергоГазИнвест_Тула»:

Персонал: Оперативный персонал котельных (операторы, аппаратчики) – круглосуточно на объектах.

Дежурный диспетчерский персонал АДС – круглосуточно.

Аварийно-восстановительные (ремонтные) бригады (водитель, слесари, электрогазосварщики, изолировщики) – по вызову, в готовности к выезду.

Руководящий состав (начальник аварийно-восстановительного участка, технический руководитель ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» Богородицкий участок), – для координации.

Техника и оборудование:

Аварийные автомобили (УАЗ, грузовой автомобиль) с комплектом инструментов и материалов.

Специализированная техника: экскаватор, автокран, передвижная электростанции (дизель-генераторы) при потребности, сварочные агрегаты, автоцистерна(бочка), помпа  для откачки.

Диагностическое оборудование (пирометр, акустический течеискатель,  тепловизор).

3.2.2. Силы и средства управляющих организаций (УК, ТСЖ) и потребителей:

Персонал: Дежурные слесари-сантехники, обслуживающие внутридомовые системы.

Техника: Автомобили для объезда, комплекты инструментов, мобильные теплогенераторы (тепловые пушки) для обогрева подъездов и подвалов.

3.2.3. Силы и средства ресурсоснабжающих и экстренных оперативных служб:

Аварийные бригады: электросетевых, газовых и водопроводных организаций – по вызову для ликвидации нарушений на своих сетях, влияющих на теплоснабжение.

Экстренные службы: Пожарно-спасательные подразделения (на автоцистернах, с аварийно-спасательным инструментом), скорая медицинская помощь, полиция – для обеспечения безопасности, спасения людей и поддержания общественного порядка.
3.3. Нормативное количество и дислокация сил и средств
3.3.1. Необходимое количество сил и средств определяется ежегодно каждой организацией, исходя из:

Протяженности и состояния обслуживаемых сетей.

Количества и мощности источников тепла.

Оценки рисков и вероятных сценариев аварий.

Требуемых нормативных сроков ликвидации аварий.

3.3.2. Утвержденный состав и количество являются минимально необходимыми и не могут быть сокращены в отопительный период. Данные утверждаются:

Для организаций ЖКХ – распорядительным документом организации (приказом генерального директора/главного инженера).

Для муниципальных учреждений – соответствующими постановлениями или распоряжениями администрации МО Богородицкий район.

3.3.3. таблица нормативного количества ресурсов (состав бригад, техника) приведены в приложениях №3,4 к плану:
3.4. Порядок привлечения и управления силами и средствами при аварии
3.4.1. Первичный вызов: при обнаружении аварии ответственное лицо (персонал объекта, диспетчер, гражданин) сообщает в АДС своей организации или напрямую в ЕДДС МО Богородицкий район.

3.4.2. Оценка и эскалация: Дежурный диспетчер АДС оценивает масштаб и последствия аварии:

При объектовом (локальном) уровне – своими силами направляет аварийную бригаду и информирует руководство.

При местном уровне или невозможности ликвидации собственными силами – немедленно передает информацию в ЕДДС МО Богородицкий район для координации привлечения дополнительных сил (других организаций, экстренных служб).

3.4.3. Координация через ЕДДС: ЕДДС осуществляет оперативный сбор информации, оповещает и привлекает необходимые силы и средства согласно  Схеме взаимодействия, информирует администрацию МО Богородицкий район.

3.4.4. Создание оперативного штаба: При крупной аварии (местный уровень, группа 1-2 по классификации раздела 2.1) решением главы администрации МО Богородицкий район может быть создан оперативный штаб на месте происшествия, который берет на себя общее руководство всеми привлеченными силами и средствами.

3.4.5. Финансирование работ: Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ несут организации, на балансе которых произошла авария. При необходимости использования резервов МО Богородицкий район или привлечения подрядных организаций финансирование осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Плана.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ И СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
4.1. Общие принципы организации взаимодействия
4.1.1. Четкое и оперативное взаимодействие всех привлекаемых сил, средств и организаций является ключевым условием для своевременной локализации и ликвидации аварийных ситуаций с минимальными последствиями.

4.1.2. Взаимодействие организуется на основе:

-требований Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ч. 5 ст. 18).

-настоящего Плана и решений администрации МО Богородицкий район.

-существующих договоров и регламентов между организациями.

4.1.3. Координатором взаимодействия на территории МО Богородицкий район при возникновении аварии является Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) администрации МО Богородицкий район. В повседневной режиме взаимодействие осуществляют аварийно-диспетчерские службы (АДС) организаций.
4.2. Схема организации оповещения и взаимодействия служб
4.2.1. Первичное оповещение о возникновении аварийной ситуации на объекте теплоснабжения осуществляется любым доступным способом (телефонный звонок в диспетчерскую, сообщение через систему «Инцидент-менеджмент», сигнал автоматики) в АДС организации, эксплуатирующей поврежденный объект.

4.2.2. Далее информация по цепочке оперативного взаимодействия передается в соответствии со следующей Схемой организации оповещения и взаимодействия.
	Схема организации оповещения руководящего состава администрации МО Богородицкий район и взаимодействия аварийно-диспетчерских, дежурно-диспетчерских и спасательных служб

	

	
	





4.3. Процедура передачи информации и координации при аварии

4.3.1. Сообщение об аварии в АДС/ЕДДС должно содержать:

Точное место аварии (адрес, ориентир, ближайшая котельная или теплосети).

Характер аварии (порыв трубы, отсутствие электричества, загазованность, пожар внешнее воздействие и т.д.).

Известные последствия (отключены ли дома, есть ли угроза людям, подтопление).

ФИО и контактный телефон сообщающего.

4.3.2. Действия диспетчера АДС, получившего сообщение:

Регистрирует сообщение (время, суть, от кого).

Немедленно направляет к месту аварии ближайшую аварийную бригаду своей организации.

Оценивает предварительную информацию. При признаках аварии местного уровня (п. 2.1, 2.3) или невозможности устранения своими силами немедленно передает все данные в ЕДДС МО Богородицкий район.

Уточняет обстановку по прибытии бригады и докладывает в ЕДДС.

4.3.3. Действия диспетчера ЕДДС МО Богородицкий район:

Фиксирует поступившую информацию.

Осуществляет оповещение ответственных лиц и служб согласно Схеме (Приложение 2) и спискам оповещения (Приложение 3).

Организует непрерывный сбор информации от всех привлеченных служб о развитии ситуации, принимаемых мерах и необходимой помощи.

Докладывает обстановку главе администрации МО Богородицкий район и (при необходимости) в вышестоящие органы (ЦУКС МЧС, правительство региона). Контролирует ход ликвидации аварии до полного восстановления теплоснабжения.
4.4. Порядок работы оперативного штаба
4.4.1. Решение о создании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии (далее – Штаб) на месте происшествия принимает глава администрации МО Богородицкий район или лицо, его замещающее.

4.4.2. Основания для создания Штаба:

Авария, отнесенная к 1-3 группам по последствиям (раздел 2.1).

Необходимость привлечения сил и средств от большого числа различных организаций.

Возникновение угрозы безопасности населения.

Длительное (более 12 часов) нарушение теплоснабжения социально-значимых объектов.

4.4.3. Состав Штаба формируется из представителей:

Администрации МО Богородицкий район (руководитель Штаба).

ЕДДС МО Богородицкий район.

Эксплуатирующей аварийный объект организации.

Привлеченных ресурсоснабжающих организаций.

Управляющих компаний, чьи дома пострадали.

Экстренных служб (МЧС, полиция, медики – по необходимости).

4.4.4. Основные задачи Штаба:

Непосредственное руководство всеми работами на месте аварии.

Обеспечение координации и материально-технического снабжения привлекаемых сил.

Принятие решений об изменении схем теплоснабжения, отключении потребителей, эвакуации.

Организация информирования населения.

Подготовка сводок и докладов для вышестоящего руководства.
4.5. Соглашения об управлении системами теплоснабжения
4.5.1. На территории МО Богородицкий район сети теплоснабжения находятся в обслуживании одной организации, оказывающей услуги по производству и транспортировке тепла в своей зоне. Необходимость в заключении соглашения об управлении системой теплоснабжения отсутствует. Взаимодействие регламентируется настоящим Планом и внутренними документами организации.

РАЗДЕЛ 5. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)
5.1. Общие положения и принципы
5.1.1. Обеспечение безопасности населения является высшим приоритетом при ликвидации любых аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

5.1.2. Под угрозой безопасности населения понимается:

Прямая физическая опасность (ожоги, травмы) из-за выброса пара, горячей воды, обрушений, взрывов, пожаров.

Риск переохлаждения (гипотермии) в результате длительного отключения отопления в холодный период года.

Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки из-за отсутствия горячего водоснабжения и нарушения температурного режима в жилых и социальных объектах.

Возникновение паники, нарушение общественного порядка.

5.1.3. Мероприятия по обеспечению безопасности планируются и осуществляются по трем основным этапам:

Экстренное реагирование – действия в момент возникновения и непосредственного развития аварии.

Обеспечение жизнедеятельности – меры на период ликвидации аварии и восстановления подачи тепла.

Послеаварийные мероприятия – действия после устранения аварии.
5.2. Мероприятия по экстренному реагированию
5.2.1. Оповещение населения о непосредственной опасности:

Цель: Немедленно предупредить население в зоне риска (место порыва, загазованности, взрыва, затопления) о необходимости покинуть опасную зону или предпринять защитные меры.

Способы:

Громкоговорящая связь (автомобили полиции, МЧС, администрации).

Сирены и системы электросиренного оповещения.

СМС-рассылка через систему экстренного оповещения.

Обход жителей сотрудниками полиции, МЧС, представителями УК/ТСЖ.

Содержание сообщения: Четкое указание, что произошло, границы опасной зоны, направление для эвакуации, краткие правила поведения.

5.2.2. Оцепление и ограничение доступа:

Силами полиции (МВД) и при необходимости Росгвардии немедленно устанавливается оцепление вокруг места аварии (зона разлива теплоносителя, загазованности, обрушения).

Организуются объездные пути для транспорта.

Доступ в опасную зону разрешается только аварийным и спасательным службам.

5.2.3. Эвакуация населения из зоны непосредственной угрозы:

Решение об эвакуации принимает руководитель оперативного штаба или старшее должностное лицо экстренной службы (МЧС, полиция) на месте.

Эвакуация организуется в ближайшие безопасные помещения (подъезды соседних домов, школы, клубы, административные здания), оборудованные под временные пункты обогрева.

Для транспортировки маломобильных групп населения привлекаются силы МЧС, социальных служб, организуется транспорт.

5.2.4. Оказание первой помощи и медицинская эвакуация:

Первую помощь пострадавшим оказывают прибывшие на место бригады скорой медицинской помощи и обученный персонал аварийных служб.

При массовых поражениях развертывается подвижный медицинский пункт.

Организуется доставка пострадавших в медицинские учреждения.
5.3. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности населения в период аварии
5.3.1. Организация временных пунктов обогрева (ВПО):

Размещение: ВПО организуются в социально-значимых объектах, находящихся вне зоны аварии и имеющих независимые системы отопления/электроснабжения (школы, детские сады, спортивные комплексы, дома культуры). Список помещений, пригодных для ВПО, утверждается главой администрации МО Богородицкий район до начала отопительного периода.
Оснащение: ВПО оборудуются средствами обогрева (тепловые пушки, масляные обогреватели), пунктами питания (чаем, горячей едой), спальными местами (раскладушки, коврики), санитарными узлами, средствами связи и информационными стендами.

Функционирование: Ответственность за открытие, оснащение и работу ВПО возлагается на администрацию МО Богородицкий район при участии управления соцзащиты, МЧС и волонтерских организаций.

5.3.2. Обеспечение аварийным электроснабжением и теплом:

Для потребителей первой категории (больницы, детские дома) и для поддержания работы ВПО в приоритетном порядке обеспечивается подача электроэнергии, при необходимости – с помощью передвижных дизель-генераторов.

В подъездах и общедомовых помещениях многоквартирных домов, где температура опустилась ниже +12°C, управляющими компаниями организуется использование мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) для недопущения размораживания систем и обеспечения минимального тепла.

5.3.3. Организация снабжения и помощи:

Обеспечение населения в зоне аварии и в ВПО горячим питанием, питьевой водой, предметами первой необходимости (одеялами, теплой одеждой).

Привлечение социальных служб для работы с маломобильными гражданами, проживающими в зоне аварии (доставка продуктов, медикаментов, помощь в переселении в ВПО).
5.4. Информирование населения о ходе ликвидации аварии
5.4.1. Цель: Предотвращение паники, распространения ложной информации, формирование понимания ситуации и сроков восстановления.
5.4.2. Каналы информирования:
- Официальный сайт администрации МО Богородицкий район и ЕДДС.
- Группы администрации МО Богородицкий район в социальных сетях.
- Экстренные выпуски по местному телевидению и радио.
- Информационные листовки, размещаемые в подъездах и на досках объявлений.
- Горячая телефонная линия администрации МО Богородицкий район и ЕДДС.
5.4.3. Содержание информации:
- Причина и место аварии.
- Список домов/улиц, где отключено тепло.
- Предварительные сроки восстановления.
- Места расположения временных пунктов обогрева и график их работы.
- Рекомендации населению по поведению (см. п. 5.5).
Контактные телефоны для справок и помощи.
5.5. Рекомендации населению при отключении теплоснабжения
5.5.1. Для сохранения тепла в квартире:
- Закрыть все окна и балконные двери, заделать щели.
- Завесить окна плотными шторами, одеялами.
- Закрыть двери в неиспользуемые холодные комнаты.
- Собраться всем домочадцам в одной, наиболее теплой комнате.

5.5.2. Использование электрообогревателей:
- Использовать только сертифицированные обогреватели заводского изготовления.
- Запрещается использовать для обогрева самодельные приборы, электрические плиты, духовки – это приводит к пожарам и перегрузке сетей.
- Соблюдать правила эксплуатации: не оставлять включенные обогреватели без присмотра, не сушить на них вещи, размещать на безопасном расстоянии от мебели и занавесок.

5.5.3. Профилактика переохлаждения и заболеваний:
- Одеваться в многослойную теплую одежду.
- Использовать теплые одеяла, пледы.
- Принимать профилактические препараты от простудных заболеваний (по рекомендации врача).
- При первых признаках переохлаждения (дрожь, сонливость, спутанность сознания) немедленно обратиться за медицинской помощью.

5.5.4. Действия при необходимости эвакуации в ВПО:
- Оденьтесь в теплую одежду и обувь.
- Отключите в квартире электричество, газ, воду.
- Возьмите с собой документы, деньги, лекарства, зарядные устройства, теплые вещи, продукты и воду.
- Закройте квартиру.
-  Следуйте указаниям представителей администрации, полиции, МЧС.
5.6. Критерии и порядок введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС)
5.6.1. Критерии для рассмотрения вопроса о введении режима ЧС на территории МО Богородицкий район:
- Массовое (охватывающее целый микрорайон или более 5000 человек) и длительное (более 24 часов) отсутствие теплоснабжения в отопительный период.
- Снижение температуры в жилых помещениях ниже +12°C, что создает угрозу жизни и здоровью людей.
- Наличие пострадавших, необходимость массовой эвакуации.
- Невозможность собственными силами и ресурсами МО Богородицкий район ликвидировать последствия в кратчайшие сроки.

5.6.2. Порядок действий:
1. Оперативный штаб на месте аварии готовит мотивированное предложение главе администрации МО Богородицкий район.
2. Глава администрации МО Богородицкий район обращается с соответствующим ходатайством в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тульской области.
3. Решение о введении режима ЧС принимается Правительством Тульской области. С момента введения в действие плана ликвидации ЧС все силы и средства переходят в подчинение назначенному руководителю ликвидации ЧС, привлекаются дополнительные ресурсы региона.
4. В исключительных случаях, при непосредственной угрозе жизни людей, глава администрации МО Богородицкий район может ввести режим ЧС местного уровня с немедленным уведомлением вышестоящих органов.
На основании Постановления администрации муниципального образования Богородицкий район от 02 июня 2025 года №540 «Об утверждении перечня пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования Богородицкий район», представлен перечень организаций, на базе которых будут размещены пункты временного размещения пострадавших при ЧС.
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций муниципального образования Богородицкий район, на базе которых

создаются основные пункты временного размещения

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения

	№

п/п
	Наименование организации,

учреждения
	Адрес организации,

учреждения
	Вместимость

(классов/чел.)

	1
	Муниципальное учреждение «Социальный культурно-спортивный комплекс» муниципального образования Товарковское Богородицкого района
	Тульская область, Богородицкий район, п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 84в
	50

	2
	Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс муниципального образования город Богородицк Богородицкого района»
	Тульская область, г. Богородицк, ул. Ленина, д. 26а
	50

	3
	Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. А.Е. Виндмана»
	Тульская область, г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 58
	50


ПЕРЕЧЕНЬ

организаций муниципального образования Богородицкий район, на базе которых

создаются резервные пункты временного размещения

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения

	№

п/п
	Наименование организации,

учреждения
	Адрес организации,

учреждения
	Вместимость

(классов/чел.)

	1
	Филиал Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. А.Е. Виндмана» Оздоровительный лагерь «Юность»
	Тульская область, Богородицкий район, с. Папоротка, слобода Прилипки, д. 12а
	150


РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
6.1. Финансовое обеспечение аварийно-восстановительных работ
6.1.1. Источники финансирования:

Первичное финансирование: Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (АВР) несет организация, на балансе (в эксплуатации) которой произошла авария, за счет собственных средств, сформированных в тарифе, или средств резервного фонда на непредвиденные работы.

Финансирование работ по смежным сетям: Восстановление асфальтового покрытия, газонов, зеленых насаждений, поврежденных при производстве аварийных работ, производится за счет владельца инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Привлечение бюджетных средств: В случае масштабной аварии, когда затраты превышают финансовые возможности организации, или при необходимости срочного привлечения подрядных организаций, финансирование может осуществляться:

Из местного бюджета в установленном порядке.

Из резерва материально-технических ресурсов, сформированного на уровне Тульской области для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ (в соответствии с постановлением правительства Тульской области).

6.1.2. Порядок возмещения убытков: Владелец инженерных сетей, по вине которого произошло повреждение сетей теплоснабжения (например, при несанкционированных работах), обязан компенсировать все затраты на ликвидацию аварии, включая стоимость восстановительных работ, материалов и упущенную выгоду теплоснабжающей организации.
6.2. Материально-техническое и инженерное обеспечение
6.2.1. Создание и содержание аварийных запасов (неприкосновенный запас):

Каждая организация, эксплуатирующая объекты теплоснабжения, обязана создать и ежегодно обновлять аварийный запас материальных ресурсов (трубы, фитинги, запорная арматура, изоляционные материалы, электроды и т.д.) в объемах, достаточных для ликвидации типовых повреждений.

Объем и номенклатура аварийного запаса определяются техническим руководством организации на основе статистики отказов и протяженности сетей, утверждаются приказом руководителя.

Места хранения аварийного запаса должны обеспечивать его сохранность и возможность оперативной отгрузки и доставки к месту аварии в любое время суток.

6.2.2. Использование регионального резерва: при дефиците собственных материальных ресурсов для ликвидации крупной аварии администрация МО Богородицкий район в установленном порядке обращается в комиссию по ЧС и пожарной безопасности Тульской области с ходатайством о выделении необходимых материалов и оборудования из регионального резерва материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС.

6.2.3. Обеспечение механизмами, инструментом и спецтехникой:

Организации должны иметь в постоянной готовности и исправном состоянии необходимую спецтехнику (экскаваторы, автокраны, сварочные агрегаты, передвижные электростанции), инструмент и средства малой механизации.

При отсутствии необходимой техники у эксплуатирующей организации, она привлекается на договорной основе у специализированных организаций или через администрацию МО Богородицкий район.
6.3. Организация транспортного, противопожарного и медицинского обеспечения
6.3.1. Транспортное обеспечение:

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения, обеспечивают доставку своих сил, средств и материалов к месту аварии собственным или арендованным транспортом.

При крупной аварии, требующей массовой перевозки людей (эвакуация) или тяжелой техники, транспортное обеспечение координируется ЕДДС МО Богородицкий район с привлечением муниципального транспорта и транспорта подрядных организаций по отдельным заявкам.

6.3.2. Противопожарное обеспечение и охрана труда:

При проведении аварийных работ эксплуатирующая организация обязана обеспечить соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара на месте аварии или при проведении огнеопасных работ (сварка, резка) общее руководство тушением осуществляют подразделения Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, прибывшие по вызову. Персонал организации действует согласно инструкциям, оказывает содействие пожарным.

Все работы в загазованной среде или в условиях иной непосредственной опасности проводятся только после получения разрешения от ответственного руководителя работ и при соблюдении всех мер безопасности.

6.3.3. Медицинское обеспечение:

Первая помощь пострадавшим на месте аварии оказывается силами прибывших бригад скорой медицинской помощи.

При проведении масштабных работ в сложных условиях (колодцы, траншеи) может быть организовано дежурство бригады скорой помощи на месте.

Для стационарного лечения пострадавших привлекаются медицинские учреждения МО Богородицкий район и Тульской области.
6.3.4. Инженерное обеспечение (энерго-, водо-, теплоснабжение места работ):

Для обеспечения работы аварийной техники (сварка, освещение, откачка) на месте аварии организуется временное энергоснабжение от передвижных дизель-генераторов.

При необходимости организуется подвоз технической воды для производственных нужд или хозяйственно-питьевой воды для персонала.

В холодный период для обогрева пункта управления и отдыха персонала используются автономные теплогенераторы.

РАЗДЕЛ 7. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
7.1. Цели и задачи электронного моделирования аварийных ситуаций
7.1.1. Основная цель применения электронного моделирования (ЭМ) – повышение эффективности, оперативности и безопасности управления системой теплоснабжения при возникновении аварийных ситуаций за счет использования современных цифровых технологий.

7.1.2. Ключевые задачи электронного моделирования:

Анализ последствий: Прогнозное определение масштабов и последствий планируемых или произошедших отключений участков тепловых сетей, источников тепла или потребителей.

Оптимизация переключений: Разработка и проверка оптимальных (безопасных и эффективных) схем переключений в тепловых сетях для минимизации количества отключенных потребителей и времени восстановления теплоснабжения.

Подготовка решений: Заблаговременная подготовка типовых решений (сценариев) действий диспетчерского и оперативного персонала для наиболее вероятных и опасных аварийных ситуаций.

Повышение квалификации: Использование моделей для обучения и тренировок персонала, отработки навыков действий в нештатных ситуациях.
7.2. Использование моделирования для анализа переключений в тепловых сетях
7.2.1. Этапы применения ЭМ при ликвидации аварии:
1. Формирование модели аварии: На основе данных о месте и характере повреждения (например, отключенный участок трубы между двумя задвижками) в программном комплексе (например, ZuluGis, Энергосистема и др.) формируется расчетная модель, отражающая новое состояние сети.
2. Гидравлический расчет: Система выполняет автоматический перерасчет гидравлических режимов (давления, расходы теплоносителя) во всей сети после виртуального отключения поврежденного участка.
3. Анализ результатов: Моделирование позволяет определить:
- Какие потребители (дома, здания) останутся без теплоснабжения.
-  Возможность подачи тепла на отключенные участки от резервных источников или по обходным путям.
- Достаточность пропускной способности оставшихся в работе участков сети и мощности источников тепла.
- Риск возникновения новых аварийных ситуаций из-за перегрузки сетей или нештатных гидравлических режимов.
4. Выбор оптимальной схемы: На основе анализа диспетчер или инженер выбирает наилучший вариант переключения запорной арматуры, который обеспечивает теплом максимальное число потребителей, особенно первой категории, без создания угрозы для целостности системы.

7.2.2. Интеграция с диспетчерским управлением: Результаты моделирования в виде утвержденных карт-схем переключений и инструкций передаются в аварийно-диспетчерские службы организаций для использования при реальном возникновении аварии.
7.3. Практическое применение результатов моделирования при ликвидации аварий
7.3.1. Действия диспетчерской службы при получении информации об аварии:
1. Диспетчер АДС, получив данные о месте и характере повреждения, идентифицирует аварийный участок на цифровой модели тепловой сети.
2. В базе данных (в ПК) выбирается заранее подготовленный для данного участка типовой сценарий переключений, полученный путем электронного моделирования. При его отсутствии или нестандартной ситуации диспетчер или инженер в срочном порядке запускает новый расчет.
3. На основе утвержденной схемы диспетчер отдает команды оперативному персоналу на объектах (котельных, ЦТП) и выездным бригадам на выполнение необходимых переключений запорной арматуры.
4. В процессе ликвидации аварии с помощью модели может проводиться контроль за изменением режимных параметров (давления, температуры) в смежных участках сети.

7.3.2. Пример применения: При порыве на магистральном трубопроводе модель позволяет определить, какие задвижки необходимо закрыть для локализации утечки, а какие – открыть, чтобы подать тепло в пострадавший район от соседней котельной или через кольцующую перемычку, рассчитав при этом нагрузку на резервный источник.
7.4. Создание и актуализация базы данных для моделирования
7.4.1. Для корректной работы электронных моделей необходимо поддерживать в актуальном состоянии цифровую базу данных, включающую:

Геопривязанные схемы всех тепловых сетей с точным расположением трубопроводов, задвижек, компенсаторов, опор.

Паспортные данные оборудования (диаметры труб, характеристики насосов и котлов).

Сведения о подключенных потребителях и их категориях надежности.

Гидравлические и температурные графики работы системы.

7.4.2. Ответственность за актуализацию данных для моделирования несут организации, владеющие объектами теплоснабжения. Администрация МО Богородицкий район осуществляет контроль за наличием и состоянием таких моделей у организаций, осуществляющих теплоснабжение на ее территории.
7.5. Обучение персонала и проведение учений с применением ЭМ
7.5.1. Результаты электронного моделирования используются для разработки учебных кейсов и проведения регулярных тренировок с диспетчерским и инженерно-техническим персоналом.
7.5.2. В ходе учений отрабатываются навыки:
Быстрого поиска аварийного участка в цифровой модели;
Анализа предлагаемых системой вариантов переключений;
Принятия решений в условиях дефицита времени и информации;
Координации действий с другими службами на основе смоделированного сценария.
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