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Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк (далее – МО г. Богородицк) Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) проводится в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк разрабатывается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных правовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Российской Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных на объектах систем водоснабжения и водоотведения.
Основанием для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения является:
· Федеральный закон от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· 	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· 	Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 Одобрен Советом Федерации 24.09.2014;
· 	Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
· 	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энер-гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· 	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энер-гетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-сти»;
· 	Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 01.05.2022);
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· 	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требова-ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· 	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инве-стиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-ность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· 	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государ-ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· 	Свод правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Акту-ализированная редакция СНИП 2.04.02-84*;
· 	Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуали-зированная редакция СНИП 2.04.03-85*;

· 	Свод правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Акту-ализированная редакция СНИП 2.04.01-85;
· Свод правил СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение»;
· 	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по раз-работке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-ний, городских округов»;
· 	Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· 	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, ка-чества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определе-ния плановых значений и фактических значений таких показателей»;
· 	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 №640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабже-ния при ее производстве и транспортировке»;
· Генеральный план муниципального образования город Богородицк;
· 	Утвержденная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования го-род Богородицк;
· 	Утвержденная схема теплоснабжения муниципального образования город Богородицк; Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является:
· улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения беспе-ребойного и качественного холодного водоснабжения и предоставления услуг во-доотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабже-ния и водоотведения (далее - ЦВСиВО);
· обеспечение для населения доступности холодного водоснабжения и услуг водоот-ведения с использованием ЦВСиВО;
· повышение доли населения, обеспеченного холодной водой, отвечающей требова-ниям законодательства Российской Федерации;
· повышение энергетической эффективности систем ЦВСиВО путём оптимизации процессов производства и транспорта холодной воды, транспорта и переработки хозяйственно-бытовых стоков;
· снижение негативного воздействия на окружающую среду;
· обеспечение развития централизованных ЦВСиВО на основе наилучших доступ-ных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:
· бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей тре-бованиям нормативов качества;
· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовле-творение потребностей абонентов (по объему и качеству услуг);

· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;
· обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоемы сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей;
· реконструкция/ строительство канализационных сооружений, КОС;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
· повышение качества предоставления коммунальных услуг;
· реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей;
· увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;
· улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Богородицк;
· создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития муниципального образования город Богородицк.



[bookmark: Общие_сведения][bookmark: _bookmark1]Общие сведения
[bookmark: Общая_площадь_территории_района_и_ее_сос]Общая площадь территории района и ее составляющих
Муниципальное образование Богородицкий район входит в состав субъекта Российской федерации – Тульской области.
Административный центр муниципального образования Богородицкий район – город Богородицк.
Богородицкий район включает в себя 5 муниципальных образований:
· Городское поселение город Богородицк;
· Бахметьевское сельское поселение;
· Бегичевское сельское поселение;
· Иевлевское сельское поселение;
· Товарковское сельское поселение.
Границы муниципального образования Богородицкий район установлены Законом Тульской области от 14.03.05 г. № 555-ЗТО «О переименовании муниципального образования "Город Богородицк и Богородицкий район" Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Богородицкого района Тульской области».
Площадь территории района составляет 95732 га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 71611 га, в том числе земли сельхозугодий – 67334га. Земли населенных пунктов составляют 7538 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения – 1682 га, земли лесного фонда - 4264 га.
Численность населения по состоянию на 2023 год – 49 571 человек. Динамика численности населения Богородицкого района приведена в таблице ниже.
Таблица 1 – Динамика численности населения Богородицкого района
	Населенный пункт
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Богородицкий район
	51544
	51563
	51533
	51560
	51231
	51069
	50425
	49942
	49848
	н/д
	49571


[bookmark: Характеристика_географического_положения]Характеристика географического положения
Богородицкий район расположен в юго – восточной части Тульской области, граничит с муниципальными образованиями Узловский район, Кимовский район, Куркинский район, Воловский район, Тепло-Огаревский район, Киреевский район.
Административный центр района – город Богородицк - находится на расстоянии 65 км от областного центра.
Район имеет развитую транспортную инфраструктуру. По его территории проходит автомобильная магистраль «Дон» и железнодорожная ветка Москва – Елец.
[bookmark: Климатические_условия]Климатические условия
Климат – умеренно-континентальный, формируется в основном за счет приходящего с за-пада влажного морского воздуха Атлантики. Вторжение арктических воздушных масс усиливает

суровость зим, а весной и осенью вызывает резкие похолодания, заморозки. Средняя температура января - 10°С, средняя температура июля +20°С. Количество осадков выпадает до 470 мм. Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные, восточные), скорость - 2-5 м/сек. К концу зимы мощность снежного покрова достигает 0,3-0,6 м, грунты промерзают на глу-бину 0,6-0,8 м.



[bookmark: Глава_1._«Схема_водоснабжения_муниципаль]Глава 1. «Схема водоснабжения муниципального образования город Бо-
[bookmark: Раздел_1._«Технико-экономическое_состоян]городицк»
Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабже-ния поселения, городского округа»
а. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования город Богородицк и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Муниципальное образование город Богородицк входит в состав Богородицкого района Тульской области.
На территории муниципального образования город Богородицк источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Эксплуатирующая организация – МП «Водоканал».
Централизованная система водоснабжения содержит одну эксплуатационную зону: г.
Богородицк.
На территории муниципального образования имеются зоны с децентрализованной системой водоснабжения с разбором воды напрямую из скважин, с использованием индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.
Основным источником водоснабжения муниципального образования город Богородицк являются подземные воды. Источники водоснабжения муниципального образования город Богородицк приведены в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1 – Источники водоснабжения МО г. Богородицк
	№ п/п
	Наименование МО
	Наименование источника
	Адрес месторасположения источника водоснабжения

	1
	МО г. Богородицк
	артскважина №7
	Тульская обл., г. Богородицк, пер. Вя-
зовский, стр. 4а

	2
	МО г. Богородицк
	артскважина №8
	Тульская обл., г. Богородицк, пер. Вя-
зовский, стр. 4а

	3
	МО г. Богородицк
	мкр. Лесной
	г. Богородицк, мкр. Лесной

	4
	МО г. Богородицк
	мкр. Октябрьский
	г. Богородицк, мкр. Октябрьский ул.
Центральная

	5
	МО г. Богородицк
	мкр. Октябрьский
	г. Богородицк, мкр. Октябрьский ул.
Центральная

	6
	МО г. Богородицк
	мкр. Строителей
	г. Богородицк, мкр. Строителей, ул.
Дружбы, 10а

	7
	МО г. Богородицк
	мкр. Горняк
	г. Богородицк, мкр. Горняк, ул. Лесо-торговая, 1г

	8
	МО г. Богородицк
	мкр. Горняк
	г. Богородицк, мкр. Горняк, ул. Лесо-
торговая, 1г

	9
	МО г. Богородицк
	мкр. Южный
	г. Богородицк, мкр. Южный,
ул. Поддубная, 1а

	10
	МО г. Богородицк
	мкр. Суходольский
	г. Богородицк, мкр. Суходольский,
ул. Школьная

	11
	МО г. Богородицк
	мкр. Дачный
	г. Богородицк, мкр. Дачный



[bookmark: б._Описание_территорий_городского_поселе]б. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными си-стемами водоснабжения
Большая часть территории МО г. Богородицк обеспечена централизованным водоснабжением.
Территории не охваченные централизованным системами водоснабжения, как правило это усадебная застройка (для водоснабжения применяют индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы).
[bookmark: в._Описание_технологических_зон_водоснаб]в. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентра-лизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляет-ся с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего во-доснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень центра-лизованных систем водоснабжения
В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013):
Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения МО г. Богородицк, можно выделить одну технологическую зону водоснабжения: г. Богородицк.
Территориальная зона централизованного водоснабжения МО г. Богородицк представлена на рисунке.



[image: ]
Рисунок 1.1.1 – Зона централизованного водоснабжения МО г. Богородицк
[bookmark: г._Описание_результатов_технического_обс][bookmark: _bookmark2]г. Описание результатов технического обследования централизованных систем водо-снабжения
а. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в МО г. Богородицк являются артезианские скважины. Основные технические характеристики источников водоснабжения МО г. Богородицк приведены в таблице 1.1.3.
Технические характеристики накопительных резервуаров приведены в таблице 1.1.2.



Таблица 1.1.2 – Технические характеристики накопительных резервуаров
	
№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Наименование насе-ленного пункта, адрес
	Оборудование: тип, марка
	Фактический объем бака
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк, проезд Вязовский стр.4а
	жб
	2000м3*2шт
	1961



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года

Таблица 1.1.3 – Характеристика источников водоснабжения
	

№ п.
	
Наименование муниципального образования
	

Наименование скважины
	
Адрес местораспо-ложения источника водоснабжения
	

Глубина, м
	
Среднесуточный объем поднятой воды со сква-жины, м3/сут
	

Год ввода в эксплуатацию
	
Насосное оборудование, марка
	

Подача, м3/ч
	

Напор, м
	

Эксплуатирующая организация

	7
	МО г. Богоро-дицк
	артскважина
№7
	Тульская обл., г. Богородицк, пер.
Вязовский, стр. 4а
	95
	
6702 (суммарно по Васильевскому водозабору)
	1989
	ЭЦВ 10-65-
110
	65
	110
	МП Водоканал

	8
	МО г. Богоро-дицк
	артскважина
№8
	Тульская обл., г. Богородицк, пер.
Вязовский, стр. 4а
	105
	
	1989
	ЭЦВ 10-65-90
	65
	90
	МП Водоканал

	9
	МО г. Богоро-дицк
	мкр. Лесной
	г. Богородицк, мкр.
Лесной
	65
	174
	1952
	ЭЦВ 8-25-125
	25
	125
	МП Водоканал

	10
	МО г. Богоро-дицк
	мкр. Октябрь-ский
	г. Богородицк, мкр. Октябрьский ул.
Центральная
	-
	

131
	1942
	-
	-
	-
	МП Водоканал

	11
	МО г. Богоро-дицк
	мкр. Октябрь-ский
	г. Богородицк, мкр.
Октябрьский ул. Центральная
	55
	
	1942
	ЭЦВ 8-25-125
	25
	125
	МП Водоканал

	12
	МО г. Богоро-дицк
	мкр. Строите-лей
	г. Богородицк, мкр.
Строителей, ул. Дружбы, 10а
	60
	98
	1951
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	МП Водоканал

	13
	МО г. Богоро-дицк
	мкр. Горняк
	г. Богородицк, мкр. Горняк, ул. Лесотор-
говая, 1г
	-
	

177
	1963
	-
	-
	-
	МП Водоканал

	14
	МО г. Богоро-дицк
	мкр. Горняк
	г. Богородицк, мкр.
Горняк, ул. Лесотор-говая, 1г
	60
	
	1963
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	МП Водоканал

	15
	МО г. Богоро-дицк
	мкр. Южный
	г. Богородицк, мкр.
Южный,
ул. Поддубная, 1а
	60
	144,5
	1991
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	МП Водоканал

	16
	МО г. Богоро-дицк
	мкр. Суходоль-ский
	г. Богородицк, мкр.
Суходольский, ул. Школьная
	50
	77,2
	1940
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	МП Водоканал

	
	МО г. Богоро-дицк
	мкр. Дачный
	г. Богородицк, мкр.
Дачный
	55
	76
	1966
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	МП Водоканал
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Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года



б. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Для очистки и подготовки питьевой воды перед подачей в водопроводную сеть, в Васильевском водозаборе имеется сооружение очистки и подготовки воды. Очистка воды производится методом хлорирования.
Сооружение очистки построено в 1977 году и включает в себя:
· Градирня;
· каркасно-засыпные фильтры в количестве 8 шт;
· 2 резервуара по 2000 м3 (хлорирование).
Результаты отчета химической лаборатории Васильевского водозабора за 2023-2024 года приведены в таблицах ниже.
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Таблица 1.1.4 – Результаты отчета химической лаборатории Васильевского водозабора за 1 квартал 2024 года в МО г. Богородицк
	№ п/ п
	Определяемый показа-тель
	При-вкус, баллы
	За-пах,
бал-лы
	Цвет-ность, градусы
	Мут-ность, ЕМФ
	pH-сре-
ды, pH
	Желе-зо, мг/л
	Жест-кость, град.Ж
	Окисляе-мость, мг/л
	Хлори-ды, мг/л
	Амми-ак, мг/л
	Нитра-ты, мг/л
	Нитри-ты, мг/л
	Сульфа-ты, мг/л
	Фто р, мг/л
	Сухой оста-
ток, мг/л
	Остаточ-ный хлор
(связан-ны), мг/л

	1
	Исходная вода Васи-
льевского водозабора
	1
	1
	12,2
	7,9
	7,3
	1,96
	9,9
	1,98
	30,4
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Резервуар Васильев-
ского водозабора
	0
	0
	<5
	<1
	-
	0,32
	-
	1,73
	-
	<0,1
	
	
	
	
	
	0,8

	3
	Скважина №7 Василь-
евского водозабора
	3
	3
	28
	19,8
	7,5
	2,49
	10,8
	1,76
	32,9
	0,52
	
	
	
	
	760
	

	4
	Скважина №8 Василь-
евского водозабора
	3
	3
	25
	33
	6,9
	4,85
	15,2
	2,72
	56,4
	0,56
	
	
	
	
	1110
	

	5
	Скважина водозабора
№4 мкр. Строителей
	3
	3
	47,5
	36,2
	7,2
	5,58
	11,2
	2,12
	111,7
	0,92
	
	
	
	
	700
	

	6
	Кран после фильтров водозабора №4 мкр.
Строителей
	1
	1
	9
	4,5
	7,2
	0,7
	10,7
	1,6
	-
	<0,1
	
	
	
	
	650
	

	7
	Скважина водозабора
№5 мкр. Лесной
	3
	3
	9,5
	31,6
	7
	4,36
	11,5
	1,88
	80,1
	0,7
	
	
	
	
	710
	

	8
	Кран после фильтров водозабора №5 мкр.
Лесной
	1
	1
	<5
	<1
	7
	<0,1
	10,6
	2,29
	-
	<0,1
	
	
	
	
	700
	

	9
	Скважина водозабора
№7 мкр. Октябрьский
	3
	3
	27,6
	54,3
	6,7
	14,42
	15
	2,84
	54,2
	0,73
	
	
	
	
	1020
	

	10
	Кран после фильтров водозабора №7 мкр.
Октябрьский
	2
	2
	10
	2,4
	6,8
	0,55
	14,7
	2,24
	-
	<0,1
	
	
	
	
	930
	

	11
	Кран после фильтров водозабора №9 мкр.
Горняк
	2
	2
	9,6
	3,6
	7,2
	0,55
	15,5
	1,87
	-
	<0,1
	
	
	
	
	990
	

	12
	Кран холодной воды в
доме ул. Шоссейная, д. 2 в/з №9
	1
	1
	6,5
	<1
	7,2
	0,13
	15
	1,92
	77,4
	<0,1
	<0,5
	<0,003
	222,6
	0,84
	1180
	


Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года


25


Таблица 1.1.5 – Результаты отчета химической лаборатории Васильевского водозабора за 1 квартал 2023 года в МО г. Богородицк
	№ п/ п
	Определяе-мый показа-тель
	При-вкус, баллы
	За-пах,
бал-лы
	Цвет-ность, градусы
	Мут-ность, ЕМФ
	pH-сре-
ды, pH
	Желе-зо, мг/л
	Жест-кость, град.Ж
	Окисляе-мость, мг/л
	Хлори-ды, мг/л
	Амми-ак, мг/л
	Нитра-ты, мг/л
	Нитри-ты, мг/л
	Сульфа-ты, мг/л
	Фтор
, мг/л
	Сухой оста-
ток, мг/л
	Остаточ-ный хлор
(связанны), мг/л

	
1
	Исходная вода Василь-
евского водо-забора
	
1
	
1
	
21
	
11,2
	
7,1
	
2,31
	
9
	
1,63
	
26,1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Резервуар Васильевско-
го водозабора
	0
	0
	<5
	<1
	7,2
	0,26
	9
	1,49
	-
	<0,1
	-
	-
	-
	-
	620
	0,8

	3
	Скважина №2
Васильевско-го водозабора
	2
	2
	13,1
	12,5
	7,8
	1,93
	7,2
	1,84
	25,5
	0,57
	
	
	
	
	490
	

	4
	Скважина №3 Васильевско-го водозабора
	1
	1
	10,1
	16,2
	7,2
	2,91
	7,5
	2,48
	14,7
	0,39
	
	
	
	
	520
	

	5
	Скважина №4 Васильевско-
го водозабора
	3
	3
	15,4
	22,4
	6,9
	2,41
	8,3
	1,28
	18,6
	0,61
	
	
	
	
	610
	

	6
	Скважина №5 Васильевско-
го водозабора
	3
	3
	16
	22,1
	7
	3,19
	8
	1,68
	26,5
	0,46
	
	
	
	
	480
	

	7
	Скважина №7 Васильевско-
го водозабора
	3
	3
	20,8
	18,9
	7
	2,6
	13
	2,56
	40,1
	0,6
	
	
	
	
	930
	

	
8
	Скважина водозабора мкр. Сухо-
дольский
	
3
	
3
	
26,7
	
36,4
	
7,1
	
5,5
	
10
	
1,36
	
14,7
	
0,5
	
	
	
	
	
520
	

	
9
	Резервуар водозабора
мкр. Сухо-дольский
	
2
	
2
	
9,5
	
<1
	
7
	
<0,1
	
9,8
	
1,52
	
	
<0,1
	
	
	
	
	
520
	

	
10
	Скважина водозабора
№4 мкр. Строителей
	
3
	
3
	
23,8
	
30,5
	
7,3
	
5,62
	
11,4
	
1,76
	
90,2
	
0,78
	
	
	
	
	
700
	




	№ п/ п
	Определяе-мый показа-тель
	При-вкус, баллы
	За-пах,
бал-лы
	Цвет-ность, градусы
	Мут-ность, ЕМФ
	pH-сре-
ды, pH
	Желе-зо, мг/л
	Жест-кость, град.Ж
	Окисляе-мость, мг/л
	Хлори-ды, мг/л
	Амми-ак, мг/л
	Нитра-ты, мг/л
	Нитри-ты, мг/л
	Сульфа-ты, мг/л
	Фтор
, мг/л
	Сухой оста-
ток, мг/л
	Остаточ-ный хлор
(связанны), мг/л

	
11
	Скважина водозабора
№5 мкр. Лес-ной
	
3
	
3
	
35,2
	
38,3
	
6,9
	
7
	
10,8
	
3,2
	
84,2
	
0,68
	
	
	
	
	
820
	

	
12
	Кран после фильтров водозабора
№5 мкр. Лес-ной
	
2
	
2
	
8
	
18,7
	
6,9
	
3,67
	
10,9
	
3,4
	
73,9
	
0,61
	
	
	
	
	
810
	

	
13
	Скважина водозабора
№7 мкр. Ок-тябрский
	
3
	
3
	
22
	
56,8
	
6,7
	
13,1
	
14,1
	
3,4
	
52,5
	
0,85
	
	
	
	
	
1030
	

	
14
	Кран после фильтра во-дозабора №7
мкр. Октярб-ский
	
2
	
2
	
18,8
	
48,6
	
6,5
	
9,84
	
13,9
	
3,04
	
	
0,81
	
	
	
	
	
980
	

	
15
	Кран после фильров во-
дозабора №9 мкр. Горки
	
2
	
2
	
<5
	
<1
	
7,2
	
<0,1
	
14,1
	
1,72
	
102,9
	
0,21
	
	
	
	
	
800
	

	16
	Скважина водозабора
О.С.
	0
	0
	<5
	<1
	7
	<0,1
	6,8
	1,12
	19,6
	<0,1
	
	
	
	
	350
	

	17
	Скважина мкр. Дачный
	3
	3
	16,6
	37,9
	7,1
	4,19
	6,9
	1,84
	25,5
	0,67
	
	
	
	
	380
	

	
18
	Кран холод-ной воды ул.
9 Мая, 3 во-дозабора №9
	
2
	
2
	
<5
	
<1
	
.13
	
13,6
	
	
109,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	мкр. Лесной, 87 водозабо-
ра №5
	1
	1
	7,7
	17,9
	6,9
	3,83
	10,8
	2,8
	77,4
	<0,5
	
	
	
	
	
	

	20
	ул. Цен-
тральная, водозабора
	3
	3
	18,7
	
	10,95
	13,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	№ п/ п
	Определяе-мый показа-тель
	При-вкус, баллы
	За-пах,
бал-лы
	Цвет-ность, градусы
	Мут-ность, ЕМФ
	pH-сре-
ды, pH
	Желе-зо, мг/л
	Жест-кость, град.Ж
	Окисляе-мость, мг/л
	Хлори-ды, мг/л
	Амми-ак, мг/л
	Нитра-ты, мг/л
	Нитри-ты, мг/л
	Сульфа-ты, мг/л
	Фтор
, мг/л
	Сухой оста-
ток, мг/л
	Остаточ-ный хлор
(связанны), мг/л

	
	№7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ул. Пролетар-
ская, д. 20
	0
	0
	<5
	<1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ул. Пушкин-
ская, 8
	0
	0
	<5
	<1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	мкр. Сухо-
дольск, ул Матросова
	2
	2
	10,1
	<1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	мкр. Жданов-ский, ул.
Клубная
	0
	0
	<5
	<1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	мкр. Дачный
	3
	3
	16,6
	37,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: Таблица_1.1.6_–_Результаты_отчета_химиче]Таблица 1.1.6 – Результаты отчета химической лаборатории Васильевского водозабора за 3 квартал 2023 года в МО г. Богородицк
	№ п/ п
	Определяе-мый показа-тель
	При-вкус, баллы
	За-пах,
бал-лы
	Цвет-ность, градусы
	Мут-ность, ЕМФ
	pH-сре-
ды, pH
	Желе-зо, мг/л
	Жест-кость, град.Ж
	Окисляе-мость, мг/л
	Хлори-ды, мг/л
	Амми-ак, мг/л
	Нитра-ты, мг/л
	Нитри-ты, мг/л
	Сульфа-ты, мг/л
	Фтор
, мг/л
	Сухой оста-
ток, мг/л
	Остаточ-ный хлор
(связанны), мг/л

	
1
	Исходная вода Василь-евского водо-
забора
	
1
	
1
	
15,8
	
8,7
	
7,2
	
1,87
	
8,6
	
1,67
	
26,9
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Резервуар Васильевско-
го водозабора
	0
	0
	<5
	<1
	7,3
	<0,1
	8,2
	1,47
	25,5
	<0,1
	<0,5
	<0,003
	125,2
	
	640
	0,8

	
3
	Скважина водозабора
№4 мкр. Строителей
	
3
	
3
	
7,7
	
47,8
	
7,4
	
5,15
	
12,6
	
1,6
	
107,8
	
0,81
	
<0,5
	
<0,003
	
291,2
	
0,62
	
820
	

	
4
	Скважина водозабора
№5 мкр. Лес-ной
	
3
	
3
	
7,1
	
36
	
7,3
	
4,98
	
10,8
	
2,48
	
77,4
	
0,56
	
<0,5
	
<0,003
	
302,8
	
0,29
	
830
	




	№ п/ п
	Определяе-мый показа-тель
	При-вкус, баллы
	За-пах,
бал-лы
	Цвет-ность, градусы
	Мут-ность, ЕМФ
	pH-сре-
ды, pH
	Желе-зо, мг/л
	Жест-кость, град.Ж
	Окисляе-мость, мг/л
	Хлори-ды, мг/л
	Амми-ак, мг/л
	Нитра-ты, мг/л
	Нитри-ты, мг/л
	Сульфа-ты, мг/л
	Фтор
, мг/л
	Сухой оста-
ток, мг/л
	Остаточ-ный хлор
(связанны), мг/л

	
5
	Кран после фильтров водозабора
№5 мкр. Лес-ной
	
1
	
1
	
7,1
	
2
	
7
	
0,3
	
10,8
	
2,5
	
	
<0,1
	
	
	
	
	
820
	

	
6
	Скважина водозабора
№6 мкр. Южный
	
3
	
3
	
<5
	
15,2
	
7,1
	
1,6
	
11
	
1,6
	
21,6
	
0,29
	
<0,5
	
<0,003
	
187,2
	
0,34
	
680
	

	
7
	Скважина водозабора
№7 мкр. Ок-тябрьский
	
3
	
3
	
12,9
	
43,1
	
6,9
	
12,02
	
14
	
2,98
	
52,9
	
0,69
	
	
	
	
	
1120
	

	
8
	Кран после фильтров водозабора
№7 мкр. Ок-тябрьский
	
3
	
3
	
10,3
	
9,9
	
6,7
	
2,28
	
13,9
	
2,72
	
	
0,26
	
	
	
	
	
940
	

	
9
	Кран после фильтров водозабора
№9 мкр. Гор-няк
	
2
	
2
	
14,3
	
12,1
	
7,5
	
1,3
	
14,4
	
1,84
	
96
	
0,32
	
<0,5
	
<0,003
	
335,1
	
0,91
	
1030
	

	10
	Скважина
водозабора О.С.
	0
	0
	<5
	<1
	7
	<0,1
	6,5
	1,04
	20,5
	<0,1
	8,53
	<0,003
	64
	0,2
	330
	

	11
	В/н башня. Скважина
мкр. Дачный
	3
	3
	<5
	4,3
	7,6
	0,56
	6,5
	2,32
	25,5
	0,13
	<0,5
	<0,003
	86,6
	0,36
	470
	

	12
	ул. Цен-
тральная во-дозабора № 7
	3
	3
	7,7
	<1
	-
	<0,1
	13,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ул. Свободы,
д 20
	0
	0
	<5
	<1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ул. Пролетар-
ская, д 20
	0
	0
	<5
	<1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ул. Пушкин-
ская, 8
	0
	0
	<5
	<1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	№ п/ п
	Определяе-мый показа-тель
	При-вкус, баллы
	За-пах,
бал-лы
	Цвет-ность, градусы
	Мут-ность, ЕМФ
	pH-сре-
ды, pH
	Желе-зо, мг/л
	Жест-кость, град.Ж
	Окисляе-мость, мг/л
	Хлори-ды, мг/л
	Амми-ак, мг/л
	Нитра-ты, мг/л
	Нитри-ты, мг/л
	Сульфа-ты, мг/л
	Фтор
, мг/л
	Сухой оста-
ток, мг/л
	Остаточ-ный хлор
(связанны), мг/л

	16
	мкр. Дачный
	3
	3
	<5
	3,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	мкр. Жданов-ский, ул.
Клубная
	0
	0
	<5
	<1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	кафе "Ряби-нушка"
	3
	3
	<5
	9,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года

Приведенные в таблицах выше результаты лабораторных отчетов, показали соответствие качества воды нормативам СанПиН 2.1.3685-21.
в. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.
Основные характеристики и перечень насосных станций МО г. Богородицк приведены в таблице.
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Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года

[bookmark: Таблица_1.1.7_–_Характеристики_насосных_]Таблица 1.1.7 – Характеристики насосных станций
	
№ п/п
	Наименован ие муниципаль
ного образования
	
Населенный пункт
	

Адрес
	
Наименование насосной станции
	

Назначение
	Характеристики оборудования
	
Эксплуати-рующая орга-низация

	
	
	
	
	
	
	
Насос, тип, марка
	
Кол-во, шт
	произво-дительс-ность, м.куб/ч
	Год вво-да в эксплу-атацию
	

	1
	МО г. Бого-
родицк
	г. Богоро-
дицк
	г. Богородицк, мкр.
Лесной, стр. 87а
	Насосная станция мкр.
Лесной
	Станция обезжелези-
вания
	ЭЦВ 8-25-125
	1
	180
	1952
	МП Водоканал

	2
	МО г. Бого-родицк
	г. Богоро-дицк
	г. Богородицк, мкр.
Южный, ул. Под-дубная, стр. 1а
	Насосная станция мкр.
Южный
	Станция обезжелези-вания
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	90
	1949
	МП Водоканал

	3
	МО г. Бого-родицк
	г. Богоро-дицк
	г. Богородицк, мкр.
Строителей, ул. Дружбы, стр. 10а
	Насосная станция мкр. Ок-тябрьский
	Станция обезжелези-вания
	ЭЦВ 8-25-125
	2
	280
	1942
	МП Водоканал

	4
	МО г. Бого-родицк
	г. Богоро-дицк
	г. Богородицк, мкр. Строителей, ул.
Дружбы, стр. 10а
	Насосная станция мкр.
Строителей
	Станция обезжелези-вания
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	115
	1951
	МП Водоканал

	5
	МО г. Бого-родицк
	г. Богоро-дицк
	г. Богородицк, ул. Оборонная, д. 1а
	Насосная станция №2
	Повышающая насос-ная станция II подъ-
ема
	1Д200-36
	2
	перекач-ная
	1936
	МП Водоканал

	

6
	
МО г. Бого-родицк
	
г. Богоро-дицк
	
г. Богородицк, про-езд Вязовский
	Васильевский водозабор насосная станция 1-го подъема 6 шт.
	
Станция обезжелези-вания
	1Д630-90,
1Д630-90,
1Д630-90,
1Д630-90,
1Д200-90
	

6
	

6800
	

1961
	

МП Водоканал

	7
	МО г. Бого-
родицк
	г. Богоро-
дицк
	г. Богородицк, про-
езд Вязовский
	Васильевский водозабор
станция обезжелезивания
	Станция обезжелези-
вания
	Д620-90
	4
	-
	1961
	МП Водоканал

	8
	МО г. Бого-родицк
	г. Богоро-дицк
	г. Богородицк, про-езд Заводской, д.
2/2
	Насосная станция №3
	Повышающая насос-
ная станция II подъ-ема
	Не работает

	9
	МО г. Бого-
родицк
	г. Богоро-
дицк
	г. Богородицк, мкр.
Горняк, стр. 1
	Насосная станция мкр. Гор-
няк
	Станция обезжелези-
вания
	ЭЦВ 6-10-110
	2
	344
	1963
	МП Водоканал

	10
	МО г. Бого-родицк
	г. Богоро-дицк
	г. Богородицк, мкр.
Суходольский, ул. Школьная, д. 16
	Насосная станция мкр. Су-ходольский
	Повышающая насос-
ная станция II подъ-ема
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	72,9
	1940
	МП Водоканал

	11
	МО г. Бого-родицк
	г. Богоро-дицк
	г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Кольцевая, стр. 12а
	Насосная станция
	Повышающая насос-ная станция II подъ-ема
	К20/30, К20/30
	2
	перекач-ная
	1987
	МП Водоканал
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Оценка энергоэффективности подачи воды, а именно удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) представлен в таблице 1.1.8.
[bookmark: Таблица_1.1.8_–_Оценка_энергоэффективнос]Таблица 1.1.8 – Оценка энергоэффективности подачи воды, а именно удельный расход элек-трической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
	


№ п/п
	

Наименование населенного пункта
	

Годовой объем забора (подъема) воды, м.куб.
	
Годовой объем потреб-ления электроэнергии для забора (подъема) и транспортировки воды, тыс.кВт ч
	Удельный расход электрической энер-гии, необходимой для подачи установлен-ного объема воды, кВт/м.куб.

	1
	г. Богородицк
	2454940
	2364,6
	0,96

	2
	г. Богородицк, мкр. Дачный
	22853
	28,6
	1,25

	3
	г. Богородицк, мкр. Лесной
	28067
	29,8
	1,06

	4
	г. Богородицк, мкр. Южный
	52695
	44,6
	0,85

	5
	г. Богородицк, мкр. Строителей
	35895
	27,9
	0,78

	6
	г. Богородицк, мкр. Октябрьский
	47703
	34,5
	0,72

	7
	г. Богородицк, мкр. Горняк
	64609
	32,7
	0,51

	8
	г. Богородицк, мкр. Суходоль-
ский
	28189
	22,6
	0,80

	9
	г. Богородицк, мкр. Жданковский
	питается от Васильев-ского водозабора
	31,4
	-

	10
	г. Богородицк, мкр. Коптевский
	питается от Васильев-ского водозабора
	-
	-


г. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Водопроводный комплекс МО г. Богородицк включает в себя 195,027 км водопроводных сетей. Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице ниже
[bookmark: Таблица_1.1.9_–Характеристика_водопровод]Таблица 1.1.9 –Характеристика водопроводных сетей
	
№ уч-ка
	
Диаметр, мм
	
Протяженность, м
	Материал трубопровода (стальные, чугунные, асбоцементные, ПНД,
другие)
	
Год прокладки

	1
	400
	900
	сталь
	1977

	2
	400
	1400
	чугун
	1963

	3
	300
	1200
	пнд
	2021

	4
	300
	3200
	сталь
	1963

	5
	300
	5000
	чугун
	1942

	6
	300
	3000
	пнд
	2016

	7
	273
	1600
	сталь
	1952

	8
	273
	900
	чугун
	1968

	9
	200
	3700
	сталь
	1940

	10
	200
	5800
	ас/ц
	1940

	11
	150
	5910
	сталь
	1952

	12
	150
	4650
	чугун
	1966

	13
	150
	4100
	ас/ц
	1952

	14
	100
	54525
	сталь
	1966

	15
	100
	6275
	чугун
	1972


Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года


40


	
№ уч-ка
	
Диаметр, мм
	
Протяженность, м
	Материал трубопровода (стальные, чугунные, асбоцементные, ПНД,
другие)
	
Год прокладки

	16
	100
	6500
	ас/ц
	1976

	17
	100
	22966
	пнд
	2011

	18
	63
	11714
	сталь
	1989

	19
	63
	9428
	пнд
	2015

	20
	50
	13666
	сталь
	1976

	21
	50
	7133
	пнд
	2008

	22
	75
	455
	пнд
	2008

	23
	76
	590
	сталь
	1966

	24
	76
	3361
	пнд
	2004

	25
	40
	2886
	пнд
	2012

	26
	32
	2065
	пнд
	2004

	27
	110
	4962
	пнд
	2004

	28
	25
	60
	пнд
	2009

	29
	110
	3152
	сталь
	1977

	30
	125
	40
	пнд
	2016

	31
	89
	160
	пнд
	2016

	32
	90
	205
	пнд
	2021

	33
	40
	435
	сталь
	1989

	34
	32
	200
	сталь
	2012

	35
	89
	2250
	сталь
	1989

	36
	200
	639
	чугун
	1989

	Итого
	
	195027
	
	



Протяженность водопроводных сетей в зависимости от срока эксплуатации приведены в таблице ниже и на рисунке 1.1.2.
[bookmark: Таблица_1.1.10_–_Протяженность_водопрово]Таблица 1.1.10 – Протяженность водопроводных сетей в зависимости от срока эксплуатации
	№ п/п
	Срок эксплуатации
	Протяженность, м

	1
	более 50 лет
	97650

	2
	от 41 до 50 лет
	24218

	3
	от 31 до 40 лет
	15038

	4
	от 21 до 30 лет
	0

	5
	от 11 до 20 лет
	44088

	6
	менее 10 лет
	14033




[image: ]
Рисунок 1.1.2 – Протяженность водопроводных сетей в зависимости от срока
[bookmark: эксплуатации]эксплуатации
Как видно из рисунка выше, большая часть водопроводных сетей в МО г. Богородицк эксплуатируются более 35 лет.
Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от материала водопровода представлена на рисунке.
[image: ]

Рисунок 1.1.3 – Структура протяженности водопроводной сети в зависимости от
[bookmark: материала,_м.]материала, м.

д. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения МО г. Богородицк выявлены следующие технические и технологические проблемы:
· вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием ме-таллических трубопроводов(сталь);
· высокий срок эксплуатации водопроводных сетей;
· износ оборудования насосных станций и скважин.
е. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
На территории муниципального образования централизованное горячее водоснабжение обеспечивается от следующих источников теплоснабжения ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»:
· Котельная БМК-4,0;
· Котельная 44 квартала;
· Котельная ЗМР;
· Котельная 30 лет Победы.
Обеспечение населения горячей водой также осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.
[bookmark: д._Описание_существующих_технических_и_т]д. Описание существующих технических и технологических решений по предотвраще-нию замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Согласно СНиП 2.05.07-85*, МО г. Богородицк находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, что проиллюстрировано на рисунке 1.1.4.


[image: ]
Рисунок 1.1.4 – Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты
Обозначения на схеме: 1-1 северный район низкотемпературных вечно мерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов не требуется, ввиду отсутствия распространения вечномерзлых грунтов на территории МО г. Богородицк. Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории муниципального образования не выявлено.
[bookmark: е._Перечень_лиц,_владеющих_на_праве_собс]е. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования находится в собственности МО Богородицкий район и эксплуатируется МП «Водоканал».

[bookmark: Раздел_2_«Направления_развития_централиз][bookmark: _bookmark3]Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»
а. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей разви-тия централизованных систем водоснабжения
Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк на период до 2034 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Богородицк являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприя-тий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:
· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и сниже-ния аварийности;
· замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной пода-чи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
· строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуе-мых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования город Богородицк;
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расхо-дов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддер-жание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных произ-водственных фондов комплекса;
· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в доста-точном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;
· выявление бесхозяйных сетей
Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Плановые показатели
	№ п/п
	
Группа
	
Плановые индикаторы
	Базовый по-казатель на 2024 год

	1
	Показатели качества воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают
требованиям СанПиН 2.1.3685-21
	0%

	2
	Показатели надежности и беспе-
ребойности водоснабжения
	1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протя-
женности сетей)
	50%

	3
	
Показатели качества обслужива-ния абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоснабже-нием
(в процентах от численности населения)
	98%

	4
	
	2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с прибо-рами учета по отношению к общему числу абонентов, в про-
центах):
	80%

	
8
	Показатели эффективности ис-пользования ресурсов, в том чис-
ле сокращения потерь воды при транспортировке
	Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды
	
1,25 кВт/м.куб



[bookmark: б._Различные_сценарии_централизованных_с]б. Различные сценарии централизованных систем водоснабжения в зависимости от раз-личных сценариев развития
Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк на период до 2034 года напрямую связан с мероприятиями Генерального плана, учитывающего развитие жилищной застройки.
Настоящей схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрен один сценарий развития систем водоснабжения, включающий:
· реконструкция изношенных водопроводных сетей со сверхнормативным сроком службы;
· замена основного оборудования на объектах водоснабжения.

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической во-
ды»
а. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблице 1.3.1 и на рисунке 1.3.1.
Таблица 1.3.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды
	
Наименование
	Объем подня-той воды,
м³/год
	Отпуск воды в водопроводную сеть, м³/год
	Объем потерь
	Объем полезно-го отпуска по-требителям,
м³/год

	
	
	
	м³/год
	%
	

	г. Богородицк (вт.ч. мкр. Жданковский,
мкр. Коптевский, х. Шахтерский)
	
2 454 940
	
2 454 940
	
969 186
	
39%
	
1 485 754

	мкр. Дачный
	22 853
	22 853
	18 692
	82%
	4 161

	мкр. Лесной
	28 067
	28 067
	16 895
	60%
	11 172

	мкр. Южный
	52 695
	52 695
	45 521
	86%
	7 175

	мкр. Строителей
	35 895
	35 895
	26 986
	75%
	8 909

	мкр. Октябрьский
	47 703
	47 703
	28 134
	59%
	19 569

	мкр. Горняк
	64 609
	64 609
	26 365
	41%
	38 244

	мкр. Суходольский
	28 189
	28 189
	22 046
	78%
	6 143

	Всего
	2 734 951
	2 734 951
	1 153 825
	42%
	1 581 126
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Рисунок 1.3.1 - Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды
Объем реализации холодной воды в 2023 году составил 1 581 126 м³. Объем потерь воды при реализации составил 1 153 825 м³. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения,

оцениваются	объемы	полезного	водопотребления,	и	устанавливается	плановая	величина объективно неустранимых потерь воды.
В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в МО г. Богородицк можно разделить на:
· Полезные расходы:
· расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
· чистка резервуаров;
· промывка тупиковых сетей;
· на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;
· расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;
· тушение пожаров;
· испытание пожарных гидрантов.
· организационно-учетные расходы, в том числе:
· не зарегистрированные средствами измерения;
· не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;
· не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;
· Потери из водопроводных сетей:
· потери из водопроводных сетей в результате аварий;
· скрытые утечки из водопроводных сетей;
· утечки из уплотнения сетевой арматуры;
· расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;
· утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.
[bookmark: б._Территориальный_баланс_подачи_горячей][bookmark: _bookmark4]б. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по техноло-гическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Фактическое потребление воды составило 1 581 127 м³/год, в средние сутки 7 579,7 м³/сут, в сутки максимального водопотребления 9 095,6 м³/сут.
Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 1.3.2.
Таблица 1.3.2 - Результаты анализа структурного территориального баланса
	№ п/п
	Наименование техно-логической зоны
	Фактическое во-
допотребление, м³/год
	Среднесуточное
водопотребление, м³/сут.
	Максимальное суточ-
ное водопотребление, м³/сут.

	1
	г. Богородицк (в т.ч. мкр. Жданковский, мкр. Ко-
птевский, х. Шахтерский)
	1 485 754
	6 702,0
	8 042,4

	2
	мкр. Дачный
	4 161
	76,0
	91,2

	3
	мкр. Лесной
	11 172
	174,0
	208,8

	4
	мкр. Южный
	7 175
	144,5
	173,4

	5
	мкр. Строителей
	8 909
	98,0
	117,6

	6
	мкр. Октябрьский
	19 569
	131,0
	157,2

	7
	мкр. Горняк
	38 244
	177,0
	212,4

	8
	мкр. Суходольский
	6 143
	77,2
	92,6

	Всего
	1 581 127
	7 579,7
	9 095,6



[bookmark: в._Структурный_баланс_реализации_горячей]в. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производствен-ные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожа-ротушение, полив и др.)
Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 1.3.3.
Таблица 1.3.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды
	№ п/п
	Потребителей
	МО г. Богородицк

	1
	Население, м³/год
	1 317 610

	2
	Бюджет, м³/год
	39 595

	3
	Прочие, м³/год
	200 635

	4
	Производство, м³/год
	23 285

	Итого:
	1 581 126



На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в МО г. Богородицк является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует 83% всей поданной воды в сеть. Соотношение водопотребления представлено на рисунке 1.3.2.
[image: ]


Рисунок 1.3.2 - Соотношение водопотребления поселения, м³/год
Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), данные представлены в таблице 1.3.4.
Таблица 1.3.4 - Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2020
	
Число жителей в посе-лении, тыс. чел.
	
Расчетное коли-чество одновре-менных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, л/с

	
	
	застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	Более 5, но не более 10
	1
	10
	15



Расход воды на наружное пожаротушение принимается, в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1, табл.1), 15 л/с из расчета возникновения одного пожара. Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа.
Расход воды на наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15 л/с в течение 3 часов – 162 м³ воды.
Минимальные расходы воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2020 (п. 7.6, табл. 7.1) в зависимости от типа здания представлены в таблице 1.3.5.
Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. в течение 3 часов 54 м³ воды.
Вода на нужды пожаротушения подается из пожарных гидрантов, размещенных в водопроводных колодцах.

Таблица 1.3.5 - Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с, согласно СП 10.13130.2020
	Жилые, общественные и административно-бытовые здания
	Количество ПК-с
для расчета рас-хода
	Минимальный расход
диктующего ПК-с, л/с

	1. Многоквартирные жилые дома* (Ф1.3), общежития и гостиницы квар-тирного типа, в том числе с апартаментами, размещаемые в жилых зданиях
Ф1.2:
· при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10м включи-тельно;
· то же при общей длине коридора свыше 10 м;
· при количестве этажей свыше 16 до 25 включительно (или при высоте здания свыше 50 до 75 м включительно)** независимо от длины коридора
	


1
2
2
	


2,5
2,5
2,5

	2. Здания коридорного и некоридорного типа: административно бытовые. общественные, коммунального обслуживания (Ф3.5). административно-бытовые производственных предприятий, органов управления, учрежде-ний, проектно-конструкторских организаций, информационных, редакци-онно-издательских организаций и научных организаций, банков, контор,
офисов (Ф4.3), гостиниц (Ф1.2). поликлиник (Ф3.4). физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения (Ф3.6). здания образовательных учреждений высшего профессионального образования (Ф4.2):
· при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включительно)**;
· при количестве этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 30 до 50 м включительно)**
	








1
	









2,5

	
	2
	2,5

	3. Здания специализированных домов престарелых и инвалидов (неквар-тирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интер-
натного типа (Ф1.1) независимо от объема:
· при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно)**;
· при количестве этажей свыше 3 (или при высоте здания свыше 8 м)**
	


1
	



2,5

	
	2
	2,5

	4. Здания театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для по-
сетителей в закрытых помещениях (Ф2.1):
· при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно;
· при вместимости зрительного зала более 300 мест
	

1
2
	

2,5
2,5

	5. Здания библиотек и архивов (Ф2.1). спортивных сооружений (Ф2.1.
Ф3.6). а также лабораторных, мастерских, книгохранилищ и архивов (Ф5.1
	
	




	и Ф5.2) и других подобных учреждений с расчетным количеством посадоч-ных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м вклю-чительно:
· при общей площади до 2.5 тыс.м2 включительно;
· при общей площади свыше 2.5 тыс.м2
	

1
2
	

2,5
2,5

	6. Здания музеев, выставочных залов, танцевальные залов и других подоб-ных учреждений в закрытых помещениях (Ф2.2). здания организаций тор-говли (Ф3.1):
· при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно)**;
· то же при количестве этажей более 3 (или при высоте здания до 28 м включительно)**
	



1
2
	



2,5
2,5

	7. Здания общежитий коридорного типа (Ф1.2):
· при количестве этажей до 10 включительно (или при высоте здания до 28 м включительно)**;
· при числе этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 28 м)**
	
1
2
	
2,5
2,5

	* В том числе жилых помещений, входящих в состав объекта защиты с помещениями другого функционального назначения.
** Принимается при любом из событий или совокупности двух событий, при этом определяющим является высота
здания.



[bookmark: г._Сведения_о_фактическом_потреблении_на]г. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нор-мативах потребления коммунальных услуг
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также на общедомовые нужды приведены в таблице 1.3.6.
Действующие в настоящее время нормы удельного водопотребления, утверждены Приказом от 16 мая 2013 г. N 45 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и представлены в таблице.
Таблица 1.3.6 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению куб. м/чел. в месяц
	



№
	



Степень благоустройства, тип водоразбор-ного устройства
	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

	
	
	куб. метров на 1 чел. в месяц

	
	
	при отсутствии систе-мы внутридомового централизованного горячего водоснабже-
ния
	при наличии системы внутридомо-вого централизованного горячего водоснабжения

	
	
	холодное водоснабжение
	холодное водоснабжение
	горячее водоснабжение

	
	При наличии системы внутридомового цен-трализованного холодного водоснабжения
	
	
	

	1
	Раковина (или мойка кухонная)
	3,063
	2,116
	0,947

	2
	Раковина (или мойка кухонная) и душ
	6,105
	3,497
	2,608

	3
	Раковина (или мойка кухонная) и ванна
	6,974
	3,891
	3,083

	4
	Раковина и мойка кухонная
	3,503
	2,290
	1,213

	5
	Раковина, мойка кухонная и душ
	6,545
	3,671
	2,874

	6
	Раковина, мойка кухонная и ванна
	7,414
	4,065
	3,349

	7
	Раковина (или мойка кухонная) и унитаз
	3,909
	2,962
	0,947

	8
	Раковина, мойка кухонная и унитаз
	4,349
	3,136
	1,213

	9
	Раковина (или мойка кухонная), душ и уни-
таз
	6,951
	4,343
	2,608

	10
	Раковина (или мойка кухонная), ванна и уни-таз
	7,820
	4,737
	3,083

	11
	Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз
	7,391
	4,517
	2,874




	



№
	



Степень благоустройства, тип водоразбор-ного устройства
	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

	
	
	куб. метров на 1 чел. в месяц

	
	
	при отсутствии систе-мы внутридомового централизованного горячего водоснабже-
ния
	при наличии системы внутридомо-вого централизованного горячего водоснабжения

	
	
	холодное водоснабжение
	холодное водоснабжение
	горячее водоснабжение

	12
	Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз
	8,260
	4,911
	3,349

	
	При отсутствии системы внутридомового централизованного холодного водоснабже-
ния, внутридомовой системы
	
	
	

	
	водоотведения
	
	
	

	13
	Уличная водоразборная
	1,500
	
	

	14
	Водоразборная колонка, находящаяся в соб-ственности потребителя (или из водопровод-ного крана на земельном участке при отсут-
ствии водопровода в доме)
	3,063
	
	


[bookmark: д._Описание_системы_коммерческого_учета_]д. Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.
В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет – 80 %.
Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[bookmark: е._Анализ_резервов_и_дефицитов_производс][bookmark: _bookmark5]е. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения представлены в таблице.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года

Таблица 1.3.7 - Резерв/дефицит производственных мощностей
	




Наименование
	


Среднесуто-чное потреб-ление
	Баланс централизованной системы водоснабжения (в сутки максимального водопотребления)
	Баланс централизованной системы водоснабже-
ния (средний часовой расход в сутки максималь-ного водопотребления)

	
	
	
Фактический максимальный водозабор во-ды
	
Производи-тельность во-дозаборных сооружений
	Резерв по производи-тельности водозабор-ных соору-жений
	то же от производи-тельности водозабор-ных соору-жений
	
Фактиче-ский мак-симальный водозабор воды
	Произво-дитель-ность водоза-борных сооруже-ний
	Резерв по произво-дитель-ности водоза-борных
сооруже-ний
	то же от произво-дитель-ности водоза-борных
сооруже-ний

	
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	%
	м³/час
	м³/час
	м³/час
	%

	г. Богородицк (вт.ч. мкр. Жданковский,
мкр. Коптевский, х. Шахтерский)
	6 702,0
	8 042,4
	12 480,0
	4 437,6
	36%
	335,1
	520,0
	184,9
	36%

	мкр. Лесной
	174,0
	208,8
	600,0
	391,2
	65%
	8,7
	25,0
	16,3
	65%

	мкр. Октябрьский
	131,0
	157,2
	600,0
	442,8
	74%
	6,6
	25,0
	18,5
	74%

	мкр. Строителей
	98,0
	117,6
	240,0
	122,4
	51%
	4,9
	10,0
	5,1
	51%

	мкр. Горняк
	177,0
	212,4
	240,0
	27,6
	12%
	8,9
	10,0
	1,2
	12%

	мкр. Южный
	144,5
	173,4
	240,0
	66,6
	28%
	7,2
	10,0
	2,8
	28%

	мкр. Суходольский
	77,2
	92,6
	240,0
	147,4
	61%
	3,9
	10,0
	6,1
	61%

	мкр. Дачный
	76,0
	91,2
	240,0
	148,8
	62%
	3,8
	10,0
	6,2
	62%
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[bookmark: ж._Прогнозные_балансы_потребления_горяче]ж. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских окру-гов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы разви-тия и изменения состава, и структуры застройки
Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2033 г., рассчитаны на основании данных о планируемом расходе питьевой воды в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, свода правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.
Водоснабжение городского поселения предназначается для удовлетворения:
· хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учре-ждений, рекреационных объектов;
· хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;
· полива зеленых насаждений;
· противопожарных нужд, предприятий и рекреационных объектов.
Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением).
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:
[image: ][image: ][image: ]
где qж – удельное водопотребление;
Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки.
Динамика увеличения объемов потребления воды муниципального образования МО г.
Богородицк приведена в таблице 1.3.8.
Таблица 1.3.8 - Прогнозные балансы потребления воды в МО г. Богородицк
	
Наименование
	
Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2023 го-
да)
	Прогноз

	
	
	
	2028 год
	2034 год

	Среднесуточное водопотребление
	м³/сут.
	7 580
	7 656
	7 733

	Максимальное суточное водопотребление
	м³/сут.
	9 095
	9 188
	9 279

	Годовое водопотребление
	м³/год
	1 581 127
	1 596 937
	1 612 907


Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года


44

[bookmark: з._Описание_централизованной_системы_гор]з. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенно-сти указанной системы
В результате проведенного анализа системы горячего водоснабжения установлено, что централизованное горячее водоснабжение на территории МО г. Богородицк осуществляется от котельных БМК-4,0, 44-квартала, ЗМР и 30 лет Победы.
Система теплоснабжения в МО г. Богородицк – централизованная, закрытая. Тепловые сети выполнены как в 2-х трубном исполнении, так и в 4-х трубном.
Перечень котельных с указанием тепловых нагрузок на горячее водоснабжение представлен в таблице.
Таблица 1.3.9 – Перечень источников с указанием тепловых нагрузок
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая
нагрузка ГВС, Гкал/ч

	1
	Котельная БМК-4,0
	0,232

	2
	Котельная 44 квартала
	0,432

	3
	Котельная ЗМР
	1,007

	4
	Котельная 30лет Победы
	0,491

	Всего по муниципальному образованию
	2,162


[bookmark: и._Сведения_о_фактическом_и_ожидаемом_по]и. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, техниче-ской воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Система технического водоснабжения отсутствует. Горячее водоснабжение осуществляется от котельных БМК-4,0, 44-квартала, ЗМР и 30 лет Победы.
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 1.3.8.
[bookmark: к._Описание_территориальной_структуры_по]к. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, техниче-ской воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в таблице
1.3.10.
[bookmark: л._Прогноз_распределения_расходов_воды_н]л. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначе-ния, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами
Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 1.3.10.
[bookmark: м._Сведения_о_фактических_и_планируемых_]м. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Неучтенные расходы и потери воды включают в себя:
· расходы воды при технологических нарушениях на водопроводной сети до их ло-кализации;
· скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;
· естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2023 году потери воды в сетях составили 1 153 825 м³ или 42 %. Расчет водопотребления ведется по приборам учета воды, а также по нормативам. Поскольку приборы учета воды установлены не на всех абонентских вводах, фактическое значение потерь воды может достигать большего значения.
Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения МО г. Богородицк.
Величина планируемых потерь представлена в таблице 1.3.10.
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[bookmark: н._Перспективные_балансы_водоснабжения_(]н. Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, террито-риальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - ба-ланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2034 год приведены в таблицах ниже.
Таблица 1.3.10 - Перспективный годовой баланс водоснабжения
	


Наименование
	Существующее состояние (факт 2023 года)
	Прогноз 2028 год
	Прогноз 2034 год

	
	Баланс централизованной системы водоснаб-жения (годовой)
	Баланс централизованной системы водоснаб-жения (годовой)
	Баланс централизованной системы водоснаб-жения (годовой)

	
	Объем воды из источников водоснабжения
	Утечки и не-учтенный
расход воды
	Объем во-ды, отпу-щенной
абонентам
	Объем воды из источников водоснабжения
	Утечки и не-учтенный
расход воды
	Объем во-ды, отпу-щенной
абонентам
	Объем воды из источников водоснабжения
	Утечки и не-учтенный
расход воды
	Объем во-ды, отпу-щенной
абонентам

	
	м³/год
	м³/год
	%
	м³/год
	м³/год
	м³/год
	%
	м³/год
	м³/год
	м³/год
	%
	м³/год

	г. Богородицк (вт.ч. мкр. Жданков-ский, мкр. Коптевский, х. Шахтер-ский)
	2 454 940
	969 186
	39%
	1 485 754
	2 401 173
	900561
	38%
	1 500 611
	2 354 533
	838916
	36%
	1 515 617

	мкр. Дачный
	22 853
	18 692
	82%
	4 161
	18 848
	14645
	78%
	4 203
	16 212
	11967
	74%
	4 245

	мкр. Лесной
	28 067
	16 895
	60%
	11 172
	26 355
	15072
	57%
	11 283
	24 952
	13556
	54%
	11 396

	мкр. Южный
	52 695
	45 521
	86%
	7 175
	40 404
	33158
	82%
	7 246
	33 210
	25891
	78%
	7 319

	мкр. Строителей
	35 895
	26 986
	75%
	8 909
	31 485
	22487
	71%
	8 998
	28 268
	19180
	68%
	9 088

	мкр. Октябрьский
	47 703
	28 134
	59%
	19 569
	44 949
	25184
	56%
	19 765
	42 679
	22717
	53%
	19 963

	мкр. Горняк
	64 609
	26 365
	41%
	38 244
	63 081
	24454
	39%
	38 626
	61 757
	22744
	37%
	39 013

	мкр. Суходольский
	28 189
	22 046
	78%
	6 143
	24 139
	17935
	74%
	6 204
	21 302
	15035
	71%
	6 266
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Таблица 1.3.11 - Перспективный среднесуточный и максимальный в сутки баланс водоснабжения
	


Наименование
	Баланс централизованной системы водо-снабжения (среднесуточный), м³/сут.
	Баланс централизованной системы водо-
снабжения (в сутки максимального во-допотребления), м³/сут.

	
	Существующее состояние
(факт 2023 года)
	Прогноз 2028 год
	Прогноз 2034 год
	Существующее состояние
(факт 2023 года)
	Прогноз 2028 год
	Прогноз 2034 год

	г. Богородицк (вт.ч. мкр. Жданковский,
мкр. Коптевский, х. Шахтерский
	6 702
	6 769
	6 837
	8042
	8123
	8204

	мкр. Лесной
	174
	176
	177
	209
	211
	213

	мкр. Октябрьский
	131
	132
	134
	157
	159
	160

	мкр. Строителей
	98
	99
	100
	118
	119
	120

	мкр. Горняк
	177
	179
	181
	212
	215
	217

	мкр. Южный
	145
	146
	147
	173
	175
	177

	мкр. Суходольский
	77
	78
	79
	93
	94
	95

	мкр. Дачный
	76
	77
	78
	91
	92
	93




[bookmark: о._Расчет_требуемой_мощности_водозаборны]о. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из дан-ных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величи-ны потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указани-ем требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений приведены в таблице 1.3.12
Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения приведены в таблице 1.3.12
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Таблица 1.3.12 – Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
	

Наименова-ние
	Существующее состояние (факт 2023 года)
	Прогноз 2028 год
	Прогноз 2034 год

	
	Средний часо-вой расход в сутки макси-мального во-
допотребления
	Производитель-ность водозабор-ных сооружений
	Резерв по произ-водительности водозаборных сооружений
	Средний часо-вой расход в сутки макси-мального во-
допотребления
	Производитель-ность водозабор-ных сооружений
	Резерв по произ-водительности водозаборных сооружений
	Средний часо-вой расход в сутки макси-мального во-
допотребления
	Производитель-ность водозабор-ных сооружений
	Резерв по произ-водительности водозаборных сооружений

	
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	%
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	%
	м³/сут.
	м³/сут.
	м³/сут.
	%

	г. Богоро-дицк (вт.ч. мкр. Ждан-ковский,
мкр. Коптев-ский, х.
Шахтерский
	

8 042,4
	

12 480,0
	

4 437,6
	

36%
	

8 122,8
	

12 480,0
	

4 357,2
	

35%
	

8 204,1
	

12 480,0
	

4 275,9
	

34%

	мкр. Лесной
	208,8
	600,0
	391,2
	65%
	210,9
	600,0
	389,1
	65%
	213,0
	600,0
	387,0
	65%

	мкр. Ок-тябрьский
	157,2
	600,0
	442,8
	74%
	158,8
	600,0
	441,2
	74%
	160,4
	600,0
	439,6
	73%

	мкр. Строи-телей,
	117,6
	240,0
	122,4
	51%
	118,8
	240,0
	121,2
	51%
	120,0
	240,0
	120,0
	50%

	мкр. Горняк
	212,4
	240,0
	27,6
	12%
	214,5
	240,0
	25,5
	11%
	216,7
	240,0
	23,3
	10%

	мкр. Южный
	173,4
	240,0
	66,6
	28%
	175,1
	240,0
	64,9
	27%
	176,9
	240,0
	63,1
	26%

	мкр. Сухо-дольский
	92,6
	240,0
	147,4
	61%
	93,6
	240,0
	146,4
	61%
	94,5
	240,0
	145,5
	61%

	мкр. Дачный
	91,2
	240,0
	148,8
	62%
	92,1
	240,0
	147,9
	62%
	93,0
	240,0
	147,0
	61%




















47



[bookmark: _TOC_250001]п. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организа-ции
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2010 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.
Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что в настоящий момент на территории  МО  г.  Богородицк  статусом  гарантирующей  организации  наделена  МП
«Водоканал».
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года
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[bookmark: Раздел_4_«Предложения_по_строительству,_]Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») (далее – Постановление) при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:
· обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
· организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пунк-та;
· сокращение потерь воды при ее транспортировке;
· выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества пи-тьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.
[bookmark: а._Перечень_основных_мероприятий_по_реал]а. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
По результатам анализа системы водоснабжения настоящим документом предлагается перечень мероприятий, представленный в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
	
№ п/п
	Наименование МО
	
Населенный пункт
	
Наименование мероприятия
	Характеристика мероприятия (протяжен-ность - м, производительность - м3/сут, ко-личество - шт. и тд)
	
Срок реализации
	Стоимость в це-нах 2024 года,
тыс. руб (без НДС)
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (с НДС)

	1
	МО г. Богоро-
дицк
	г. Богородицк
	Строительство станции водоподготовки с реконструкцией системы
водоснабжения мкр. Горняк, мкр.
Южный
	34,8м3/сут
	2023-2024
	47 717,29
	57 260,75

	

2
	
МО г. Богоро-дицк
	

г. Богородицк
	
Проект 09/03-П/23-НВ. Капитальный ре-монт системы водоснабжения г. Богоро-дицк (Васильевский водозабор)
	Демонтаж: Труба чугун, Dy 400 - 20 м
Монтаж: Гидрант - 1шт, Колодец ж/б Dy 1500 - 5 компл.; Колодец ж/б Dy 2000 - 2 компл.;
Труба ПЭ, Dу 400 - 690 м.
	
определяется на основании обсле-дования
	

9 338
	

11 206

	
3
	МО г. Богоро-дицк
	
г. Богородицк
	Проект 24/04-П/23-НВ. Капитальный ре-монт системы водоснабжения г. Богоро-дицк (мкр. Дачный)
	Монтаж: Труба ПЭ, Dу 110 - 487 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 235 м;
Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 36 м; Колодец ж/б Dy 1500 - 1 шт.
	определяется на основании обсле-дования
	
2 241
	
2 690

	



4
	



МО г. Богоро-дицк
	



г. Богородицк
	


Проект 706-П/23-НВ. Капитальный ремонт системы водоснабжения г. Богородицк (ул. Горноспасательная)
	Монтаж: Труба ПЭ, Dy 110 - 1043 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 132 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 235 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 160 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 240 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 55 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 225 - 26 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 225 - 85 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 225 - 57 м;
Прокладка трубы ПЭ, Dy 225 - 35 м; Колодец ж/б Dy 1000 - 37 компл.
	


определяется на основании обсле-дования
	



16 394
	



19 673

	
5
	МО г. Богоро-дицк
	
г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей по террито-рии Васильевского водозабора, труба ПНД
Ø300мм- 500м с заменой запорной армату-ры
	
труба ПНД Ø300мм- 500м
	
2024-2026
	
3 500
	
4 200

	6
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Южный труба ПНД Ø 110мм- 274м, Ø 63мм -276м, Ø 50мм- 350м
	труба ПНД Ø 110мм- 274м, Ø 63мм -276м, Ø 50мм- 350м
	2024-2026
	1 500
	1 800

	7
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Горняк труба ПНД Ø 110мм – 1195м,
Ø 63мм – 1545м, Ø 50мм – 210м
	труба ПНД Ø 110мм – 1195м,
Ø 63мм – 1545м, Ø 50мм – 210м
	2024-2026
	4 900
	5 880

	8
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Лесной труба ПНД Ø110мм -12м, Ø 63мм – 160м, Ø 50мм – 60м
	труба ПНД Ø110мм -12м, Ø 63мм – 160м, Ø 50мм – 60м
	2024-2026
	500
	600

	9
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Строите-
лей труба ПНД Ø 110мм – 320м, Ø 50мм - 260м
	труба ПНД Ø 110мм – 320м, Ø 50мм - 260м
	2024-2026
	1 000
	1 200
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	10
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Сухо-дольский труба ПНД Ø 63мм – 1300м, Ø 50мм – 125м
	труба ПНД Ø 63мм – 1300м, Ø 50мм – 125м
	2024-2026
	2 400
	2 880

	11
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Октябрь-ский труба ПНД Ø 110мм- 315м, Ø 63мм-
	труба ПНД Ø 110мм- 315м, Ø 63мм- 1480м, Ø50мм -740м
	2024-2026
	4 200
	5 040

	12
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Ремонт водопровода от полевых скважин
№4 и №5 васильевского водозабора г. Богородицка (протяженность 1080м)
	Труба ПНД Ø 160мм- 900м, ПНД Ø 225мм-180м
	2026-2027
	4 082,31
	4 980,41




	
№ п/п
	Наименование МО
	
Населенный пункт
	
Наименование мероприятия
	Характеристика мероприятия (протяжен-ность - м, производительность - м3/сут, ко-личество - шт. и тд)
	
Срок реализации
	Стоимость в це-нах 2024 года,
тыс. руб (без НДС)
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (с НДС)

	
	
	
	1480м, Ø50мм -740м
	
	
	
	

	12
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Дачный труба ПНД Ø 100-200м, Ø 63 – 200м
	труба ПНД Ø 100-200м, Ø 63 – 200м
	2024-2026
	700
	840

	13
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Ждан-ковский труба ПНД Ø 110мм- 1990м, Ø 63мм- 1010м
	труба ПНД Ø 110мм- 1990м, Ø 63мм- 1010м
	2024-2026
	6 400
	7 680

	14
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Коптев-ский
труба ПНД Ø 110мм- 550м
	труба ПНД Ø 110мм- 550м
	2024-2026
	1 200
	1 440

	








15
	







МО г. Богоро-дицк
	








г. Богородицк
	Замена оборудования на Васильевском водозаборе (приобретение и установка трех горизонтальных насосов марки
1Д500-63, приобретение и установка четы-рех скважинных погружных насосов марки ЭЦВ 10-65-110, приобретение и установка трех ЧРП по 160квт, приобретение и уста-новка двух электроприводных задвижек Ø400мм, две Ø500мм.
Строительство резервуара чистой воды не менее 2000м3
Реконструкция машинного отделения: устройство трубы ПНД 500мм – 150м Трубы ПНД 400мм – 500м
Трубы 315 мм – 200м
Устройство электросчетчиков на скважи-нах 8 шт.
Устройство приборов учета воды ВИРС-М(счетчик расходомер) на скважинах 8
шт.
	





ЭЦВ 10-65-110 - 4 шт;
Резервуар 2000 м3;
Установка приборов учета на скважинах - 8 шт; Реконструкция машинного отделения: устрой-ство трубы ПНД 500мм – 150м
Трубы ПНД 400мм – 500м Трубы 315 мм – 200м
	








2024-2026
	








43 700
	








52 440

	
16
	
МО г. Богоро-дицк
	
г. Богородицк
	Замена водопроводной сети г. Богородицк на трубу ПНД Ø 315м -7310м, Ø 250 -
900м, Ø 200мм-5860м, Ø 150мм -4600м, Ø
110мм-5000м, Ø 63мм -11000м, Ø 40мм -
5000м, Ø 32мм -1000м, Ø 25мм -1000м
	труба ПНД Ø 315м -7310м, Ø 250 -900м, Ø 200мм-5860м, Ø 150мм -4600м, Ø 110мм-
5000м, Ø 63мм -11000м, Ø 40мм -5000м, Ø
32мм -1000м, Ø 25мм -1000м
	
2024-2026
	
176 400
	
211 680

	17
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Приобретение и установка насосов марки ЭЦВ 6-10-110-6шт по два
	ЭЦВ 6-10-110 6шт
	2024-2026
	2 900
	3 480

	18
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Приобретение и установка насосов марки ЭЦВ 8-25-125 -4 шт по два
	ЭЦВ 8-25-125 4шт
	2024-2026
	2 400
	2 880

	19
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Приобретение фильтрующего материала
	Приобретение фильтрующего материала
	2024-2026
	2 400
	2 880

	20
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Реконструкция станции обезжелезивания мкр. Октябрьский и Лесной
	Реконструкция станции обезжелезивания мкр. Октябрьский и Лесной
	2024-2026
	3 600
	4 320

	21
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Ремонт водопровода от полевых скважин
№4 и №5 васильевского водозабора г.
	Ремонт водопровода от полевых скважин №4 и
№5 васильевского водозабора г. Богородицка
	2026-2027
	4 082,31
	4 980,41



	
	
	
	Богородицка (протяженность 1080м)
	(протяженность 1080м)
	
	
	




[bookmark: б._Технические_обоснования_основных_меро]б. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабже-ния, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприя-тий, предусмотренных схемами водоснабжения
Проектом схемы водоснабжения предусматривается реконструкция и строительство водопроводных сетей, а также замена основного оборудования на объектах водоснабжения
Необходимость выполнения мероприятий обоснована износом основного оборудования и существующих сетей водоснабжения.
[bookmark: в._Сведения_о_вновь_строящихся,_реконстр]в. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из экс-плуатации объектах системы водоснабжения
В перспективе планируются мероприятия по замене ветхих участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.
[bookmark: г._Сведения_о_развитии_систем_диспетчери]г. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управле-ния режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водо-снабжение
В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы.
Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.
Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.
Основной задачей внедрения АСОДУ является:
· поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
[bookmark: д._Сведения_об_оснащенности_зданий,_стро]д. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду в рамках реализации настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.
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На перспективу в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО г. Богородицк целесообразно предусмотреть установку приборов учета расхода холодной воды с датчиком давления, обязательным наличием интерфейса, позволяющего автоматически передавать данные по каналам GSM/GPRS.
е. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО г. Богородицк и их обоснование
Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО г. Богородицк показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории МО г. Богородицк. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
[bookmark: ж._Рекомендации_о_месте_размещения_насос]ж. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Место размещение насосных станций определяется исходя из места расположения источника. Поскольку в рассматриваемом случае ими является скважины, первоначально требуется произвести изыскательные работы под строительство новых скважин. Строительство новых насосных станций определяется на этапе проектирования.
з. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горяче-го водоснабжения, холодного водоснабжения
Проведенный анализ показал, что в МО г. Богородицк строительство новых сооружений системы горячего водоснабжения не планируется.
[bookmark: и._Карты_(схемы)_существующего_и_планиру][bookmark: _bookmark6]и. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизо-ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Графической части к схеме водоснабжения и водоотведения МО г. Богородицк.
[bookmark: Раздел_5_«Экологические_аспекты_мероприя]Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модер-низации объектов централизованных систем водоснабжения»
а. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов цен-трализованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. ВОС исключает сброс промывных вод в водоем.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных вод.
[bookmark: б._На_окружающую_среду_при_реализации_ме]б. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению хи-мических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.


[bookmark: Раздел_6_«Оценка_объемов_капитальных_вло]Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и мо-дернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Расчеты стоимости нового строительства и реконструкции участков сетей водоснабжения проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Минстроя России от 08.07.2024 № 449/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. «Наружные сети водоснабжения и канализации», НЦС 81-02-19-2024 Сборник №19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры»
Расчеты выполнены в ценах 2024 г. Капитальные вложения указаны без учета НДС. Результаты расчетов капительных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице.
.

Таблица 1.6.1 – Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс.руб.
	
№ п/п
	
Наименование МО
	
Населенный пункт
	
Наименование мероприятия
	Характеристика мероприятия (протяжен-ность - м, производительность - м3/сут, ко-личество - шт. и тд)
	
Срок реализации
	Стоимость в це-нах 2024 года,
тыс. руб (без НДС)
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (с НДС)

	

1
	
МО г. Богоро-дицк
	

г. Богородицк
	
Проект 09/03-П/23-НВ. Капитальный ре-монт системы водоснабжения г. Богоро-дицк (Васильевский водозабор)
	Демонтаж: Труба чугун, Dy 400 - 20 м
Монтаж: Гидрант - 1шт, Колодец ж/б Dy 1500 - 5 компл.;
Колодец ж/б Dy 2000 - 2 компл.; Труба ПЭ, Dу 400 - 690 м.
	
определяется на основании обсле-дования
	

9 338
	

11 206

	
2
	МО г. Богоро-дицк
	
г. Богородицк
	Проект 24/04-П/23-НВ. Капитальный ре-монт системы водоснабжения г. Богоро-дицк (мкр. Дачный)
	Монтаж: Труба ПЭ, Dу 110 - 487 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 235 м;
Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 36 м; Колодец ж/б Dy 1500 - 1 шт.
	определяется на основании обсле-дования
	
2 241
	
2 690

	



3
	



МО г. Богоро-дицк
	



г. Богородицк
	


Проект 706-П/23-НВ. Капитальный ремонт системы водоснабжения г. Богородицк (ул. Горноспасательная)
	Монтаж: Труба ПЭ, Dy 110 - 1043 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 132 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 235 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 160 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 240 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 110 - 55 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 225 - 26 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 225 - 85 м; Прокладка трубы ПЭ, Dy 225 - 57 м;
Прокладка трубы ПЭ, Dy 225 - 35 м; Колодец ж/б Dy 1000 - 37 компл.
	


определяется на основании обсле-дования
	



16 394
	



19 673

	
4
	МО г. Богоро-дицк
	
г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей по террито-рии Васильевского водозабора, труба ПНД Ø300мм- 500м с заменой запорной армату-ры
	
труба ПНД Ø300мм- 500м
	
2024-2026
	
3 500
	
4 200

	5
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Южный
труба ПНД Ø 110мм- 274м, Ø 63мм -276м, Ø 50мм- 350м
	труба ПНД Ø 110мм- 274м, Ø 63мм -276м, Ø 50мм- 350м
	2024-2026
	1 500
	1 800

	6
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Горняк труба ПНД Ø 110мм – 1195м,
Ø 63мм – 1545м, Ø 50мм – 210м
	труба ПНД Ø 110мм – 1195м,
Ø 63мм – 1545м, Ø 50мм – 210м
	2024-2026
	4 900
	5 880

	7
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Лесной труба ПНД Ø110мм -12м, Ø 63мм – 160м,
Ø 50мм – 60м
	труба ПНД Ø110мм -12м, Ø 63мм – 160м, Ø 50мм – 60м
	2024-2026
	500
	600

	8
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Строите-лей труба ПНД Ø 110мм – 320м, Ø 50мм -
260м
	труба ПНД Ø 110мм – 320м, Ø 50мм - 260м
	2024-2026
	1 000
	1 200

	9
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Сухо-дольский труба ПНД Ø 63мм – 1300м, Ø 50мм – 125м
	труба ПНД Ø 63мм – 1300м, Ø 50мм – 125м
	2024-2026
	2 400
	2 880

	10
	МО г. Богоро-
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Октябрь-
	труба ПНД Ø 110мм- 315м, Ø 63мм- 1480м,
	2024-2026
	4 200
	5 040


Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года
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№ п/п
	Наименование МО
	
Населенный пункт
	
Наименование мероприятия
	Характеристика мероприятия (протяжен-ность - м, производительность - м3/сут, ко-личество - шт. и тд)
	
Срок реализации
	Стоимость в це-нах 2024 года,
тыс. руб (без НДС)
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (с НДС)

	
	дицк
	
	ский труба ПНД Ø 110мм- 315м, Ø 63мм-1480м, Ø50мм -740м
	Ø50мм -740м
	
	
	

	11
	МО г. Богоро-
дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Дачный
труба ПНД Ø 100-200м, Ø 63 – 200м
	труба ПНД Ø 100-200м, Ø 63 – 200м
	2024-2026
	700
	840

	12
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Ждан-ковский труба ПНД Ø 110мм- 1990м, Ø 63мм- 1010м
	труба ПНД Ø 110мм- 1990м, Ø 63мм- 1010м
	2024-2026
	6 400
	7 680

	13
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Замена водопроводных сетей м-н Коптев-ский
труба ПНД Ø 110мм- 550м
	труба ПНД Ø 110мм- 550м
	2024-2026
	1 200
	1 440

	








14
	







МО г. Богоро-дицк
	








г. Богородицк
	Замена оборудования на Васильевском водозаборе (приобретение и установка трех горизонтальных насосов марки
1Д500-63, приобретение и установка четы-рех скважинных погружных насосов марки ЭЦВ 10-65-110, приобретение и установка трех ЧРП по 160квт, приобретение и уста-новка двух электроприводных задвижек Ø400мм, две Ø500мм.
Строительство резервуара чистой воды не менее 2000м3
Реконструкция машинного отделения: устройство трубы ПНД 500мм – 150м Трубы ПНД 400мм – 500м
Трубы 315 мм – 200м
Устройство электросчетчиков на скважи-нах 8 шт.
Устройство приборов учета воды ВИРС-
М(счетчик расходомер) на скважинах 8 шт.
	





ЭЦВ 10-65-110 - 4 шт;
Резервуар 2000 м3;
Установка приборов учета на скважинах - 8 шт; Реконструкция машинного отделения: устрой-ство трубы ПНД 500мм – 150м
Трубы ПНД 400мм – 500м Трубы 315 мм – 200м
	








2024-2026
	








43 700
	








52 440

	
15
	
МО г. Богоро-дицк
	
г. Богородицк
	Замена водопроводной сети г. Богородицк на трубу ПНД Ø 315м -7310м, Ø 250 -
900м, Ø 200мм-5860м, Ø 150мм -4600м, Ø
110мм-5000м, Ø 63мм -11000м, Ø 40мм -
5000м, Ø 32мм -1000м, Ø 25мм -1000м
	труба ПНД Ø 315м -7310м, Ø 250 -900м, Ø 200мм-5860м, Ø 150мм -4600м, Ø 110мм-
5000м, Ø 63мм -11000м, Ø 40мм -5000м, Ø
32мм -1000м, Ø 25мм -1000м
	
2024-2026
	
176 400
	
211 680

	16
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Приобретение и установка насосов марки ЭЦВ 6-10-110-6шт по два
	ЭЦВ 6-10-110 6шт
	2024-2026
	2 900
	3 480

	17
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Приобретение и установка насосов марки ЭЦВ 8-25-125 -4 шт по два
	ЭЦВ 8-25-125 4шт
	2024-2026
	2 400
	2 880

	18
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Приобретение фильтрующего материала
	Приобретение фильтрующего материала
	2024-2026
	2 400
	2 880

	19
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Реконструкция станции обезжелезивания мкр. Октябрьский и Лесной
	Реконструкция станции обезжелезивания мкр. Октябрьский и Лесной
	2024-2026
	3 600
	4 320



	20
	МО г. Богоро-дицк
	г. Богородицк
	Ремонт водопровода от полевых скважин
№4 и №5 васильевского водозабора г. Богородицка (протяженность 1080м)
	Труба ПНД Ø 160мм- 900м, ПНД Ø 225мм-180м
	2026-2027
	4 082,31
	4 980,41



[bookmark: _bookmark7]Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснаб-жения»
Анализ целевых показателей производился на основании информации, подлежащей раскрытию в сфере водоснабжения, а также на основании представленных исходных данных.
В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая плановые показатели и их значения с разбивкой по годам.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:
а) показатели качества воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены таблице 1.7.1.
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года
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Таблица 1.7.1 – Перспективные плановые показатели системы водоснабжения

	№ п/п
	
Группа
	
Плановые индикаторы
	Базовый показатель
на 2024 год
	2028 год прогноз
	2034 год прогноз

	1
	Показатели качества воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, которые
не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3685-21
	0%
	0%
	0%

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водо-
снабжения
	1. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей)
	50%
	70%
	10%

	3
	

Показатели качества об-служивания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением
(в процентах от численности населения)
	98%
	99%
	100%

	4
	
	2. Охват абонентов приборами учета (доля або-
нентов с приборами учета по отношению к об-щему числу абонентов, в процентах):
	80%
	90%
	100%

	
8
	Показатели эффективно-сти использования ресур-сов, в том числе сокраще-ния потерь воды при
транспортировке
	
Удельный расход электрической энергии, необхо-димой для подачи установленного объема воды
	
1,25
кВт/м.куб
	
1,2
кВт/м.куб
	
1,1
кВт/м.куб




[bookmark: Раздел_8_«Перечень_выявленных_бесхозяйны]Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию»
В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.


[bookmark: _TOC_250000]Глава 2. Схема Водоотведения муниципального образования город Богородицк
Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского
округа»
а. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на террито-рии муниципального образования город Богородицк и деление территории на экс-плуатационные зоны
На территории МО г. Богородицк централизованная система водоотведения организована в г. Богородицк. В настоящее время действует централизованная система водоотведения, принимающая хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды. Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях.
Стоки посредством самотечных и напорных коллекторов поступают на канализационные очистные сооружения (КОС). На канализационных сетях МО г. Богородицк имеется 4 канализационных насосных станций №№1-4.
В г. Богородицк существуют одни канализационные очистные сооружения, обслуживающие население, также еще два КОС очищают стоки предприятий.
[bookmark: Таблица_2.1.1_–_Характеристики_очистных_]Таблица 2.1.1 – Характеристики очистных сооружений
	
№ п.
	Наименова-ние муници-пального образования
	Наимено-вание населенно-
го пункта, адрес
	Наимено-вание очистных
сооруже-ний
	Производи-тельность очистных со-
оружений, тыс м³/сут.
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Состав очистных сооруже-ний
	Эксплуати-рующая орга-низация

	1
	МО Товар-ковское
	п. Красный Посад
	Очистные сооружения
	25000 по проек-ту; по факту
6800
	1987
	хозяй-ственно-
бытовые
	МП Водоканал


Территориальная зона централизованного водоотведения МО г. Богородицк представлена на рисунке.


[image: ]
Рисунок 2.1.1 – Зона централизованного водоотведения МО г. Богородицк
[bookmark: б._Описание_результатов_технического_обс]б. Описание результатов технического обследования централизованной системы во-доотведения, включая описание существующих канализационных очистных со-оружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооруже-ний и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы. В результате технического обследования было установлено, что существующая схема водоотведения не удовлетворяет требованиям нормативных документов. Срок эксплуатации канализационных сетей составляет более 35 лет и требует замены.
Производительность канализационных очистных сооружений составляет: проектная-25000 м³/сут, фактическая – 6800 м³/сут. КОС эксплуатируется более 35 лет, износ составляет 80%, из-за чего КОС работает не в полную мощность.

Показатели концентрации сбрасываемых вод в р. Уперта в створах №3 и №4 до сброса и после сброса №2 со станции обезжелезивания в г. Богородицк за 2023-2024 года приведены в таблицах ниже.
[bookmark: Таблица_2.1.2_–_Показатели_концентрации_]Таблица 2.1.2 – Показатели концентрации сбрасываемых вод в р. Уперта за 3 квартал 2023 года
	
№ п/п
	
Показатель состава сточных вод
	Концентрация, мг/дм3

	
	
	До сброса Створ №3
	После сброса Створ №4
	Станция обезжеле-зивания

	1
	ХПК
	36,8±8,83
	41,4±9,9
	7,8

	2
	БПКп
	8,6±1,1
	9,9±1,29
	1,9

	3
	Взвешенные вещества
	9,5±2,9
	16,0±3,2
	2,1

	4
	Прозрачность
	23,0-
	20,0-
	

	5
	pH
	7,3±0,2
	7,4±0,2
	

	6
	Аммоний-ион
	0,26±0,09 <ПДК
	0,3±0,11 <ПДК
	0,1

	7
	Нитрит-анион
	0,07±0,018 <ПДК
	0,063±0,016
<ПДК
	0,03

	8
	Нитрат-анион
	10,1±0,018 <ПДК
	8,1±1,9 <ПДК
	0,13

	9
	Сульфат-анион
	143,7±21,6
	91,5±13,7 <ПДК
	13,8

	10
	Фосфаты по (Р)
	0,26±0,004
	0,41±0,06
	0,07

	11
	Хлорид-анион
	141,1±12,7 <ПДК
	159,5±14,4 <ПДК
	18,5

	12
	Фтор (F)
	-
	-
	

	13
	Железо
	0,214±0,006
	0,29±0,09
	0,06

	14
	Медь
	Отс-
	Отс-
	

	15
	Хром+6
	Отс-
	Отс-
	

	16
	Хром+3
	Отс-
	Отс-
	

	17
	Цинк
	Отс-
	Отс-
	

	18
	Никель
	Отс-
	Отс-
	

	19
	АПАВ
	0,083±0,03 <ПДК
	0,07±0,027 <ПДК
	0,05

	20
	Нефтепродукты
	0,15-
	0,10-
	0,01

	21
	Растворенный кислород
	10,4±1,04
	9,7±0,97
	

	22
	Сухой остаток
	509,0±45,9 <ПДК
	540,0±48,6 <ПДК
	175

	23
	Остаточный хлор-контактный резервуар
	-
	-
	

	24
	Остаточный хлор - выход с очистных сооруже-
ний
	-
	-
	




Таблица 2.1.3 – Показатели концентрации сбрасываемых вод в р. Уперта за 1 квартал 2024 года
	
№ п/п
	
Показатель состава сточных вод
	Концентрация, мг/дм3

	
	
	До сброса
Створ №3
	После сброса
Створ №4
	Место сброса
Створ №2
	Станция обез-
железивания

	1
	ХПК
	21,8±5,2
	43,5±10,4
	7
	7

	2
	БПКп
	6,63±0,86
	11,0±1,43
	1,8
	1,4

	3
	Взвешенные вещества
	8,0±2,4
	21,5±4,3
	1,35
	1,35

	4
	Прозрачность
	26
	24,0-
	
	

	5
	pH
	7,4±0,2
	7,4±0,2
	
	

	6
	Аммоний-ион
	Отс
	0,42±0,15
<ПДК
	0,3
	0,08

	7
	Нитрит-анион
	Отс
	Отс
	0,1
	0,03

	8
	Нитрат-анион
	Отс
	Отс
	0,14
	0,14

	9
	Сульфат-анион
	132,7±20,5
	109,7±16,5
<ПДК
	14,7
	14,7

	10
	Фосфаты по (Р)
	0,35±0,053
	0,1±0,015
	-
	0,06

	11
	Хлорид-анион
	70,9±6,4 <ПДК
	106,5±9,6
<ПДК
	-
	17,6

	12
	Фтор (F)
	-
	-
	-
	

	13
	Железо
	0,32±0,1
	0,59±0,18
	0,06
	0,05

	14
	Медь
	Отс-
	Отс-
	
	




	
№ п/п
	
Показатель состава сточных вод
	Концентрация, мг/дм3

	
	
	До сброса
Створ №3
	После сброса
Створ №4
	Место сброса
Створ №2
	Станция обез-
железивания

	15
	Хром+6
	Отс-
	Отс-
	
	

	16
	Хром+3
	Отс-
	Отс-
	
	

	17
	Цинк
	Отс-
	Отс-
	
	

	18
	Никель
	Отс-
	Отс-
	
	

	19
	АПАВ
	0,0125±0,025
<ПДК
	0,14±0,029
<ПДК
	0,02
	0,02

	20
	Нефтепродукты
	0,15
	0,05
	
	0,02

	21
	Растворенный кислород
	10,5±1,05
	7,80±0,78
	
	

	22
	Сухой остаток
	407,0±36,6
<ПДК
	574±51,75
<ПДК
	
	117

	23
	Остаточный хлор-контактный резервуар
	-
	
	
	

	24
	Остаточный хлор - выход с очистных
сооружений
	-
	
	
	



На основании приведенных выше показателей концентрации сбрасываемых вод в р. Уперта, можно сделать вывод, что показатели загрязняющих веществ в сточных водах на территории г. Богородицк не превышают максимально допустимых значений нормативных показателей приведенных в Постановлении Правительства РФ №644 от 29.07.2013 (в редакции от 28.11.2023 г.) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Вместе с тем работа канализационных очистных сооружений неудовлетворительная. КОС эксплуатируются более 35 лет, износ составляет 80%. В рамках настоящей схемы предложены мероприятия по реконструкции.
[bookmark: в._Описание_технологических_зон_водоотве]в. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентра-лизованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляет-ся с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведе-ния) и перечень централизованных систем водоотведения
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:
- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадле-жащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обес-печиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или пря-мой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения МО г. Богородицк технологическая зона МП «Водоканал»
[bookmark: г._Описание_технической_возможности_утил]г. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные. К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках и песколовках. К вторичным

осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил).
Работа канализационных очистных сооружений неудовлетворительная. КОС эксплуатируются более 35 лет, износ составляет 80%.
[bookmark: д._Описание_состояния_и_функционирования]д. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспе-чения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Стоки посредством самотечных коллекторов поступают на канализационные насосные станции, далее по напорным коллекторам транспортируются на канализационные очистные сооружения (КОС). Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, которые предъявляются современным системам водоотведения. Объектами оценки надежности являются как система водоотведения в целом, так и отдельные составляющие системы: самотечные и напорные трубопроводы; насосные станции; очистные сооружения.
Основные характеристики канализационных насосных станций приведены в таблице
ниже.
[bookmark: Таблица_2.1.4_–_Характеристики_канализац]Таблица 2.1.4 – Характеристики канализационных насосных станций
	
№ п.
	Наименование му-ниципального об-
разования
	
Адрес
	Наименование насосной станции
	Производительность насосной станции,
тыс м³/сут.
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	МО г. Богородицк
	г. Богородицк, ул.
Шахтная,21а
	КНС №1
	5430
	1988

	2
	МО г. Богородицк
	г. Богородицк, ул.
Южная, д.1а
	КНС №2
	6800
	1991

	3
	МО г. Богородицк
	г. Богородицк, Во-сточный м-н,д6
	КНС №3
	2500
	1982

	4
	МО г. Богородицк
	г. Богородицк, сов-хоз-техникум, стр.9
б
	КНС №4
	240
	1983


Общая протяженность канализационных сетей составляет 54,019 км. Характеристика канализационных сетей приведена в таблице ниже.
Таблица 2.1.5 –Характеристика канализационных сетей
	
№ уч-ка
	
Наименование участка
	
Диаметр, мм
	
Протяженность, км
	Материал трубопро-вода (стальные, чу-гунные, асбоцемент-ные, ПНД, другие)
	
Год про-кладки

	1
	от КНС №2 до очистных
	500
	6,1
	чугун
	1988

	2
	КНС №1-ул. Энгельса
	273
	0,75
	сталь
	1988

	3
	КНС №3-ул. Коммунаров
	150
	0,536
	сталь
	1982

	4
	КНС№4-совхоз-колледж
	150
	0,194
	сталь
	1982

	5
	ул. Пролетарская - КНС №2
	800
	0,1
	чугун
	1991

	6
	ул. Южная - КНС №2
	500
	0,5
	ж/б
	1991

	7
	ул. Коммунаров - ул. Проле-
тарская
	500
	0,2
	чугун
	1982

	8
	ул. Энгельса-ул. Коммуна-
ров
	400
	0,24
	чугун
	1988

	9
	мкр. ЗМР - КНС №1
	400
	0,3
	асбест
	1988




	
№ уч-ка
	
Наименование участка
	
Диаметр, мм
	
Протяженность, км
	Материал трубопро-вода (стальные, чу-гунные, асбоцемент-ные, ПНД, другие)
	
Год про-кладки

	10
	Ресурс - ул. Коммунаров
	300
	2,469
	керамика
	1988

	11
	ул. пролетарская - ул. Дач-
ная
	300
	0,93
	асбест
	1983

	12
	г. Богородицк
	200
	22
	керамика
	1982

	13
	г. Богородицк
	160
	19,7
	ПВХ
	1982

	Итого
	
	
	54,019
	
	





[image: ]
Рисунок 2.1.2 – Структура протяженности канализационных сетей в зависимости от
срока эксплуатации, м.
Как видно из рисунка, представленного выше, срок эксплуатации канализационных сетей выше 30 лет, срок эксплуатации некоторых участков достигает 42 лет.
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Рисунок 2.1.3 – Структура протяженности канализационных сетей в зависимости от
материала, м.
[bookmark: е._Оценка_воздействия_сбросов_сточных_во][bookmark: _bookmark8]е. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоот-ведения на окружающую среду
Централизованная система водоотведения в МО г. Богородицк организована посредством канализационных очистных сооружения.
На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 2.1.3685-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
Работа канализационных очистных сооружений неудовлетворительная. КОС эксплуатируются более 35 лет, износ составляет 80%.
Воздействие на окружающую среду сброса сточных вод может быть оценено, как резко негативное и сделан вывод, о необходимости проведения их реконструкции.
[bookmark: ж._Описание_территорий_муниципального_об][bookmark: _bookmark9]ж. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизо-ванной системой водоотведения
Основная часть территории МО г. Богородицк не охвачена централизованной системой водоотведения. Стоки направляются, в основном, на примитивные очистные сооружения в виде выгребов. Далее стоки обеззараживаются на рельефе, нанося значительный ущерб окружающей среду, в первую очередь поверхностным и подземным водам.

[bookmark: з._Описание_существующих_технических_и_т][bookmark: _bookmark10]з. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоот-ведения муниципального образования город Богородицк
Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 1980-х годах, т.е. эксплуатируются уже более 35 лет. Для дальнейшего развития сети водоотведения МО г. Богородицк необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений и прокладка новых участков сети взамен аварийных.
Работа канализационных очистных сооружений неудовлетворительная. КОС эксплуатируются более 35 лет, износ составляет 80%.
КНС №№1-4 морально и физически устарели и требует реконструкции.
[bookmark: и._Сведения_об_отнесении_централизованно]и. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, от-водимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализа-ции), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очист-ки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений (ЦСВП) осуществляется в отношении централизованной системы водоотведения в целом.
ЦСВ относится к ЦСВП при условии внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений).
При отсутствии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВП.
ЦСВ относится к ЦСВП в случае, если среднегодовая за 3 календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВП, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от:
а) ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;
б) гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан;
в) объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового,

административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
г) складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;
д) территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) составляет более 50% от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.
При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод.
В случае, если фактическое значение доли сточных вод от объектов абонентов, указанных в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), а также поверхностных сточных вод меньше значения доли сточных вод, являющейся критерием отнесения к ЦСВПГО, фактическое значение доли сточных вод, принимаемых от объектов, указанных в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), а также поверхностных сточных вод может быть увеличено (но не более чем на 50% от первоначального фактического значения доли) на объем сточных вод, принимаемых от объектов, не относящихся к объектам, указанным в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), при условии соответствия состава таких сточных вод следующим требованиям:
· Нефтепродукты – не более 3 мг/дм³;
· Фенолы (сумма) – не более 0,05 мг/ дм³;
· Железо – не более 3 мг/ дм³;
· Медь – не более 0,1 мг/ дм³;
· Алюминий – не более 1 мг/ дм³;
· Цинк – не более 0,5 мг/ дм³;
· Хром (шестивалентный) – не более 0,01 мг/ дм³;

· Никель – не более 0,1 мг/ дм³;
· Кадмий – не более 0,005 мг/ дм³;
· Свинец – не более 0,01 мг/ дм³;
· Мышьяк – не более 0,01 мг/ дм³;
· Ртуть – не более 0,0001 мг/ дм³;
· ХПК (бихроматная окисляемость) – не более 400 мг/дм³.
В случае, если отведение сточных вод через ЦСВ осуществлялось менее, чем в течение 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся соответствующие сведения, то определение доли сточных вод, являющейся критерием отнесения ЦСВ к ЦСВП, осуществляется за период, в течение которого осуществлялось фактическое отведение сточных вод через данную ЦСВ.
К ЦСВП также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории поселений.
Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения, к ЦСВП организация ВКХ представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения является централизованной ливневой системой водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается Минстроем России.
Рассматриваемая в настоящей Схеме система централизованного водоотведения (ЦСВ) удовлетворяет критериям отнесения её к централизованным системам водоотведения поселений.


[bookmark: Раздел_2._«Балансы_сточных_вод_в_системе][bookmark: _bookmark11]Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения»
а. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и от-ведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Сведения о годовом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице 2.2.1.
[bookmark: Таблица_2.2.1_–_Баланс_поступления_сточн]Таблица 2.2.1 – Баланс поступления сточных вод в систему централизованной канализации и отведения стоков
	

№ п/п
	

Технологическая зона
	Пропуск стоков через КОС
всего, , м³/год
	в том числе

	
	
	
	
Неорганизованные стоки, м³/год
	Объем сточ-ных вод (ре-ализация), всего, м³/год
	в том числе

	
	
	
	
	
	Население, м³/год
	Бюджет, м³/год
	Прочие, м³/год

	1
	г. Богородицк
	1 785
461
	746 860
	1 038 601
	932 079
	36 791
	69 731



б. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступаю-щих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Анализ показал, что в МО г. Богородицк организована одна система централизованного водоотведения – отведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, либо на рельеф местности. Дождевая канализация не предусмотрена.
[bookmark: в._Сведения_об_оснащенности_зданий,_стро]в. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета прини-маемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Результаты анализа сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов показали, что приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют.
[bookmark: г._Результаты_ретроспективного_анализа_з]г. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зо-нам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.
Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему представлены в таблице 2.2.2 и рисунке 2.2.1
Таблица 2.2.2 – Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет
	№ п/п
	
Год
	Водоотведение

	
	
	Сумма, м³/год
	Население, м³/год
	Бюджет, м³/год
	Прочие, м³/год

	1
	2019
	1 006 404
	903 185
	35 650
	67 569

	2
	2020
	1 045 871
	938 604
	37 048
	70 219

	3
	2021
	1 006 404
	903 185
	35 650
	67 569

	4
	2022
	986 671
	885 475
	34 951
	66 244

	5
	2023
	1 038 601
	932 079
	36 791
	69 731




[image: ]

Рисунок 2.2.1 – Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет
[bookmark: д._Прогнозные_балансы_поступления_сточны][bookmark: _bookmark12]д. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водо-отведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО г. Богородицк
Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице 2.2.3
Таблица 2.2.3 – Прогнозные балансы поступления сточных вод
	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2023 года)
	Прогноз 2028 год
	Прогноз 2034 год

	
	
	
	Всего
	г. Богородицк
	Всего
	г. Богоро-дицк
	Всего
	г. Богоро-дицк

	1
	Среднесуточное водоотведе-ние, в том числе:
	м³/сут.
	2 845,5
	2845,5
	2 874
	2873,9
	2 903
	2902,7

	2
	Население
	м³/сут.
	2 553,6
	2553,6
	2 579
	2579,2
	2 605
	2605,0

	3
	Бюджет
	м³/сут.
	100,8
	100,8
	102
	101,8
	103
	102,8

	4
	Прочие
	м³/сут.
	191,0
	191,0
	193
	193,0
	195
	194,9

	5
	Максимальное суточное во-доотведение, в том числе:
	м³/сут.
	3 414,6
	3414,6
	3 449
	3448,7
	3 483
	3483,2

	6
	Население
	м³/сут.
	3 064,4
	3064,4
	3 095
	3095,0
	3 126
	3126,0

	7
	Бюджет
	м³/сут.
	121,0
	121,0
	122
	122,2
	123
	123,4

	8
	Прочие
	м³/сут.
	229,3
	229,3
	232
	231,5
	234
	233,9

	9
	Годовое водоотведение
	м³/год
	1 038
601
	1 038 601
	1 048
987
	1 048 987
	1 059
477
	1 059 477

	10
	Население
	м³/год
	932 079
	932 079
	941 400
	941 400
	950 814
	950 814

	11
	Бюджет
	м³/год
	36 791
	36 791
	37 159
	37 159
	37 530
	37 530

	12
	Прочие
	м³/год
	69 731
	69 731
	70 428
	70 428
	71 133
	71 133




[bookmark: Раздел_3._«Прогноз_объема_сточных_вод»][bookmark: _bookmark13]Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод»
а. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизован-ную систему водоотведения
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 2.3.1.

[bookmark: Таблица_2.3.1_–_Сведения_о_фактическом_и]Таблица 2.3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод
	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	Существующее состояние (факт 2023 года)
	Прогноз 2028 год
	Прогноз 2034 год

	
	
	
	Всего
	г. Богородицк
	Всего
	г. Бого-родицк
	Всего
	г. Бого-родицк

	1
	Баланс централизованной системы водоотведения (годовой)

	2
	Поступление сточных вод на КОС, в том
числе:
	м³/год
	1 795 847
	1 795 847
	1 806 337
	1 806 337
	1 816 932
	1 816 932

	3
	Технологические нужды
	м³/год
	10 386
	10 386
	10 490
	10 490
	10 595
	10 595

	4
	Неорганизованные стоки
	м³/год
	746 860
	746 860
	746 860
	746 860
	746 860
	746 860

	5
	Объем реализации услуги водоотведения в
т.ч.
	м³/год
	1 038 601
	1 038 601
	1 048 987
	1 048 987
	1 059 477
	1 059 477

	6
	Население
	м³/год
	932 079
	932 079
	941 400
	941 400
	950 814
	950 814

	7
	Бюджет
	м³/год
	36 791
	36 791
	37 159
	37 159
	37 530
	37 530

	8
	Прочие
	м³/год
	69 731
	69 731
	70 428
	70 428
	71 133
	71 133

	9
	Баланс централизованной системы водоотведения (среднесуточный)

	10
	Поступление сточных вод на КОС, в том
числе:
	м³/сут.
	4 920,1
	4 920,1
	4 949
	4 948,9
	4 977,9
	4 977,9

	11
	Технологические нужды
	м³/сут.
	28,5
	28,5
	29
	28,7
	29,0
	29,0

	12
	Неорганизованные стоки
	м³/сут.
	2 046,2
	2 046,2
	2 046
	2 046,2
	2 046,2
	2 046,2

	13
	Объем реализации услуги водоотведения в
т.ч.
	м³/сут.
	2 845,5
	2 845,5
	2 874
	2 873,9
	2 902,7
	2 902,7

	14
	Население
	м³/сут.
	2 553,6
	2 553,6
	2 579
	2 579,2
	2 605,0
	2 605,0

	15
	Бюджет
	м³/сут.
	100,8
	100,8
	102
	101,8
	102,8
	102,8

	16
	Прочие
	м³/сут.
	191,0
	191,0
	193
	193,0
	194,9
	194,9

	17
	Баланс централизованной системы водоотведения (максимальный суточный)

	18
	Поступление сточных вод на КОС, в том
числе:
	м³/сут.
	5 904,2
	5 904,2
	5 939
	5 938,6
	5 973,5
	5 973,5

	19
	Технологические нужды
	м³/сут.
	34,1
	34,1
	34
	34,5
	34,8
	34,8

	20
	Неорганизованные стоки
	м³/сут.
	2 455,4
	2 455,4
	2 455
	2 455,4
	2 455,4
	2 455,4

	21
	Объем реализации услуги водоотведения в
т.ч.
	м³/сут.
	3 414,6
	3 414,6
	3 449
	3 448,7
	3 483,2
	3 483,2

	22
	Население
	м³/сут.
	3 064,4
	3 064,4
	3 095
	3 095,0
	3 126,0
	3 126,0

	23
	Бюджет
	м³/сут.
	121,0
	121,0
	122
	122,2
	123,4
	123,4

	24
	Прочие
	м³/сут.
	229,3
	229,3
	232
	231,5
	233,9
	233,9

	25
	Баланс централизованной системы водоотведения (часовые значения в сутки максимального поступления)

	26
	Поступление сточных вод на КОС, в том
числе:
	м³/час
	246,0
	246,0
	247,4
	247,4
	248,9
	248,9

	27
	Технологические нужды
	м³/час
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,5
	1,5

	28
	Неорганизованные стоки
	м³/час
	102,3
	102,3
	102,3
	102,3
	102,3
	102,3

	29
	Объем реализации услуги водоотведения в
т.ч.
	м³/час
	142,3
	142,3
	143,7
	143,7
	145,1
	145,1

	30
	Население
	м³/час
	127,7
	127,7
	129,0
	129,0
	130,2
	130,2

	31
	Бюджет
	м³/час
	5,0
	5,0
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1

	32
	Прочие
	м³/час
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,7
	9,7


Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.
[bookmark: б._Описание_структуры_централизованной_с][bookmark: _bookmark14]б. Описание структуры централизованной системы водоотведения
Основная часть территории МО г. Богородицк охвачена централизованной системой водоотведения.
Стоки посредством самотечных коллекторов поступают на канализационные очистные сооружения (КОС). Сточные воды, проходящие по сетям канализации, перекачиваются КНС
№№1-4 на КОС.
[bookmark: в._Расчет_требуемой_мощности_очистных_со]в. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам со-оружений водоотведения с разбивкой по годам
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения.
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.
[bookmark: Таблица_2.3.2_–_Перспективные_резервы_и_]Таблица 2.3.2 – Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей
	

№ п/п
	


Наименование
	


Ед.изм.
	Существующее состояние (факт 2023 года)
	Прогноз 2028 год
	Прогноз 2034 год

	
	
	
	
Всего по округу
	в том числе
	
Всего по округу
	в том числе
	
Всего по округу
	в том числе

	
	
	
	
	г. Богородицк
	
	г.
Богороди цк
	
	г.
Богород ицк

	
1
	Поступление сточных вод на КОС (КНС)-максимально суточное (для проектирования системы
централизованного водоотведения)
	
м³/сут.
	
3414,6
	
3414,6
	
3448,7
	
3448,7
	
3483,2
	
3483,2

	2
	Неорганизованные стоки
	м³/сут.
	2 455
	2 455
	2 455
	2 455
	2 455
	2 455

	3
	Баланс централизованной системы водоотведения (поступление максимальное суточное)

	4
	Производительность КОС (КНС) технологической зоны
	м³/сут.
	6800
	6800
	6 800
	6800
	6800
	6800

	5
	Технологические нужды
	м³/сут.
	34
	34,1
	34
	34,5
	35
	34,8

	6
	Поступление стоков на КОС (КНС)
	м³/сут.
	5870
	5 870
	5 904
	5 904
	5939
	5 939

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) производительности
	м³/сут.
	896
	896
	861
	861
	827
	827

	8
	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	13%
	13%
	13%
	13%
	12%
	12%

	9
	Баланс централизованной системы водоотведения (часовые значения в сутки максимального поступления

	10
	Производительность КОС (КНС) технологической зоны
	м³/час
	283,3
	283,3
	283
	283,3
	283,3
	283,3

	11
	Технологические нужды
	м³/час
	1,42
	1,42
	1
	1,44
	1,45
	1,45

	12
	Поступление стоков на КОС (КНС)
	м³/час
	244,6
	244,6
	246
	246,0
	247,4
	247,4

	13
	Резерв (+)/дефицит (-) производительности
	м³/час
	37,3
	37,3
	36
	35,9
	34,4
	34,4

	14
	то же от производительности КОС
	%
	13%
	13%
	13%
	13%
	12%
	12%


Как видно из таблицы, на сегодняшний день в МО г. Богородицк имеется резерв производительности на очистных сооружениях.
[bookmark: г._Результаты_анализа_гидравлических_реж][bookmark: _bookmark15]г. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов цен-трализованной системы водоотведения
Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Наружная канализация предназначена для перемещения сточных вод через канализационные станции за пределы населенного пункта к очистным сооружениям. Они, в свою очередь, обезвреживают и очищают сточные воды перед выпуском их в водоем без нарушения его естественного состояния, обрабатывают осадок в целях его дальнейшей утилизации или использования.
Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.
Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков.

Режимы работы элементов централизованных систем водоотведения так же в основном соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети, ремонты оборудования.
[bookmark: д._Анализ_резервов_производственных_мощн]д. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы во-доотведения и возможности расширения зоны их действия
Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения показывает, что в перспективе имеется резерв производственных мощностей очистных сооружений.


[bookmark: Раздел_4._«Предложения_по_строительству,]Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»
а. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей раз-вития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО г. Богородицк на период до 2034 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребите-лям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объек-тов капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;
· реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:
· реконструкция самотечных и напорных канализационных сетей;
· реконструкция очистных сооружений в МО г. Богородицк;
· [bookmark: б._Перечень_основных_мероприятий_по_реал]реконструкция КНС.
б. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам приведен в таблице ниже.

Таблица 2.4.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
	
№ п/п
	
Наимено-вание МО
	
Населенный пункт
	
Наименование мероприятия
	Характеристика мероприятия (протяженность - м, производи-
тельность - м3/сут, количество - шт. и тд)
	
Срок реализа-ции
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (без НДС)
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (с НДС)

	



1
	



МО г. Бого-родицк
	



г. Богородицк
	


Проект 707-П/23-НК. Капитальный ремонт системы водоснабжения г. Богородицк (от пер. Спортивный до КНС №3)
	Монтаж: Труба ПВХ, Dy 200 - 712,1 м;
Прокладка трубы (от КСП-16 до КСЛ-25) ПВХ Dy 200 - 283 м;
Прокладка трубы (от КСП-10 до КСП-16) ПВХ Dy 200 - 144 м;
Прокладка трубы (от КСЛ-3 до КСП-9) ПВХ Dy 200 - 185 м;
Прокладка трубы (от КСЛ-1 до КСП-3) ПВХ Dy 200 - 70 м;
Колодец ж/б Dy 1500 - 25 компл.
	


определяется на основании об-следования
	



12 428
	



14 914

	2
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	замена участка безнапорной канализацион-ной сети от колодца по ул. Спортивная до колодца около дома №3 Восточная ул.
	Протяженность 415 м, Dy 200
	2025
	2 075,00
	2 490,00

	3
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	замена участка канализационной линии от
колодца до колодца в районе стадиона школы №1 по ул. Коммунаров.
	Протяженность 80 м, Dy 300
	2025
	400,00
	480,00

	4
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	замена участка канализационной линии от дома № 36 до дома №40 по ул. Свободы
	Протяженность 175 м, Dy 250
	2025
	875,00
	1 050,00

	5
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	замена участка воздушной канализацион-ной линии от дома №94 ориентировочно
до д.75 по ул. Пролетарская
	Протяженность 260 м, Dy 315
	2025
	1 300,00
	1 560,00

	
6
	МО г. Бого-родицк
	
г. Богородицк
	замена участка воздушной канализацион-ной линии от дома № 4 до колодца в рай-оне гостиницы Кристалл по ул. Октябрь-
ская
	
Протяженность 80 м, Dy 200
	
2025
	
400,00
	
480,00

	7
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	Реконструкция металлических ступеней в КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС№4
	Реконструкция металлических сту-пеней в КНС №1, КНС №2, КНС
№3, КНС№4
	2024-2026
	7 100
	8 520

	8
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	Реконструкция воздушной канализацион-ной сети по ул. Пролетарская Ø315мм-
544м
	труба Ø315мм-544м
	2024-2026
	4 200
	5 040

	9
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	Реконструкция напорного коллектора от КНС №2 к очистным сооружениям в двух-
трубном исполнении 6,1км х 2
	напорный коллектор 6,1 км
	2024-2026
	59 600
	71 520
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№ п/п
	
Наимено-вание МО
	
Населенный пункт
	
Наименование мероприятия
	Характеристика мероприятия (протяженность - м, производи-
тельность - м3/сут, количество - шт. и тд)
	
Срок реализа-ции
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (без НДС)
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (с НДС)

	
10
	МО г. Бого-родицк
	
г. Богородицк
	Реконструкция металлических труб 700мм на очистных сооружениях на пластиковые,
от песколовок до распределительной каме-ры 31,2м
	
труба Ø700 мм - 31,2 м
	
2024-2026
	
7 100
	
8 520

	11
	МО г. Бого-
родицк
	г. Богородицк
	Реконструкция блока доочистки стоков
	Реконструкция блока доочистки сто-
ков
	2024-2026
	11 900
	14 280

	12
	МО г. Бого-
родицк
	г. Богородицк
	Приобретение и установка воздуходувки на
очистные сооружения
	Приобретение и установка воздухо-
дувки на очистные сооружения
	2024-2026
	23 800
	28 560

	13
	МО г. Бого-
родицк
	г. Богородицк
	Строительство горизонтальных песколовок
	Строительство горизонтальных пес-
коловок
	2024-2026
	23 800
	28 560

	14
	МО г. Бого-
родицк
	г. Богородицк
	Строительство цеха обезвоживания осадка
	Строительство цеха обезвоживания
осадка
	2024-2026
	21 400
	25 680



[bookmark: в._Технические_обоснования_основных_меро][bookmark: _bookmark16]в. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
а. обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения
С целью повышения надежности и эффективности работы системы водоотведения, снижения энерго- и эксплуатационных затрат, доведения качества очистки сточных вод до требований нормативов необходимо реализовать ряд мероприятий:
· Реконструкция металлических ступеней в КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС№4;
· Реконструкция блока доочистки стоков;
· Приобретение и установка воздуходувки на очистные сооружения;
· Строительство горизонтальных песколовок;
· Строительство цеха обезвоживания осадка.
б.	организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует Строительство сетей водоотведения (организация централизованного водоотведения новых
территорий). Строительство сетей водоотведения обусловлено целесообразностью организации централизованного водоотведения новых территорий.
в.	сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.
В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды не требуются.
[bookmark: г._Сведения_о_вновь_строящихся,_реконстр]г. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплу-атации объектах централизованной системы водоотведения
Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что основными запланированными мероприятиями по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения в МО г. Богородицк является: замена ветхих канализационных сетей, реконструкция КОС и КНС.
[bookmark: д._Сведения_о_развитии_систем_диспетчери]д. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизирован-ных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осу-ществляющих водоотведение
Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.
В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.
Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.
Основной задачей внедрения данной системы является:
· поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы со-оружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
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· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нор-мальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных усло-вий.
Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:
· Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.
· Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.
· Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.
· Сокращение времени:
· принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и ава-рийных ситуациях;
· выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;
· простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;
· Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной си-стемы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.
· Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.
[bookmark: е._Описание_вариантов_маршрутов_прохожде]е. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО г. Богородицк, расположения намечаемых площадок под строительство сооруже-ний водоотведения и их обоснование
Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО г. Богородицк показал, что новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
[bookmark: ж._Границы_и_характеристики_охранных_зон]ж. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной си-стемы водоотведения
Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведены в таблице 2.4.2.
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Таблица 2.4.2 - Границы охранных зон
	





Инженерные сети
	Расстояние, м, от подземных сетей до

	
	




Фундаментов зданий и сооружений
	


Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	

Оси крайнего пути
	Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной
полосы обочины)
	


Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	

Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до
подошвы насыпи и бровки выемки
	
Железных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	До 1 кВ наружного освещения, контактной сети
трамваев и троллейбусов
	

Св.1 до 35 кВ
	

Св.35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация
(бытовая и дождевая)
	
3
	
1,5
	
4
	
2,8
	
1,5
	
1
	
1
	
2
	
3

	
Инженерные сети
	
Водопровод
	
Канализация
	
Дождевая канализация
	
Газопровод
	
Кабельные сети
	
Кабели связи
	
Тепловые сети
	
Каналы, тоннели
	
Наружные пневмомусоропроводы

	Водопровод
	См. примечание 1
	См. примечание 2
	1,5
	1-2
	0,5
	0,5
	1,5
	1,5
	

	Канализация
	См. примечание 2
	0,4
	0,4
	1-5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1


Примечание:
· При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от техни-ческих и инженерно-геологических условий в соответствии со СП 31.13330.2021.
· Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетон-ных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, диаметром свыше 200 мм-3 м; до во-допровода из пластмассовых труб-1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материа-ла и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
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[bookmark: з._Границы_планируемых_зон_размещения_об][bookmark: _bookmark17]з. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоот-ведения
Проведенный   анализ   показал,   что   в   муниципальном   образовании МО г. Богородицк границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

[bookmark: Раздел_5._«Экологические_аспекты_меропри]Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»
и. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подзем-ные водные объекты и на водозаборные площади
Анализ ситуации в системе водоотведения МО г. Богородицк показал, что реконструкция и строительство объектов водоотведения на территории позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие на водные объекты, также позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения.
[bookmark: к._Сведения_о_применении_методов,_безопа][bookmark: _bookmark18]к. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В процессе очистки стоков, на очистных сооружениях, за счет прироста биомассы микроорганизмов образуется избыточный активный ил, который должен периодически удаляться. Избыточный активный ил, удаляемый из отстойника, направляется в илоуплотнитель. Илоуплотнитель служит для уплотнения избыточного активного ила и уменьшения его объема. После уплотнения избыточный ил направляется на последующую обработку (обезвоживание или вывоз).
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года
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[bookmark: Раздел_6._«Оценка_потребности_в_капиталь]Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Расчеты стоимости реконструкции участков сетей водоотведения проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Минстроя России от 08.07.2024 № 449/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. «Наружные сети водоснабжения и канализации», НЦС 81-02-19-2024 Сборник №19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры».
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблице.

Таблица 2.6.1 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
	№ п/п
	Наимено-вание МО
	Населенный пункт
	
Наименование мероприятия
	Характеристика мероприятия (протяженность - м, производи-
тельность - м3/сут, количество - шт. и тд)
	Срок реализа-ции
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (без НДС)
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (с НДС)

	



1
	



МО г. Бого-родицк
	



г. Богородицк
	


Проект 707-П/23-НК. Капитальный ремонт системы водоснабжения г. Богородицк (от пер. Спортивный до КНС №3)
	Монтаж: Труба ПВХ, Dy 200 - 712,1 м;
Прокладка трубы (от КСП-16 до КСЛ-25) ПВХ Dy 200 - 283 м;
Прокладка трубы (от КСП-10 до КСП-16) ПВХ Dy 200 - 144 м;
Прокладка трубы (от КСЛ-3 до КСП-9) ПВХ Dy 200 - 185 м;
Прокладка трубы (от КСЛ-1 до КСП-3) ПВХ Dy 200 - 70 м;
Колодец ж/б Dy 1500 - 25 компл.
	


определяется на основании об-следования
	



12 428
	



14 914

	2
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	замена участка безнапорной канализацион-
ной сети от колодца по ул. Спортивная до колодца около дома №3 Восточная ул.
	Протяженность 415 м, Dy 200
	2025
	2 075,00
	2 490,00

	3
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	замена участка канализационной линии от колодца до колодца в районе стадиона
школы №1 по ул. Коммунаров.
	Протяженность 80 м, Dy 300
	2025
	400,00
	480,00

	4
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	замена участка канализационной линии от дома № 36 до дома №40 по ул. Свободы
	Протяженность 175 м, Dy 250
	2025
	875,00
	1 050,00

	5
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	замена участка воздушной канализацион-
ной линии от дома №94 ориентировочно до д.75 по ул. Пролетарская
	Протяженность 260 м, Dy 315
	2025
	1 300,00
	1 560,00

	
6
	МО г. Бого-родицк
	
г. Богородицк
	замена участка воздушной канализацион-ной линии от дома № 4 до колодца в рай-оне гостиницы Кристалл по ул. Октябрь-
ская
	
Протяженность 80 м, Dy 200
	
2025
	
400,00
	
480,00

	7
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	Реконструкция металлических ступеней в КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС№4
	Реконструкция металлических сту-пеней в КНС №1, КНС №2, КНС
№3, КНС№4
	2024-2026
	7 100
	8 520

	8
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	Реконструкция воздушной канализацион-
ной сети по ул. Пролетарская Ø315мм-544м
	труба Ø315мм-544м
	2024-2026
	4 200
	5 040

	9
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	Реконструкция напорного коллектора от КНС №2 к очистным сооружениям в двух-
трубном исполнении 6,1км х 2
	напорный коллектор 6,1 км
	2024-2026
	59 600
	71 520


Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года
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№ п/п
	
Наимено-вание МО
	
Населенный пункт
	
Наименование мероприятия
	Характеристика мероприятия (протяженность - м, производи-
тельность - м3/сут, количество - шт. и тд)
	
Срок реализа-ции
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (без НДС)
	Стоимость в ценах 2024
года, тыс. руб (с НДС)

	
10
	МО г. Бого-родицк
	
г. Богородицк
	Реконструкция металлических труб 700мм на очистных сооружениях на пластиковые,
от песколовок до распределительной каме-ры 31,2м
	
труба Ø700 мм - 31,2 м
	
2024-2026
	
7 100
	
8 520

	11
	МО г. Бого-
родицк
	г. Богородицк
	Реконструкция блока доочистки стоков
	Реконструкция блока доочистки сто-
ков
	2024-2026
	11 900
	14 280

	12
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	Приобретение и установка воздуходувки на очистные сооружения
	Приобретение и установка воздухо-дувки на очистные сооружения
	2024-2026
	23 800
	28 560

	13
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	Строительство горизонтальных песколовок
	Строительство горизонтальных пес-коловок
	2024-2026
	23 800
	28 560

	14
	МО г. Бого-родицк
	г. Богородицк
	Строительство цеха обезвоживания осадка
	Строительство цеха обезвоживания осадка
	2024-2026
	21 400
	25 680




[bookmark: Раздел_7_«Плановые_значения_показателей_][bookmark: _bookmark19]Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведе-ния»
В соответствии со статьей 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая плановые показатели и их значения с разбивкой по годам.
К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; б) показатели очистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.
В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения»
Анализ целевых показателей производился на основании информации, подлежащей раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод, а также на основании представленных исходных данных. Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице 2.7.1.
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Богородицк Богородицкого района Тульской области на период до 2034 года
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Таблице 2.7.1 – Плановые показатели
	№ п/п
	Показатель
	Базовый показа-тель за 2022 год
	2028 год прогноз
	2034 год прогноз

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1
	Удельный вес сетей нуждающийся в замене
	90
	70
	10

	Показатели качества очистки сточных вод

	2
	Объем стоков, прошедших полную биологическую
очистку
	80
	100
	100

	Показатели качества обслуживания абонентов

	3
	Годовое количество часов предоставления услуг час
	8760
	8760
	8760

	4
	Доля населения, проживающего в жилых домах, под-
ключенных к централизованному водоотведению
	68
	75
	100




[bookmark: Раздел_8._«Перечень_выявленных_бесхозяйн]Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоот-ведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуа-тацию»
В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным администрации в муниципальном образовании отсутствуют.
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